## Eingabe
BIOBIL ® Version 2020 |  |  |  | Status- meldungen | min. | max. | Default | Alter- Wert
Eingabedatenblatt
Allgemeine Daten
Projektbezeichnung:
Biomasseheizkraftwerk
Anlagenschema: |  | Anlagentyp: | 2
|  | RG-Filtertyp: | 1
Anlagenbeschreibung: |  |  |  |  | 7 | ¬ Spaltendifferenz und max. Bereich
BM-Feuerung mit einer Brennstoffwärmeleistung von 4878 kW inkl. TÖ-Kessel, TÖ-ECO 1, TÖ-ECO 2, WW-ECO, EX-LUVO, Elektrofilter, Rauchgaskondensation mit Economizer, Kondensator, LUVO, Trocknungsluft, Quench vor Kondensator
Anmerkungen zur Berechnung:
Brennstoffdaten
Brennstoffart | Hackgut mit Rinde (Fichte) | [5 empty] | Hackgut mit Rinde (Fichte)
Ges-C | 50 | Gew% d. TS | C- Gehalt im Brennstoff |  | 20 | 90 | 50 | 49.2
H | 6 | Gew% d. TS | H- Gehalt im Brennstoff |  | 0 | 50 | 6 | 6.4
N | 0.4 | Gew% d. TS | N- Gehalt im Brennstoff |  | 0 | 30 | 0.4 | 0.4
S | 0.033233 | Gew% d. TS | S- Gehalt im Brennstoff |  | 0 | 30 | 0.033233 | 0.033233
Cl | 0.0055 | Gew% d. TS | Cl- Gehalt im Brennstoff |  | 0 | 30 | 0.0055 | 0.0055
Aschengehalt | 1.4 | Gew% d. TS | Aschengehalt des Brennstoffes |  | 0 | 30 | 1.4 | 0.9
WG | 50 | Gew% d. FS | Wassergehalt |  | 0 | 75 | 50 | 1
M_Brst | ----- | kg FS/h | Brennstoffmenge |  | 5 | 100000 | 1000 | 3200
Temperatur | 15 | °C | Brennstofftemperatur |  | 0 | 300 | 25 | 20
cpm-Wert | 1.162 | kJ/(kg*K) | spezifische Wärmekapazität Brennstoff |  | 0 | 4.2 | 1.162 | 1.162
Ho | 20 | MJ / kg TS | Brennwert Ho |  | 0.1 | 60 | 20 | 19.7
Aschedaten:
Kohlenstoffgehalte in der Gesamtasche:
C_org | 1.5 | Gew% Asche TS | organischer C- Gehalt |  | 0 | 95 | 1.5 | 1.5
CO2 | 8 | Gew% Asche TS | CO2- Gehalt |  | 0 | 95 | 8 | 8
Einbindungsraten in die Gesamtasche:
S | 70 | % (in der Asche) | % Schwefel (Brst —› Asche) |  | 0 | 100 | 70 | 0
Cl | 50 | % (in der Asche) | % Chlor (Brst —› Asche) |  | 0 | 100 | 50 | 50
Rauchgas- und Energiedaten
CO2_RG | ----- | Vol% | CO2- Gehalt im RG |  | 2 | 19 | 9.95 | 9.95
O2_RG | 6.5 | Vol% RGtr | O2- Gehalt im RG |  | 0 | 19 | 10.5 | 4
Lambda | ----- | - | Luftverhältnis (gesamt) |  | 1 | 10 | 2 | 1.62
Lambda_primär | 0.7 | - | Luftverhältnis Primärverbrennungszone |  | 0.5 | 5 | 0.7 | 0.7
O2_Bezug | 13 | Vol% | Bezugssauerstoffgehalt |  | 0 | 13 | 13 | 13
CO_RG | 100 | mg/Nm3 RG tr;13% O2 | CO- Gehalt im RG |  | 0 | 5000 | 100 | 250
NOx_RG | 100 | mg/Nm3 RG tr; 13% O2 | NOx- Gehalt (als NO2- Gehalt) im RG |  | 0 | 5000 | 150 | 200
Q_Kes | 4000 | kW | Leistung Kessel (*) |  | 5 | 100000 | 1000 | 1000
Q_WW-LUVO | 50 | kW | Leistung extern versorgter LUVO |  | 0 | 10000 | 10 | 1690.3932
(*) Nutzwärme von: TÖ-Kessel TÖ-ECO 1 TÖ-ECO 2
Rauchgastemperaturen
Kessel:
t_RG_TÖ-Kessel | 370 | °C | Temp. RG nach TÖ-Kessel |  | 100 | 1000 | 350 | 444
t_RG_TÖ-ECO 1 | 280 | °C | Temp. RG nach TÖ-ECO 1 |  | 100 | 1000 | 280 | 234
t_RG_TÖ-ECO 2 | 220 | °C | Temp. RG nach TÖ-ECO 2 |  | 100 | 1000 | 200 | 185
t_RG_WW-ECO | 180 | °C | Temp. RG nach WW-ECO |  | 100 | 1000 | 150 | 185
Economizer:
t_RG_ECOe | 170 | °C | Temp. RG vor Economizer |  | 30 | 550 | 150 | 180
t_RG_ECOa | 90 | °C | Temp. RG nach Economizer |  | 20 | 300 | 75 | 105
t_Kondensat1 | 75 | °C | Kondensattemp. Economizer |  | 20 | 99 | 75 | 25
Kondensator: |  | t_RG_KONDe wird berechnet
t_RG_KONDe | 90 | °C | Temp. RG vor Kondensator |  | 10 | 300 | 75 | 75
t_RG_KONDa | 55 | °C | Temp. RG nach Kondensator |  | 10 | 300 | 55 | 55
t_Kondensat2 | 55 | °C | Kondensattemp. Kondensator |  | 10 | 99 | 55 | 10
Luftvorwärmer:
t_RG_LUVOe | 55 | °C | Temp. RG vor LUVO |  | 10 | 300 | 55 | 50
t_RG_LUVOa | 45 | °C | Temp. RG nach LUVO |  | 10 | 300 | 35 | 35
t_Kondensat3 | 45 | °C | Kondensattemp. LUVO |  | 10 | 99 | 35 | 35
Quenchprozeß bis zum Taupunkt vor dem Kondensator:
t_Quench1 | 50 | °C | Temp. des Quenchwassers (Eintritt) |  | 10 | 99 | 50 | 50
Quenchprozeß bis zum Taupunkt vor dem Luftvorwärmer:
t_Quench2 | ----- | °C | Temp. des Quenchwassers (Eintritt) |  | 10 | 99 | 50 | 50
Netzwassertemperaturen
Kessel:
t_VL_Kes | 120 | °C | Vorlauftemperatur Kessel |  | 60 | 130 | 90 | 120
t_RL_Kes | 60 | °C | Rücklauftemperatur Kessel |  | 30 | 125 | 60 | 60
Economizer:
t_VL_Eco | 99 | °C | Vorlauftemperatur Economizer |  | 50 | 130 | 70 | 99
t_RL_Eco | 80 | °C | Rücklauftemperatur Economizer |  | 30 | 100 | 50 | 80
Kondensator:
t_VL_Kond | 50 | °C | Vorlauftemperatur Kondensator |  | 40 | 65 | 50 | 50
t_RL_Kond | 30 | °C | Rücklauftemperatur Kondensator |  | 10 | 55 | 30 | 30
Luftdaten |  | 1
t_Entschw | ----- | °C | Temp. der Entschwadungsluft |  | -20 | 55 | 30 | 30
R_Entschw | 4 | Vol.verh. | Verhältnis Entschw.Luft zu RG-Menge |  | 0 | 10 | 4 | 8
t_Umgeb | -5 | °C | Lufttemperatur Umgebung |  | -20 | 40 | 5 | 20
O2-Gehalt | 21 | Vol% tr. | O2-Gehalt Verbrennungsluft |  | 20 | 30 | 21 | 21
Feuchte_Luft | 70 | % | Luftfeuchte Umgebung |  | 50 | 100 | 100 | 70
m_Meereshöhe | 500 | m.ü.MS. | Meereshöhe |  | 0 | 3000 | 0 | 500
Rezirkulationsdaten
Rez_RG | ----- | - | Rezirkulationsverhältnis |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
t_ad_max | 950 | °C | maximale adiabate RG- Temp. |  | 500 | 1500 | 1000 | 600
Trocknungsluftdaten:
M_Trockn | 1000 | kg/h | Trocknungsluftmenge |  | 0 | 300000 | 10000 | 5000
Aschenanfall
Die Anteile werden als Prozentanteile interpretiert, der Flugstaub wird gesondert berücksichtigt
GA | 50 | Gew% | Grobasche |  | 0 | 100 | 70 | 0
Feuerr.-FA | 3 | Gew% | Feuerraumflugasche |  | 0 | 100 | 5 | 5
Zy- FA | 35 | Gew% | Zyklonflugasche |  | 0 | 100 | 15 | 33
FFA | 12 | Gew% | Feinflugasche |  | 0 | 100 | 10 | 10
FGS | 5 | mg/Nm3 RG tr; 13% O2 | Flugstaub |  | 0 | 1000 | 50 | 10
Heizhausdaten
L_HH | 15.3 | m | Länge Heizhaus |  | 2 | 50 | 12.6 | 15.3
B_HH | 7.65 | m | Breite Heizhaus |  | 2 | 30 | 6.3 | 7.65
H_HH | 15.3 | m | Höhe Heizhaus |  | 2 | 50 | 12.6 | 14.8
d_HH | 0.5 | m | Mauerdicke Heizhaus |  | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.5
Feuerung- und Kesseldaten
L_Ofen | 8.1 | m | Länge Feuerung |  | 0.5 | 20 | 6 | 4.8
B_Ofen | 4.05 | m | Breite Feuerung |  | 0.5 | 15 | 3 | 4.05
H_Ofen | 8.1 | m | Höhe Feuerung und Kessel |  | 0.5 | 20 | 6 | 8.1
t_Ofen | 60 | °C | mittl. Oberflächentemperatur Ofen |  | 20 | 120 | 55 | 60
Wärmeverluste im Heizhaus / Heizhausbelüftung
Abstrahlverluste der Feuerung / Kessel:
Q_verl_Ofen | 2 | % von Q Kessel | Abstrahlverluste der Feuerung / Kessel |  | 0 | 10 | 5 | 0
Rostkühlung | 50 | kW | 1 |  | 0 | 500 | 50 | 0
Q_verl_Leitungen | 0 | kW | Abstrahlverluste der Leitungen |  | 0 | 100 | 2 | 0
t_HH | 25 | °C | Heizhaustemperatur |  | 0 | 60 | 30 | 20
Rostkühlung - Optionen
Nutzwärme
keine Nutzwärme

## BRST
BIOBIL ® Version 2020 | [13 empty] | Molare Masse [kg/kmol] |  | Zusammensetzung |  | Kategorie | 1 |  |  | Brennstoffbezeichnung |  | Verkettung | V% | ,
Eingabedatenblatt: Individuelle Brennstoffzusammensetzung | [13 empty] | C | 12.011 | (bezogen auf die Trockensubstanz) | [5 empty] | Fall 1 |  |  | Fall 2
[14 empty] | Cl | 35.453 | [6 empty] | C | 50V%C |  | 1 | 96,91V%CH4
| Feste & Flüssige Brennstoffe | [12 empty] | H | 1.0079 | Kohlenstoff (C) |  | 50 | [Gew-% TS] | 25 | [Gew-% FS] | H | , 6V%H |  | 2 | , 1,43V%C2H6
| (Brennwertermittlung über Verbandsformeln) | [12 empty] | N | 14.007 | Wasserstoff (H) |  | 6 | [Gew-% TS] | 3 | [Gew-% FS] | N | , 0,4V%N |  | 3 | , 0,43V%C3H8
Kohlenstoff (C) | [5 empty] | 50 | [Gew-% TS] |  | Dichte | 150 | kgTS/m³ FS |  |  | O | 15.999 | Stickstoff (N) |  | 0.4 | [Gew-% TS] | 0.2 | [Gew-% FS] | S | , 0,03V%S |  | 4 | , 0,14V%C4H10
Wasserstoff (H) | [5 empty] | 6 | [Gew-% TS] | [6 empty] | S | 32.066 | Schwefel (S) |  | 0.033233 | [Gew-% TS] | 0.016617 | [Gew-% FS] | Cl | , 0,01V%Cl |  | 5 | , 0,04V%C5H12
Stickstoff (N) | [5 empty] | 0.4 | [Gew-% TS] | [6 empty] | Si | 28.086 | Chlor (Cl) |  | 0.0055 | [Gew-% TS] | 0.00275 | [Gew-% FS] | O | , 42,16V%O |  | 6 | , 0,02V%C6H14
Schwefel (S) | [5 empty] | 0.033233 | [Gew-% TS] | [8 empty] | Sauerstoff (O) |  | 42.1613 | [Gew-% TS] | 21.0806 | [Gew-% FS] | Asche | , 1,4V%Asche |  | 7 | , 0,8V%N2
Chlor (Cl) | [5 empty] | 0.0055 | [Gew-% TS] | [6 empty] | Eingabeopt. | [Gew-% TS] | Asche (A) |  | 1.4 | [Gew-% TS] | 0.7 | [Gew-% FS] |  |  |  | 8 | , 0,23V%CO2
Asche (A) | [5 empty] | 1.4 | [Gew-% TS] |  | TRUE | [5 empty] | [Vol-% TS] | [9 empty] | 9
[16 empty] | Summe |  | 100 | [Gew-% TS] | 50 | [Gew-% FS] |  |  |  | 10
| Gasförmiger, dampfförmige und flüssige Brennstoffe | [8 empty] | Umgebungsdruck |  | 101300 | Pa |  | Rs / Literatur | [9 empty] | 11
| (Brennwertermittlung über chemische Zusammensetzung + Literaturwerte) | [8 empty] | Brennstofftemperatur |  | 20 | °C |  | molares Volum. | Brennstoffmenge |  | 1000 | kg FS/h | [5 empty] | 12
[10 empty] | Dichte (lt. Angaben) |  | 0.69067 | kg/m³ TS | [8 empty] | Fall 1 | (50V%C, 6V%H, 0,4V%N, 0,03V%S, 0,01V%Cl, 42,16V%O, 1,4V%Asche)
Methan CH4 | [7 empty] | Auswahl aus Datenbank |  | Dichte (individuelle Festlegung) |  | 0.7 | kg/m³ | [8 empty] | Fall 2 | (96,91V%CH4, 1,43V%C2H6, 0,43V%C3H8, 0,14V%C4H10, 0,04V%C5H12, 0,02V%C6H14, 0,8V%N2)
C | 1 | H | 4 |  |  | Literaturquelle: Recknagel 03/04 Seite 211ff, 108
chem. Summenformel | [7 empty] | Brennwert - Ho [kJ/kg] |  | spez. Gaskonst. Rs [kJ/kg.K] |  | Dichte [kg/m³] | [7 empty] | Molare Masse | C | H | N | S | Si | O | Cl |  | Kontrolle
C | m | H | n | X | Y |  | [Vol-% TS] | Literatur | Angabe | Literatur | Angabe | Rs / Literatur | Angabe | Formel | Masse [kg/kmol] | Gew-% TS | Ho [kJ/kg] | Dichte [kg/m³] | [m³/kmol] | [kg/kmol] | [Gew-%] | [Gew-%] | [Gew-%] | [Gew-%] | [Gew-%] | [Gew-%] | [Gew-%] | Anteil [%] | Agregatszustand
C | 1 | H | 4 |  |  | 96.91 | [Vol-% TS] | 55500 |  | 518.36 |  | 0.66663
C | 2 | H | 6 |  |  | 1.43 | [Vol-% TS] | 51880 |  | 276.5 |  | 1.2498 |  |  | (Anteil Vol-%)
C | 3 | H | 8 |  |  | 0.43 | [Vol-% TS] | 50340 |  | 184.46 |  | 1.8733 |  | CH4 | 15.5469 | 93.5472 | 55500 | 0.66663 | 23.3214 | 16.0426 | 74.8694 | 25.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.66663
C | 4 | H | 10 |  |  | 0.14 | [Vol-% TS] | 49500 |  | 143.0494 |  | 2.4156 |  | C2H6 | 0.42999 | 2.5873 | 51880 | 1.2498 | 0.34406 | 30.0694 | 79.8885 | 20.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.2498
C | 5 | H | 12 |  |  | 0.04 | [Vol-% TS] | 49010 |  | 115.2389 |  | 2.9986 |  | C3H8 | 0.18961 | 1.1409 | 50340 | 1.8733 | 0.10122 | 44.0962 | 81.7145 | 18.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.8733
C | 6 | H | 14 |  |  | 0.02 | [Vol-% TS] | 48680 |  | 96.4817 |  | 3.5816 |  | C4H10 | 0.081372 | 0.48963 | 49500 | 2.4156 | 0.033685 | 58.123 | 82.6592 | 17.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.4156
N | 2 |  |  |  |  | 0.8 | [Vol-% TS] | 0 |  | 296.84 |  | 1.1641 |  | C5H12 | 0.02886 | 0.17365 | 49010 | 2.9986 | 0.0096244 | 72.1498 | 83.2365 | 16.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.9986
C | 1 | O | 2 |  |  | 0.23 | [Vol-% TS] | 0 |  | 188.92 |  | 1.8291 |  | C6H14 | 0.017235 | 0.10371 | 48680 | 3.5816 | 0.0048122 | 86.1766 | 83.6259 | 16.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.5816
[7 empty] | [Vol-% TS] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | N2 | 0.22411 | 1.3485 | 0 | 1.1641 | 0.19252 | 28.014 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.1641
[7 empty] | [Vol-% TS] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | CO2 | 0.10122 | 0.60906 | 0 | 1.8291 | 0.055339 | 44.009 | 27.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7079 | 0 | 100 | 1.8291
[7 empty] | [Vol-% TS] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | [Vol-% TS] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | [Vol-% TS] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | [Vol-% TS] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | [Vol-% TS] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | [5 empty] | 100 | [Vol-% TS] | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brennwert (Ho): | [14 empty] | 16.6193 | 100 |  | 0.69067 | 24.0627 | [9 empty] | RICHTIG
Brennwertberechnung nach folgender Verbandsformel: | [13 empty] | Dichte unter Berücksichtigung des WG im gas- und dampfförmigen Agregatszustand
Boie | [6 empty] | Ho = | 19841 | kJ/kg TS |  |  |  |  | H20 (Dampf) | 9.0074 | 35.1485 |  | 0.74893 | 12.027 | 18.0148
Anwendungsbereich: Kohle, Müll, Gas, universell gültig | [13 empty] | Dichte inkl. WG | 25.6267 |  |  | 0.71008 | 36.0897
Brennwert für den zusammengesetzten | [6 empty] | Ho = | 0 | kJ/kg TS |  |  |  |  | Dichte unter Berücksichtigung des WG im flüssigen Agregatszustand
gas- und dampfförmigen Brennstoff | [13 empty] | druchs. Brennstoff-Dichte |  | 50 |  | 0.72491
basierend auf die indivduellen Ho-Angaben | [13 empty] | H2O Flüssig |  | 50 |  | 1000
[14 empty] | Dichte inkl. WG |  |  |  | 500.3625
Ausgabe Brennstoffdaten:
Bezeichnung (Wortlaut) | [5 empty] | Hackgut Rinde | [9 empty] | Brennwertberechnung
Bezeichnung |  |  |  | Hackgut Rinde (50V%C, 6V%H, 0,4V%N, 0,03V%S, 0,01V%Cl, 42,16V%O, 1,4V%Asche) | [11 empty] | Element | C^2 = | C = | H = | CxH = | N = | O = | S = | A = | Für Sheng: O*= | Ho [kJ/kg] | Information
[16 empty] | Gew-% TS | 2500 | 50 | 6 | 300 | 0.4 | 42.1613 | 0.033233 | 1.4 | 42.6
Ges-C | [5 empty] | 50 | Gew% TS | C- Gehalt im Brennstoff | [8 empty] | bC^2 | bC | bH | bCxH | bN | bO | bS | bash | b0
H | [5 empty] | 6 | Gew% TS | H- Gehalt im Brennstoff | [7 empty] | Boie | 0 | 348.3 | 1158.4 | 0 | 62.8 | -108 | 104.7 | 0 | 0 | 19840.5827 | Kohle, Müll, Gas, universell gültig
N | [5 empty] | 0.4 | Gew% TS | N- Gehalt im Brennstoff | [7 empty] | Inst.Gas Techn. | 0 | 341.7 | 1322.1 | 0 | -119.8 | -119.8 | 123.2 | -15.3 | 0 | 19901.4346 | Kohle, Müll, Gas
S | [5 empty] | 0.033233 | Gew% TS | S- Gehalt im Brennstoff | [7 empty] | Friedl | 3.55 | -232 | -2230 | 51.2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 19907.4 | Biomasse:nur für pflanzliches Material (HVV=10200-26600)
Cl | [5 empty] | 0.0055 | Gew% TS | Cl- Gehalt im Brennstoff | [7 empty] | Gaur | 0 | 349.1 | 1178.3 | 0 | -15.1 | -103.4 | 100.5 | -21.1 | 0 | 20133.085 | Biomasse
Aschengehalt | [5 empty] | 1.4 | Gew% TS | Aschengehalt des Brennstoffes | [7 empty] | Dulong | 0 | 339.1 | 1207.9 | 0 | 0 | -179.2 | 94.2 | 0 | 0 | 16650.2316 | Kohle/MSW
[16 empty] | Gumez | 0 | 223.4 | 0 | 0 | -523.6 | 0 | 198 | 0 | 15738 | 26705.1402 | Kohle
WG | [5 empty] | 50 | Gew-% FS | Wassergehalt | [7 empty] | Lloyed | 0 | 357.8 | 917.6 | 0 | -59.4 | -84.5 | 111.9 | 0 | 0 | 19812.9318 | fossiler Brennstoff
[6 empty] | 50 | Gew% FS | Wassergehalt | [7 empty] | Michel | 0 | 340.4 | 1243.5 | 0 | 62.8 | -98.4 | 190.9 | 0 | 0 | 20363.7956 | Kohle
M_Brst | [5 empty] | 1000 | kg FS/h | Brennstoffmenge | [7 empty] | Mott | 0 | 336 | 1418 | 0 | -14.5 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 25305.3273 | Kohle
Dichte | [5 empty] | 300 | kg/m³ FS | [8 empty] | Scheurer | 0 | 339.1 | 1207.9 | 0 | 0 | -75.4 | 94.2 | 0 | 0 | 21026.5711 | MSW
Molare Masse | [5 empty] | 25.6267 | kg/kmol | [8 empty] | Steuer | 0 | 339.1 | 1444.4 | 0 | 0 | -127.9 | 104.7 | 0 | 0 | 20232.4535 | Kohle
Ho | [5 empty] | 19.841 | MJ/kg TS | Brennwert Ho | [7 empty] | Wilson | 0 | 327.9 | 1608.2 | 0 | -24.2 | -151.3 | 92.6 | 0 | 0 | 19658.5978 | MSW
[6 empty] | 1653.417 | kWh/m³ FS | spez. Brennwert Ho | [7 empty] | Zhu/Channiwala | 0 | 349.1 | 1178.3 | 0 | -15.1 | -103.4 | 100.5 | -21.1 | 0 | 20133.085 | Universal
Hu | [5 empty] | 8.044 | MJ/kg FS | Heizwert Hu | [7 empty] | Meraz | 0 | 370.8 | 1112.4 | 0 | 317.8 | -139.1 | 139.1 | 0 | 0 | 19481.5106 | MSW
[6 empty] | 670.335 | kWh/m³ FS | spez. Heizwert Hu | [7 empty] | Sheng | 0 | 313.7 | 700.9 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -1367.5 | 19863.6283
[16 empty] | Demirbas | 0 | 335 | 1423 | 0 | -145 | -145 | 0 | 0 | 0 | 19116.6163
Verbrennungsrechnung (ohne Elementeeinlagerung in die Asche) | [15 empty] | Gabroski & Bain | 0 | 328 | 1430.6 | 0 | -23.7 | 0 | 92.9 | -4813.2 | 346.6 | 18585.3274
[13 empty] | Brennstoffmenge = 1000kg FS/h |  |  | Jenkins | 0 | 301 | 525 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -763 | 20135.3211
Mindestluftbedarf | [6 empty] | mol/kgBrst FS | kg/kgBrst FS | Nm³/kgBrst FS |  |  | kg/h | Nm³/h
Lmin | [6 empty] | 103.0723 | 2.9737 | 2.3103 |  |  | 2973.7032 | 2310.2636
Minimale Rauchgasmenge | [6 empty] | mol/kgBrst FS | kg/kgBrst FS | Nm³/kgBrst FS | Vol% RGtr | Vol%RGf | kg/h | Nm³/h
CO2 | [6 empty] | 20.7905 | 0.91497 | 0.466 | 20.325 | 14.3454 | 914.9706 | 465.999
SO2 | [6 empty] | 0.0015546 | 9.9594e-05 | 3.4845e-05 | 0.0015198 | 0.0010727 | 0.099594 | 0.034845
N2 | [6 empty] | 81.4985 | 2.2831 | 1.8267 | 79.6735 | 56.2338 | 2283.1003 | 1826.7084
H2O - Brst | [6 empty] | 42.6374 | 0.7681 | 0.95567 | 0 | 29.4197 | 768.104 | 955.6744
RGmin,tr | [6 empty] | 102.2906 | 3.1982 | 2.2927 |  |  | 3198.1705 | 2292.7423
RGmin,f | [6 empty] | 144.928 | 3.9663 | 3.2484 | 100 | 100 | 3966.2745 | 3248.4167
Lambda (l) | [5 empty] | 1.6108 | - |  | Elementareinlagerung in die Asche | [6 empty] | Berücksichtigung der Elementgehalte in der Asche
O2-Gehalt in der Luft | [5 empty] | 21 | Vol% |  | C_org | 1.5 | Gew% Asche TS
Lufttemperatur | [5 empty] | 0 | °C |  | CO2 | 8 | Gew% Asche TS |  |  |  |  | kg A/kg Brst TS | 0.01547 | kg Asche / kg Brennstoff TS (iteriert)
Relative Luftfeuchtigkeit | [5 empty] | 70 | % |  | S | 70 | % (in der Asche) |  |  |  |  | kg_A/kg_Brst_FS | 0.0077348 | kg Asche / kg Brennstoff FS
Umgebungsdruck | [5 empty] | 0.95 | bar |  | Cl | 50 | % (in der Asche)
Siededruck H2O | [5 empty] | 0.0061081 | bar | [8 empty] | Gew%_C_A_org | 1.5 | Gew% Asche TS |  | C-gehalt in der Asche (organisch)
O2-Gehalt im RG | [5 empty] | 8.0003 | Vol% RG tr | [8 empty] | Gew%_C_A_anorg | 2.1834 | Gew% Asche TS |  | C-gehalt in der Asche (anorganisch)
Zielwert O2-Gehalt im RG | [5 empty] | 8 | [9 empty] | Gew%_C_A_ges | 3.6834 | Gew% Asche TS |  | C-gehalt in der Asche (gesamt)
Luftüberschuss | [5 empty] | 62.9517 | mol/kg Brst FS
mol_H2O_Luft | [5 empty] | 0.7506 | mol/kg Brst FS | [8 empty] | Gew%_C_ges | 0.02849 | in Gew% Brst FS |  | C-gehalt in der Asche (gesamt)
[13 empty] | Brennstoffmenge = 1000kg FS/h |  |  | Gew%_S_A | 0.011632 | in Gew% Brst FS |  | Schwefel in der Asche
Effekt. Luftbedarf | [6 empty] | mol/kgBrst FS | kg/kgBrst FS | Nm³/kgBrst FS |  |  | kg/h | Nm³/h |  |  | Gew%_Cl_A | 0.001375 | in Gew% Brst FS |  | Clor in der Asche
Leff,tr | [6 empty] | 166.0241 | 4.7899 | 3.7213 |  |  | 4789.9007 | 3721.2635
Leff,f | [6 empty] | 166.7747 | 4.8034 | 3.7381 |  |  | 4803.4227 | 3738.0876
Ideale Rauchgasmenge (o. CO, NOx) | [6 empty] | mol/kgBrst FS | kg/kgBrst FS | Nm³/kgBrst FS | Vol% RGtr | Vol%RGf | kg/h | Nm³/h
CO2 | [6 empty] | 20.7905 | 0.91497 | 0.466 | 12.5818 | 9.9652 | 914.9706 | 465.999
SO2 | [6 empty] | 0.0015546 | 9.9594e-05 | 3.4845e-05 | 0.0009408 | 0.00074515 | 0.099594 | 0.034845
N2 | [6 empty] | 131.2304 | 3.6763 | 2.9414 | 79.4169 | 62.9009 | 3676.2887 | 2941.3984
O2 | [6 empty] | 13.2199 | 0.42301 | 0.29631 | 8.0003 | 6.3365 | 423.0091 | 296.31
H2O | [6 empty] | 43.388 | 0.78163 | 0.9725 | 0 | 20.7966 | 781.626 | 972.4984
RGideal,tr | [6 empty] | 165.2424 | 5.0144 | 3.7037 |  |  | 5014.368 | 3703.7422
RGideal,f | [6 empty] | 208.6303 | 5.796 | 4.6762 | 100 | 100 | 5795.9939 | 4676.2406
CO-Gehalt im Rauchgas | [5 empty] | 250 | mg/Nm³
NOx-Gehalt im Rauchgas | [5 empty] | 200 | mg/Nm³
O2-Bezug | [5 empty] | 13 | %
CO im RG | [5 empty] | 406.2411 | mg/Nm³ RG
NOx im RG | [5 empty] | 324.8617 | mg/Nm³ RG
Brennstoffmenge = 1000kg FS/h
Effektive Rauchgasmenge | [6 empty] | mol/kgBrst FS | kg/kgBrst FS | Nm³/kgBrst FS | Vol% RGtr | Vol%RGf | kg/h | Nm³/h
CO2 | [6 empty] | 20.7368 | 0.91261 | 0.4648 | 12.5483 | 9.9389 | 912.6066 | 464.795
CO | [6 empty] | 0.053717 | 0.0015046 | 0.001204 | 0.032505 | 0.025746 | 1.5046 | 1.204
SO2 | [6 empty] | 0.0015546 | 9.9594e-05 | 3.4845e-05 | 0.00094073 | 0.0007451 | 0.099594 | 0.034845
NO2 | [6 empty] | 0.026154 | 0.0012032 | 0.00058621 | 0.015826 | 0.012535 | 1.2032 | 0.58621
N2 | [6 empty] | 131.2173 | 3.6759 | 2.9411 | 79.4025 | 62.8906 | 3675.9223 | 2941.1053
O2 | [6 empty] | 13.2199 | 0.42301 | 0.29631 | 7.9996 | 6.3361 | 423.0091 | 296.31
Cl | [6 empty] | 0.00038784 | 1.375e-05 | 8.693e-06 | 0.00023469 | 0.00018588 | 0.01375 | 0.008693
H2O | [6 empty] | 43.388 | 0.78163 | 0.9725 | 0 | 20.7952 | 781.626 | 972.4984
RGeff,tr | [6 empty] | 165.2558 | 5.0144 | 3.704 |  |  | 5014.3592 | 3704.044
RGeff,f | [6 empty] | 208.6438 | 5.796 | 4.6765 | 100 | 100 | 5795.9851 | 4676.5424
Formeln
In Eingabe auslesen
Zurück zur Eingabe
Analyse = aschebehaftet
Abgleich
molares Normvolumen = 22,414 Nm³/kmol (l/mol)
RGeff,tr ... reale trockene Rauchgaszusammensetzung [mol/kg BRST FS]
RGeff,f ... reale feuchte Rauchgaszusammensetzung [mol/kg BRST FS]
MH2O .... Wasserdampfmenge in der Verbrennungsluft [mol/kg BRST FS]
pd ... Sättigungsdruck von H2O bei gegebener Lufttemperatur [bar]
ps ... Sieddruck von H2O bei gegebener Lufttemperatur [bar]
p0 ... Umgebungsdruck [bar]
LFrel ... relative Luftfeuchtigkeit [%]
Leff ... reale Luftmenge [mol/kg BRST FS]
LÜ ... Luftüberschuss [mol/kg BRST FS]
Lmin ... minimaler Luftbedarf für vollständige Verbrennung [mol/kg BRST FS]
RGmin,tr ... minimale trockende Rauchgasmenge bei vollständiger Verbrennung [mol/kg BRST FS]
RGmin,r ... minimale feuchte Rauchgasmenge bei vollständiger Verbrennung [mol/kg BRST FS]
Gew% ... Gewichtsprozent
Note on H11: Wenn "Analyse aschebeaftet" ausgewählt => dann werden alle Eingabewerte direkt für die Berechnung des Brennwertes verwendet. Wenn "Analyse aschebeaftet" nicht ausgewählt => dann werden die Eingabewerte für C,H,N,S,Cl um den Aschegehalt anteilsmäßig reduziert. (Anwendung => wenn der Aschegehalt individuell erhöht wird -> Verschlechterung des Ho)
Note on G17: Chemische Summenformel: zum Kopieren und Einfügen in den unterem Tabellenbereich. Hinweis: Bitte nur Zellen mit Inhalt kopieren und als Werte im unteren Bereich einfügen!
Note on J18: Brennwert Ho: Angeführte Werte entstammen einer Datenbank und wurden gemäß der angeführten Literaturquellen definiert. Sollte bei der definierten Brennstoffkomponente keine Wert angeführt sein, dann ist der Brennwert entweder a) mit Hilfe der Brennwertberechnung nach den Verbandsformeln zu berechnen, indem der Anteil der jeweilige Komponenten mit 100 Gew-% festgelegt wird (Rest = 0%) => Ergebnis = Ho (grau hinterlegt) oder b) entsprechend diverser Literaturwerten (empfohlene Methode) zu definieren. -> z.B.: Physikalische Chemie, Peter W. Atkins, S.864 Tabelle 4-2 => Verbrennungsenthalpie / molare Masse
Note on L18: Spezifische Gaskonstante Rs: ... dient zur Bestimmung der Dichte bei Nutzbedingungen: p.V=m*Rs*T Angeführte Werte stammen aus der Datenbank und wurden gemäß der angeführten Literaturquellen definiert. Die spezifische Gaskonstante kann über die universelle Gaskonstante R (8,3144621 J/mol K) und die Molare Masse (kg/kmol) bestimmt werden: Rs = R / M
Note on N18: Dichte: Die Dichte für die Brennstoffkomponente wird, sofern eine definierte Gaskostante besteht, über die Gasgleichung ermittelt. Bei Auswahl molaren Volumens wird über die Dichte bei Normbedingungen durch Division der molaren Masse durch das molare Normvolumen 24,414 Nm³/kmol errechnet. Sollte die Dichte nicht über die Gaskonstante ermittelt werden, dann ist eine individueller Wert anzugeben! Angeführte Werte stammen aus einer Datenbank und wurden gemäß der angeführten Literaturquellen definiert
Note on G19: Die chemische Summenformel kann individuell über die einzelenen Eingabefeldern entsprechend dem definierten Aufbau erfolgen.
Note on I19: Auswahlmöglichkeit: Gew-% TS Vol-% TS (Mol%)
Note on B40: Auswahl der Verbandsformel

## RG
BIOBIL ® Version 2020
Eingabedatenblatt: Individuelle Rauchgaszusammensetzung | [10 empty] | Spezfische Wärmekapazität des Rauchgases in Abhängigkeit von der Temperatur
BIOBIL - Berechnung
RG-Volumenstrom nach Kessel | [10 empty] | Temperatur |  | Cmp_RG |  | Cpi*Yi
Rauchgas feucht | 12401 | [Nm³/h] | [5 empty] | 12400.6609 | [Nm³/h] |  | [°C] | [°K] | [kJ/kg*K] | [kJ/kmol*K] | H2O |  | CO2 | CO | SO2 |  | NO2 | N2 |  | O2
Rauchgas trocken | 9606.3106 | [Nm³/h] | [5 empty] | 9606.0657 | [Nm³/h] |  | 0 | 273.15 | 1.1111 | 30.7758 | 7.555 | 0 | 3.8193 | 0.0032482 | 0.00031719 | 0 | 0.0024043 | 17.9214 | 0 | 1.4743 | 0 | 0
[10 empty] | Abgleich | 25 | 298.15 | 1.1206 | 31.0396 | 7.5788 | 0 | 4.0434 | 0.0032709 | 0.00032465 | 0 | 0.0025065 | 17.9313 | 0 | 1.4799 | 0 | 0
| [Vol-% RGtr] | [Vol-% RGf] | [kg/kmol] | [Nm³/h RGtr] | [mg/Nm³ RGf] | [mol/Nm³ RGf] | [kg/kmol RGf] | [Vol-% RGtr] | [Vol-% RGf] |  | 50 | 323.15 | 1.1288 | 31.2664 | 7.6068 | 0 | 4.223 | 0.003291 | 0.00033195 | 0 | 0.0025928 | 17.9436 | 0 | 1.4867 | 0 | 0
Kohlendoxid (CO2) | 14.0187 | 10.8595 | 44.009 | 1346.6841 | 213221.5739 | 4.845 | 4.7791 | 14.0187 | 10.8595 | 0 | 75 | 348.15 | 1.1361 | 31.4687 | 7.639 | 0 | 4.3705 | 0.0033094 | 0.00033908 | 0 | 0.0026673 | 17.9583 | 0 | 1.4947 | 0 | 0
Kohlenmonoxid (CO) | 0.014503 | 0.011235 | 28.01 | 1.3932 | 140.3969 | 0.0050124 | 0.0031469 | 0.014503 | 0.011235 | 0 | 100 | 373.15 | 1.1428 | 31.6548 | 7.6753 | 0 | 4.494 | 0.0033265 | 0.00034602 | 0 | 0.002733 | 17.9754 | 0 | 1.5037 | 0 | 0
Schwefeldioxid (SO2) | 0.0010493 | 0.00081285 | 64.064 | 0.1008 | 23.2331 | 0.00036265 | 0.00052075 | 0.0010493 | 0.00081286 | 0 | 125 | 398.15 | 1.1491 | 31.8305 | 7.7158 | 0 | 4.5995 | 0.0033425 | 0.00035276 | 0 | 0.0027919 | 17.9948 | 0 | 1.5139 | 0 | 0
Stickoxid (NO2) | 0.0088261 | 0.006837 | 46.005 | 0.84786 | 140.3309 | 0.0030503 | 0.0031454 | 0.0088261 | 0.006837 | 0 | 150 | 423.15 | 1.1556 | 32.0089 | 7.7604 | 0 | 4.6911 | 0.0033577 | 0.00035928 | 0 | 0.0028454 | 0 | 18.0236 | 0 | 1.5272 | 0
Stickstoff (N2) | 79.4569 | 61.5505 | 28.014 | 7632.8785 | 769285.2423 | 27.4607 | 17.2428 | 79.4569 | 61.5506 | 0 | 175 | 448.15 | 1.1622 | 32.1923 | 7.8092 | 0 | 4.7718 | 0.0033724 | 0.00036559 | 0 | 0.0028946 | 0 | 18.0647 | 0 | 1.54 | 0
Sauerstoff (O2) | 6.4997 | 5.0349 | 31.998 | 624.381 | 71878.0752 | 2.2463 | 1.6111 | 6.4997 | 5.0349 | 0 | 200 | 473.15 | 1.1692 | 32.3867 | 7.8622 | 0 | 4.8438 | 0.0033865 | 0.00037167 | 0 | 0.0029402 | 0 | 18.1212 | 0 | 1.5528 | 0
Chlor (Cl) | 0.00026178 | 0.00020279 | 35.453 | 0.025148 | 3.2076 | 9.0474e-05 | 7.1894e-05 | 0.00026178 | 0.00020279 | 0 | 225 | 498.15 | 1.1765 | 32.59 | 7.9193 | 0 | 4.9089 | 0.0034003 | 0.00037753 | 0 | 0.0029829 | 0 | 18.1896 | 0 | 1.5655 | 0
Summe RGtr | 100 | 77.464 |  | 9606.3106 | 1054692.06 | 34.5605 | 23.6399 | 100 | 77.4641 |  | 250 | 523.15 | 1.1842 | 32.8008 | 7.9805 | 0 | 4.9682 | 0.0034138 | 0.00038316 | 0 | 0.0030231 | 0 | 18.2672 | 0 | 1.578 | 0
Wasser (H2O) |  | 22.536 | 18.0148 | 2794.6894 | 181128.5504 | 10.0544 | 4.0598 |  | 22.5359 | -0.00014315 | 275 | 548.15 | 1.192 | 33.018 | 8.046 | 0 | 5.023 | 0.003427 | 0.00038856 | 0 | 0.0030611 | 0 | 18.3519 | 0 | 1.5904 | 0
Summe |  | 100 |  | 12401 | 1235820.6103 | 44.615 | 27.6997 |  | 100 | -0.00014315 | 300 | 573.15 | 1.2 | 33.2407 | 8.1155 | 0 | 5.0738 | 0.00344 | 0.00039372 | 0 | 0.0030973 | 0 | 18.4419 | 0 | 1.6025 | 0
[11 empty] | 325 | 598.15 | 1.2082 | 33.4681 | 8.1893 | 0 | 5.1214 | 0.0034528 | 0.00039866 | 0 | 0.0031318 | 0 | 18.5361 | 0 | 1.6143 | 0
Dichte |  |  | hx-Werte | [7 empty] | 350 | 623.15 | 1.2161 | 33.6847 | 0 | 8.2521 | 5.1663 | 0.0034654 | 0 | 0.00040363 | 0.0031648 | 0 | 18.6333 | 0 | 1.6259 | 0
Rauchgas trocken | 1.3615 | [kg/Nm³] | molare Masse M RG,tr |  | 30.5172 | g/mol |  |  |  |  | 375 | 648.15 | 1.2238 | 33.8997 | 0 | 8.3138 | 5.2089 | 0.0034779 | 0 | 0.00040847 | 0.0031964 | 0 | 18.7328 | 0 | 1.6371 | 0
Rauchgas feucht | 1.2358 | [kg/Nm³] | molare Masse M H2O |  | 18.0148 | g/mol |  |  |  |  | 400 | 673.15 | 1.2317 | 34.1168 | 0 | 8.3784 | 5.2495 | 0.0034903 | 0 | 0.00041282 | 0.0032268 | 0 | 18.8337 | 0 | 1.6481 | 0
Molmenge |  |  | RG-Temperatur (t) |  | 180 | °C |  |  |  |  | 425 | 698.15 | 1.2396 | 34.3352 | 0 | 8.4454 | 5.2885 | 0.0035027 | 0 | 0.00041674 | 0.0032561 | 0 | 18.9355 | 0 | 1.6587 | 0
Rauchgas trocken | 428.5853 | [kmol/h] | Umgebungsdruck (Pu) |  | 0.952 | bara |  | 428.5744 | [kmol/h] |  | 450 | 723.15 | 1.2475 | 34.5542 | 0 | 8.5143 | 5.3259 | 0.0035149 | 0 | 0.00042029 | 0.0032844 | 0 | 19.0378 | 0 | 1.6689 | 0
Rauchgas feucht | 553.2703 | [kmol/h] | Dampfdruck (Pd) |  | 9.9745 | bara |  | 553.2551 | [kmol/h] |  | 475 | 748.15 | 1.2554 | 34.773 | 0 | 8.5847 | 5.3621 | 0.0035271 | 0 | 0.00042351 | 0.0033116 | 0 | 19.1401 | 0 | 1.6788 | 0
Massenstrom |  |  | Taupunkt |  | 61.6128 | °C |  |  |  |  | 500 | 773.15 | 1.2632 | 34.9912 | 0 | 8.6563 | 5.3972 | 0.0035392 | 0 | 0.00042645 | 0.003338 | 0 | 19.2421 | 0 | 1.6883 | 0
Rauchgas trocken | 13079.2362 | [kg/h] | relative Feuchte (j) |  | 2.1509 | % |  | 13078.9028 | [kg/h] |  | 525 | 798.15 | 1.2711 | 35.2084 | 0 | 8.7288 | 5.4313 | 0.0035512 | 0 | 0.00042915 | 0.0033634 | 0 | 19.3436 | 0 | 1.6974 | 0
Rauchgas feucht | 15325.4114 | [kg/h] | Wassergehalt (x) |  | 171.736 | g/kg RGtr |  | 15325.0022 | [kg/h] |  | 550 | 823.15 | 1.2789 | 35.4242 | 0 | 8.8019 | 5.4645 | 0.0035632 | 0 | 0.00043162 | 0.003388 | 0 | 19.4442 | 0 | 1.7062 | 0
|  |  | Enhalpie (h) bez. auf 25°C |  | 177.1634 | kJ/kg RGf |  |  |  |  | 575 | 848.15 | 1.2866 | 35.6382 | 0 | 8.8754 | 5.497 | 0.0035752 | 0 | 0.00043391 | 0.0034119 | 0 | 19.5438 | 0 | 1.7146 | 0
Rauchgastemperaturen |  |  | spez. Wärmekapazität (cp) |  | 1.1636 | kJ/kg.K |  |  |  |  | 600 | 873.15 | 1.2942 | 35.8502 | 0 | 8.9492 | 5.5288 | 0.0035871 | 0 | 0.00043602 | 0.0034349 | 0 | 19.6421 | 0 | 1.7226 | 0
adiabate Feuerraumtemperatur | 950 | [°C] | Rückrechnung |  |  |  |  | 950 | [°C] |  | 625 | 898.15 | 1.3018 | 36.06 | 0 | 9.0232 | 5.56 | 0.003599 | 0 | 0.00043798 | 0.0034572 | 0 | 19.7392 | 0 | 1.7302 | 0
nach TÖ-Kessel | 370 | [°C] | relative Feuchte (j) |  | 100 | % |  | 370 | [°C] |  | 650 | 923.15 | 1.3093 | 36.2673 | 0 | 9.0971 | 5.5907 | 0.0036108 | 0 | 0.00043981 | 0.0034788 | 0 | 19.8347 | 0 | 1.7374 | 0
nach TÖ-ECO 1 | 280 | [°C] | Wassergehalt (x) |  | -652.6026 | g/kg RGtr |  | 280 | [°C] |  | 675 | 948.15 | 1.3167 | 36.472 | 0 | 9.1708 | 5.6209 | 0.0036227 | 0 | 0.00044151 | 0.0034996 | 0 | 19.9286 | 0 | 1.7442 | 0
nach TÖ-ECO 2 | 220 | [°C] | [5 empty] | 220 | [°C] |  | 700 | 973.15 | 1.324 | 36.6739 | 0 | 9.2443 | 5.6506 | 0.0036345 | 0 | 0.0004431 | 0.0035198 | 0 | 20.0208 | 0 | 1.7506 | 0
nach WW-ECO | 180 | [°C] | [5 empty] | 180 | [°C] |  | 725 | 998.15 | 1.3312 | 36.8729 | 0 | 9.3175 | 5.68 | 0.0036463 | 0 | 0.0004446 | 0.0035393 | 0 | 20.1112 | 0 | 1.7566 | 0
[11 empty] | 750 | 1023.15 | 1.3382 | 37.0689 | 0 | 9.3903 | 5.709 | 0.003658 | 0 | 0.000446 | 0.0035581 | 0 | 20.1997 | 0 | 1.7622 | 0
Nutzbare thermische Leistung |  |  | Enthalpiedifferenzen | [7 empty] | 775 | 1048.15 | 1.3452 | 37.2617 | 0 | 9.4626 | 5.7377 | 0.0036698 | 0 | 0.00044732 | 0.0035763 | 0 | 20.2862 | 0 | 1.7674 | 0
TÖ-Kessel | 3235 | [kW] | TÖ-Kessel | 939.1488 | kJ/Nm³ RGf |  |  | 3234.7451 | [kW] |  | 800 | 1073.15 | 1.352 | 37.4513 | 0 | 9.5344 | 5.7662 | 0.0036815 | 0 | 0.00044857 | 0.0035938 | 0 | 20.3708 | 0 | 1.7723 | 0
TÖ-ECO 1 | 463 | [kW] | TÖ-ECO 1 | 134.3686 | kJ/Nm³ RGf |  |  | 462.8117 | [kW] |  | 825 | 1098.15 | 1.3588 | 37.6376 | 0 | 9.6056 | 5.7943 | 0.0036932 | 0 | 0.00044976 | 0.0036107 | 0 | 20.4533 | 0 | 1.7767 | 0
TÖ-ECO 2 | 302 | [kW] | TÖ-ECO 2 | 87.8086 | kJ/Nm³ RGf |  |  | 302.4432 | [kW] |  | 850 | 1123.15 | 1.3654 | 37.8218 | 0 | 9.6762 | 5.8222 | 0.0037049 | 0 | 0.00045088 | 0.003627 | 0 | 20.5337 | 0 | 0 | 1.782
WW-ECO | 199 | [kW] | WW-ECO | 57.7989 | kJ/Nm³ RGf |  |  | 199.0799 | [kW] |  | 875 | 1148.15 | 1.3719 | 38.0019 | 0 | 9.7461 | 5.8499 | 0.0037166 | 0 | 0.00045194 | 0.0036426 | 0 | 20.6119 | 0 | 0 | 1.7862
[11 empty] | 900 | 1173.15 | 1.3783 | 38.1787 | 0 | 9.8152 | 5.8774 | 0.0037283 | 0 | 0.00045295 | 0.0036577 | 0 | 20.688 | 0 | 0 | 1.7903
Rauchgas im Kessel bzw. vor thermischer Nutzung | [10 empty] | 925 | 1198.15 | 1.3846 | 38.3524 | 0 | 9.8837 | 5.9047 | 0.00374 | 0 | 0.00045392 | 0.0036721 | 0 | 20.7618 | 0 | 0 | 1.7943
Rauchgastemperatur | 1223.15 | K | [8 empty] | 950 | 1223.15 | 1.3907 | 38.5227 | 0 | 9.9513 | 5.9319 | 0.0037516 | 0 | 0.00045484 | 0.003686 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 1.7983
Verbindung | Molmenge | Temperaturbereich |  | HSC- Formel | Cp*(T2-T1) *m | Cpi*Yi |  |  |  |  | 975 | 1248.15 | 1.3968 | 38.6898 | 0 | 10.0182 | 5.9589 | 0.0037633 | 0 | 0.00045572 | 0.0036992 | 0 | 20.9026 | 0 | 0 | 1.8022
| mol/Nm³ RGf | in K |  | kJ/kmol | [6 empty] | 1000 | 1273.15 | 1.4027 | 38.8535 | 0 | 10.0842 | 5.9857 | 0.0037749 | 0 | 0.00045657 | 0.0037119 | 0 | 20.9696 | 0 | 0 | 1.806
H2O | 10.0544 | 298.15 | 600 | 10496.1031 | 105.5323 | 0
| 10.0544 | 600 | 1223.15 | 25063.5344 | 251.9996 | 9.9513 |  |  |  |  | Polynomischer Trend 3. Grades für den Verlauf der spezifischen Wärmekapazität
CO2 | 4.845 | 298.15 | 1223.15 | 45024.005 | 218.1392 | 5.9319 |  |  |  |  | Temp. | 500 | °C
CO | 0.0050124 | 298.15 | 1223.15 | 29046.4132 | 0.14559 | 0.0037516 |  |  |  |  | cp-Wert | 1.263 | kJ/kg
SO2 | 0.00036265 | 298.15 | 600 | 13534.7333 | 0.0049084 | 0 | [5 empty] | 1.5608 | kJ/Nm³
| 0.00036265 | 600 | 1223.15 | 33365.1462 | 0.0121 | 0.00045484
NO2 | 0.0030503 | 298.15 | 1223.15 | 44124.8468 | 0.1346 | 0.003686 |  |  |  |  | Gegenüberstellung der Leistungen bei Ermittlung über cp-Werte oder Enthalpie (HSC)
N2 | 27.4607 | 298.15 | 400 | 2971.9963 | 81.6132 | 0
| 27.4607 | 400 | 1223.15 | 25919.5931 | 711.7713 | 20.8333 |  |  |  |  | TÖ-Kessel | Enthalpie (HSC) |  |  | TÖ-ECO 1 | Enthalpie (HSC) |  |  | TÖ-ECO 2 | Enthalpie (HSC) |  |  | WW-ECO | Enthalpie (HSC)
O2 | 2.2463 | 298.15 | 400 | 3025.7477 | 6.7968 | 0 |  |  |  |  | °C | kJ/kg | kJ/Nm³ |  | °C | kJ/kg | kJ/Nm³ |  | °C | kJ/kg | kJ/Nm³ |  | °C | kJ/kg | kJ/Nm³
| 2.2463 | 400 | 1100 | 23189.793 | 52.0919 | 0 |  |  |  |  | 950 | 1163.6536 | 1438.0671 |  | 370 | 403.7141 | 498.9182 |  | 280 | 294.9859 | 364.5496 |  | 220 | 223.933 | 276.7411
| 2.2463 | 1100 | 1223.15 | 4374.017 | 9.8255 | 1.7983 |  |  |  |  | 370 | 403.7141 | 498.9182 |  | 280 | 294.9859 | 364.5496 |  | 220 | 223.933 | 276.7411 |  | 180 | 177.1634 | 218.9421
Cmp_RG | 38.5227 | kJ/(kmol*K) | 1.3907 | kJ/(kg*K) | 1.7187 | kJ/(Nm³.K) |  |  |  |  | Dh | 759.9395 | 939.1488 |  | Dh | 108.7283 | 134.3686 |  | Dh | 71.0528 | 87.8086 |  | Dh | 46.7697 | 57.7989
H_RG_fühlb | 1438.0671 | kJ/Nm³ RGf | Enthalpie RG im Verbrennungsraum | [7 empty] | Leistung | 3235 | kW |  | Leistung | 463 | kW |  | Leistung | 302 | kW |  | Leistung | 199 | kW
Rauchgas nach TÖ-Kessel | [11 empty] | cp-Wert / Enthalpie |  |  |  | cp-Wert / Enthalpie |  |  |  | cp-Wert / Enthalpie |  |  |  | cp-Wert / Enthalpie
Rauchgastemperatur | 643.15 | K | [9 empty] | über mittlere Temperatur |  |  |  | über mittlere Temperatur |  |  |  | über mittlere Temperatur |  |  |  | über mittlere Temperatur
Verbindung | Molmenge | Temperaturbereich |  | HSC- Formel | Cp*(T2-T1) *m | Cpi*Yi |  |  |  |  | °C | kJ/kg | kJ/Nm³ |  | °C | kJ/kg | kJ/Nm³ |  | °C | kJ/kg | kJ/Nm³ |  | °C | kJ/kg | kJ/Nm³
| mol/Nm³ RGf | in K |  | kJ/kmol | [6 empty] | 660 | 1.3121 | 1.6215 |  | 325 | 1.2083 | 1.4932 |  | 250 | 1.1852 | 1.4647 |  | 200 | 1.1701 | 1.4461
H2O | 10.0544 | 298.15 | 600 | 10496.1031 | 105.5323 | 0 |  |  |  |  | Dh | 760.9913 | 940.4488 |  | Dh | 108.7441 | 134.3882 |  | Dh | 71.1123 | 87.8821 |  | Dh | 46.8057 | 57.8434
| 10.0544 | 600 | 643.15 | 1579.4082 | 15.88 | 8.3012 |  |  |  |  | Abweichung | 100.1% | 100.1% |  | Abweichung | 100% | 100% |  | Abweichung | 100.1% | 100.1% |  | Abweichung | 100.1% | 100.1%
CO2 | 4.845 | 298.15 | 643.15 | 15160.4302 | 73.4516 | 5.2006
CO | 0.0050124 | 298.15 | 643.15 | 10384.0776 | 0.052049 | 0.0034754 | [5 empty] | kW | kW |  |  | kW | kW |  |  | kW | kW |  |  | kW | kW
SO2 | 0.00036265 | 298.15 | 600 | 13534.7333 | 0.0049084 | 0 |  |  |  |  | Leistung | 3239.5848 | 3239.5848 |  | Leistung | 462.93 | 462.93 |  | Leistung | 302.7294 | 302.7294 |  | Leistung | 199.2545 | 199.2545
| 0.00036265 | 600 | 643.15 | 2140.5205 | 0.00077627 | 0.00040755 |  |  |  |  | Abweichung | 100.1% | 100.1% |  |  | 99.98% | 99.98% |  |  | 100.2% | 100.2% |  |  | 100.1% | 100.1%
NO2 | 0.0030503 | 298.15 | 643.15 | 14678.8747 | 0.044776 | 0.0031902
N2 | 27.4607 | 298.15 | 400 | 2971.9963 | 81.6132 | 0
| 27.4607 | 400 | 643.15 | 7226.2988 | 198.4395 | 18.7127 |  |  |  |  | Mischen von Rauchgasströmen
O2 | 2.2463 | 298.15 | 400 | 3025.7477 | 6.7968 | 0
| 2.2463 | 400 | 643.15 | 7613.3755 | 17.1022 | 1.6349 |  |  |  |  | Abgasstrom |  | RG 1 | RG 2 | RG 12 | RG 12 | RG 12
| 2.2463 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Volumenstrom [Nm³/h RGf] |  | 500 | 100 | 600 | 600 | 600
Cmp_RG | 33.8565 | kJ/(kmol*K) | 1.2223 | kJ/(kg*K) | 1.5105 | kJ/(Nm³.K) |  |  |  |  | Massenstrom [kg/s RGf] |  |  |  | 0.20597 | 0.20597 | 0.20597
H_RG_fühlb | 498.9182 | kJ/Nm³ RGf | [8 empty] | Abgastemperatur [°C] |  | 500 | 100 | 433.3333 | 453.6177 | 437.9044
[11 empty] | cp [kJ/kg.K] |  | 1.263 | 1.1411 | 1.2421 | 1.202 | 1.2452
Rauchgas nach TÖ-ECO 1 | [10 empty] | cp [kJ/Nm³.K] |  | 1.5608 | 1.4102 | 1.535 | 1.4855 | 1.5388
Rauchgastemperatur | 553.15 | K | [12 empty] | Formel A | Formel B | Formel B +
Verbindung | Molmenge | Temperaturbereich |  | HSC- Formel | Cp*(T2-T1) *m | Cpi*Yi | [9 empty] | cp mittel | Abgleich
| mol/Nm³ RGf | in K |  | kJ/kmol | [12 empty] | 1.2436
H2O | 10.0544 | 298.15 | 553.15 | 8806.7914 | 88.5473 | 8.0595 | [10 empty] | 0.002
| 10.0544 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
CO2 | 4.845 | 298.15 | 553.15 | 10917.1658 | 52.8932 | 5.0334 |  |  |  |  | Schwadenbildung (tx-Diagramm)
CO | 0.0050124 | 298.15 | 553.15 | 7618.1874 | 0.038185 | 0.0034296
SO2 | 0.00036265 | 298.15 | 553.15 | 11261.6737 | 0.0040841 | 0.00038961 |  |  |  |  | Digramm |  |  |  | Entschwadungspunkt
| 0.00036265 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Tmin | -20 | °C |  | Temperatur | -5 | °C
NO2 | 0.0030503 | 298.15 | 553.15 | 10557.4126 | 0.032204 | 0.0030685 |  |  |  |  | T-Schrittw. | 5 | °C |  | rel. Feuchte | 95 | %
N2 | 27.4607 | 298.15 | 400 | 2971.9963 | 81.6132 | 0
| 27.4607 | 400 | 553.15 | 4515.6826 | 124.004 | 18.3695 | [16 empty] | Formel für Wassergehalt
O2 | 2.2463 | 298.15 | 400 | 3025.7477 | 6.7968 | 0
| 2.2463 | 400 | 553.15 | 4727.9987 | 10.6206 | 1.5928 |  |  |  |  | Temperatur | Dampfdruck | relative Feuchte (j)
| 2.2463 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | °C | bar | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Cmp_RG | 33.0621 | kJ/(kmol*K) | 1.1936 | kJ/(kg*K) | 1.4751 | kJ/(Nm³.K) |  |  |  |  | -20 | 0.0012229 | 0.079408 | 0.15884 | 0.23828 | 0.31775 | 0.39724 | 0.47675 | 0.55628 | 0.63583 | 0.71541 | 0.795
H_RG_fühlb | 364.5496 | kJ/Nm³ RGf | [8 empty] | -15 | 0.0018751 | 0.12176 | 0.24357 | 0.36543 | 0.48734 | 0.60929 | 0.73129 | 0.85334 | 0.97544 | 1.0976 | 1.2198
[11 empty] | -10 | 0.0028206 | 0.18318 | 0.36646 | 0.54985 | 0.73335 | 0.91696 | 1.1007 | 1.2845 | 1.4684 | 1.6525 | 1.8367
Rauchgas nach TÖ-ECO 2 | [10 empty] | -5 | 0.0041676 | 0.27069 | 0.54162 | 0.81279 | 1.0842 | 1.3558 | 1.6277 | 1.8998 | 2.1722 | 2.4448 | 2.7176
Rauchgastemperatur | 493.15 | K | [8 empty] | 0 | 0.0060558 | 0.39341 | 0.78733 | 1.1817 | 1.5767 | 1.9721 | 2.368 | 2.7645 | 3.1614 | 3.5588 | 3.9568
Verbindung | Molmenge | Temperaturbereich |  | HSC- Formel | Cp*(T2-T1) *m | Cpi*Yi |  |  |  |  | 5 | 0.0086627 | 0.56292 | 1.1269 | 1.6918 | 2.2579 | 2.8249 | 3.393 | 3.9621 | 4.5323 | 5.1035 | 5.6757
| mol/Nm³ RGf | in K |  | kJ/kmol | [6 empty] | 10 | 0.012211 | 0.79378 | 1.5896 | 2.3875 | 3.1874 | 3.9894 | 4.7935 | 5.5996 | 6.4079 | 7.2182 | 8.0307
H2O | 10.0544 | 298.15 | 493.15 | 6681.7833 | 67.1815 | 7.9075 |  |  |  |  | 15 | 0.016976 | 1.1041 | 2.2122 | 3.3242 | 4.4402 | 5.5602 | 6.6843 | 7.8125 | 8.9447 | 10.081 | 11.2215
| 10.0544 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0.023296 | 1.5161 | 3.0398 | 4.5709 | 6.1096 | 7.6559 | 9.2099 | 10.7716 | 12.3412 | 13.9186 | 15.5039
CO2 | 4.845 | 298.15 | 493.15 | 8172.7731 | 39.5967 | 4.8963 |  |  |  |  | 25 | 0.031579 | 2.0571 | 4.1279 | 6.2125 | 8.3112 | 10.4241 | 12.5513 | 14.6929 | 16.8491 | 19.0201 | 21.206
CO | 0.0050124 | 298.15 | 493.15 | 5795.0703 | 0.029047 | 0.0033976 |  |  |  |  | 30 | 0.042317 | 2.7596 | 5.544 | 8.3535 | 11.1884 | 14.0491 | 16.9359 | 19.8492 | 22.7894 | 25.7568 | 28.7519
SO2 | 0.00036265 | 298.15 | 493.15 | 8433.8425 | 0.0030586 | 0.00037637 |  |  |  |  | 35 | 0.05609 | 3.6631 | 7.37 | 11.1213 | 14.9179 | 18.7607 | 22.6503 | 26.5878 | 30.5741 | 34.6099 | 38.6963
| 0.00036265 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0.073585 | 4.8146 | 9.7048 | 14.6724 | 19.7192 | 24.8473 | 30.0585 | 35.355 | 40.7387 | 46.2119 | 51.7769 | Rauchgas (H2O 171,7 g/kg RGtr, 180°C)
NO2 | 0.0030503 | 298.15 | 493.15 | 7904.8705 | 0.024113 | 0.0029746 |  |  |  |  | 45 | 0.095599 | 6.2695 | 12.6676 | 19.1982 | 25.8655 | 32.6739 | 39.6278 | 46.732 | 53.9914 | 61.4111 | 68.9965 | Temperatur | Dampfdruck | rel. Feuchte
N2 | 27.4607 | 298.15 | 400 | 2971.9963 | 81.6132 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0.12306 | 8.0939 | 16.4026 | 24.9349 | 33.6999 | 42.7073 | 51.9672 | 61.4904 | 71.2882 | 81.3729 | 91.7571 | °C | bar | 95%
| 27.4607 | 400 | 493.15 | 2734.8124 | 75.1 | 18.1752 |  |  |  |  | 55 | 0.15702 | 10.3653 | 21.0843 | 32.1755 | 43.6585 | 55.5546 | 67.8863 | 80.6781 | 93.9562 | 107.749 | 122.0868 | -5 | 0.0041676 | 2.4653
O2 | 2.2463 | 298.15 | 400 | 3025.7477 | 6.7968 | 0 |  |  |  |  | 60 | 0.1987 | 13.1754 | 26.9251 | 41.2872 | 56.3038 | 72.0205 | 88.4876 | 105.76 | 123.8983 | 142.9693 | 163.0469 | 180 |  | 171.736
| 2.2463 | 400 | 493.15 | 2847.5633 | 6.3966 | 1.5629 |  |  |  |  | 65 | 0.24947 | 16.6325 | 34.1852 | 52.7368 | 72.3749 | 93.1979 | 115.3164 | 138.8552 | 163.9556 | 190.7783 | 219.5069
| 2.2463 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 | 0.31087 | 20.8644 | 43.1872 | 67.1269 | 92.8657 | 120.6143 | 150.6178 | 183.1626 | 218.5859 | 257.2872 | 299.7436 | molare Masse M RG,tr |  | 30.5172 | g/mol
Cmp_RG | 32.5487 | kJ/(kmol*K) | 1.1751 | kJ/(kg*K) | 1.4522 | kJ/(Nm³.K) |  |  |  |  | 75 | 0.38463 | 26.0233 | 54.3353 | 85.2515 | 119.1488 | 156.4801 | 197.795 | 243.7673 | 295.2314 | 353.2339 | 419.1054 | molare Masse M H2O |  | 18.0148 | g/mol
H_RG_fühlb | 276.7411 | kJ/Nm³ RGf | [8 empty] | 80 | 0.47267 | 32.2912 | 68.1438 | 108.1815 | 153.1824 | 204.1305 | 262.288 | 329.3019 | 407.3616 | 499.4437 | 609.6992 | RG-Temperatur (t) |  | 180 | °C
[11 empty] | 85 | 0.57711 | 39.8869 | 85.2793 | 137.4015 | 197.8699 | 268.8637 | 353.3931 | 455.7369 | 582.19 | 742.409 | 952.0023 | Umgebungsdruck (Pu) |  | 0.952 | bara
Rauchgas nach WW-ECO | [10 empty] | 90 | 0.7003 | 49.077 | 106.6234 | 175.0385 | 257.7226 | 359.6594 | 488.4592 | 656.3525 | 884.3218 | 1211.6382 | 1721.3367 | Dampfdruck (Pd) |  | 9.9745 | bara
Rauchgastemperatur | 453.15 | K | [8 empty] | 95 | 0.84479 | 60.1891 | 133.3709 | 224.2613 | 340.1727 | 493.0863 | 704.0856 | 1014.0269 | 1513.8186 | 2454.9062 | 4883.7499 | Taupunkt |  | 61.6128 | °C
Verbindung | Molmenge | Temperaturbereich |  | HSC- Formel | Cp*(T2-T1) *m | Cpi*Yi |  |  |  |  | 100 | 1.0189 | 74.0844 | 168.3558 | 292.3668 | 462.8257 | 711.8409 | 1109.9764 | 1848.4291 | 3689.2228 | 16364.9038 | 4883.7499 | relative Feuchte (j) |  | 2.1506 | %
| mol/Nm³ RGf | in K |  | kJ/kmol | [6 empty] | 105 | 1.2116 | 90.1355 | 211.0621 | 381.8075 | 641.1446 | 1082.1759 | 1998.8007 | 5060.4396 | 3689.2228 | 16364.9038 | 4883.7499 | Wassergehalt (x) |  | 171.7 | g/kg RGtr
H2O | 10.0544 | 298.15 | 453.15 | 5286.2204 | 53.1499 | 7.8195 |  |  |  |  | 110 | 1.4337 | 109.5859 | 266.4272 | 509.4918 | 936.834 | 1885.9536 | 5810.2509 | 5060.4396 | 3689.2228 | 16364.9038 | 4883.7499
| 10.0544 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
CO2 | 4.845 | 298.15 | 453.15 | 6388.8704 | 30.9538 | 4.7868 |  |  |  |  | RG-Volumenstrom vor Entschwadung | [11 empty] | Rauchgas vor Entschw. (H2O 66,1 g/kg RGtr, 55°C)
CO | 0.0050124 | 298.15 | 453.15 | 4589.3475 | 0.023004 | 0.0033752 |  |  |  |  | Rauchgas feucht |  | relative Feuchte (j) 10%: 7982.4126; relative Feuchte (j) 20%: [Nm³/h] | Temperatur | Dampfdruck | rel. Feuchte
SO2 | 0.00036265 | 298.15 | 453.15 | 6604.9947 | 0.0023953 | 0.00036682 |  |  |  |  | Rauchgas trocken |  | relative Feuchte (j) 10%: 7178.5739; relative Feuchte (j) 20%: [Nm³/h] | °C | bar | 95%
| 0.00036265 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | -5 | 0.0041676 | 2.4653
NO2 | 0.0030503 | 298.15 | 453.15 | 6184.8763 | 0.018866 | 0.002904 | [6 empty] | [Vol-% RGtr] | [Vol-% RGf] | [kg/kmol] | [Nm³RGtr] | [mg/Nm³ RGtr] | [mol/Nm³ RGf] | [kg/kmol RGf] |  |  |  | 55 |  | 57.3639
N2 | 27.4607 | 298.15 | 400 | 2971.9963 | 81.6132 | 0 |  |  |  |  | Kohlendoxid (CO2) |  | 14.0187 | 12.607 | 44.009 | 1006.3459 | 275424.5035 | 5.6246 | 5.5482
| 27.4607 | 400 | 453.15 | 1557.0797 | 42.7586 | 18.0749 |  |  |  |  | Kohlenmonoxid (CO) |  | 0.014503 | 0.013043 | 28.01 | 1.0411 | 181.3548 | 0.005819 | 0.0036533 |  |  |  | molare Masse M RG,tr |  | 30.5172 | g/mol
O2 | 2.2463 | 298.15 | 400 | 3025.7477 | 6.7968 | 0 |  |  |  |  | Schwefeldioxid (SO2) |  | 0.0010493 | 0.00094366 | 64.064 | 0.075327 | 30.0109 | 0.00042101 | 0.00060455 |  |  |  | molare Masse M H2O |  | 18.0148 | g/mol
| 2.2463 | 400 | 453.15 | 1613.9752 | 3.6255 | 1.5425 |  |  |  |  | Stickoxid (NO2) |  | 0.0088261 | 0.0079373 | 46.005 | 0.63359 | 181.2695 | 0.0035412 | 0.0036515 |  |  |  | RG-Temperatur (t) |  | 55 | °C
| 2.2463 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Stickstoff (N2) |  | 79.4569 | 71.4555 | 28.014 | 5703.8737 | 993708.1039 | 31.8799 | 20.0175 |  |  |  | Umgebungsdruck (Pu) |  | 0.95166 | bara
Cmp_RG | 32.2304 | kJ/(kmol*K) | 1.1636 | kJ/(kg*K) | 1.438 | kJ/(Nm³.K) |  |  |  |  | Sauerstoff (O2) |  | 6.4997 | 5.8452 | 31.998 | 466.5855 | 92846.9987 | 2.6078 | 1.8703 |  |  |  | Dampfdruck (Pd) |  | 0.15702 | bara
H_RG_fühlb | 218.9421 | kJ/Nm³ RGf | [8 empty] | Chlor (Cl) |  | 0.00026178 | 0.00023542 | 35.453 | 0.018792 | 4.1433 | 0.00010503 | 8.3464e-05 |  |  |  | Taupunkt |  | 44.9845 | °C
[11 empty] | Summe RGtr |  | 100 | 89.9299 |  | 7178.5739 | 1362376.3845 | 40.1222 | 27.4441 |  |  |  | relative Feuchte (j) |  | 61.0306 | %
hx-Werte | [10 empty] | Wasser (H2O) |  | relative Feuchte (j) 20%: 10.0701; relative Feuchte (j) 30%: 18.0148; relative Feuchte (j) 40%: 803.8387; relative Feuchte (j) 60%: 4.4928; relative Feuchte (j) 70%: 1.8141 | Wassergehalt (x) |  | 66.1 | g/kg RGtr
Rauchgastemperatur | 453.15 | K | [8 empty] | Summe |  | relative Feuchte (j) 20%: 100; relative Feuchte (j) 40%: 7982.4126; relative Feuchte (j) 60%: 44.615; relative Feuchte (j) 70%: 29.2582
Verbindung | Molmenge | Temperaturbereich |  | HSC- Formel | Cp*(T2-T1) *m | Cpi*Yi
| mol/Nm³ RGf | in K |  | kJ/kmol | [6 empty] | RG-Volumenstrom nach Entschwadungsluft | [11 empty] | Rauchgas n. Entschw. (H2O 14,3 g/kg RGtr, 29,2°C)
H2O | 10.0544 | 298.15 | 453.15 | 5286.2204 | 53.1499 | 7.8195 |  |  |  |  | Rauchgas feucht |  | relative Feuchte (j) 10%: 39911.7543; relative Feuchte (j) 20%: [Nm³/h] | Temperatur | Dampfdruck | rel. Feuchte
| 10.0544 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Rauchgas trocken |  | relative Feuchte (j) 10%: 39008.9649; relative Feuchte (j) 20%: [Nm³/h] | °C | bar | 95%
CO2 | 4.845 | 298.15 | 453.15 | 6388.8704 | 30.9538 | 4.7868 | [16 empty] | -5 | 0.0041676 | 2.4653
CO | 0.0050124 | 298.15 | 453.15 | 4589.3475 | 0.023004 | 0.0033752 | [6 empty] | [Vol-% RGtr] | [Vol-% RGf] | [kg/kmol] | [Nm³RGtr] | [mg/Nm³ RGtr] | [mol/Nm³ RGf] | [kg/kmol RGf] |  |  |  | 29.2 |  | 14.3
SO2 | 0.00036265 | 298.15 | 453.15 | 6604.9947 | 0.0023953 | 0.00036682 |  |  |  |  | Kohlendoxid (CO2) |  | 2.5798 | 2.5214 | 44.009 | 1006.3459 | 50684.6351 | 1.1249 | 1.1097
| 0.00036265 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kohlenmonoxid (CO) |  | 0.0026689 | 0.0026086 | 28.01 | 1.0411 | 33.3736 | 0.0011638 | 0.00073066 |  |  |  | molare Masse M RG,tr |  | 29.1573 | g/mol
NO2 | 0.0030503 | 298.15 | 453.15 | 6184.8763 | 0.018866 | 0.002904 |  |  |  |  | Schwefeldioxid (SO2) |  | 0.0001931 | 0.00018873 | 64.064 | 0.075327 | 5.5227 | 8.4204e-05 | 0.00012091 |  |  |  | molare Masse M H2O |  | 18.0148 | g/mol
N2 | 27.4607 | 298.15 | 400 | 2971.9963 | 81.6132 | 0 |  |  |  |  | Stickoxid (NO2) |  | 0.0016242 | 0.0015875 | 46.005 | 0.63359 | 33.3579 | 0.00070825 | 0.00073031 |  |  |  | RG-Temperatur (t) |  | 29.2 | °C
| 27.4607 | 400 | 453.15 | 1557.0797 | 42.7586 | 18.0749 |  |  |  |  | Stickstoff (N2) |  | 79.0841 | 77.2952 | 28.014 | 30849.8826 | 989045.3265 | 34.4852 | 21.6535 |  |  |  | Umgebungsdruck (Pu) |  | 0.95166 | bara
O2 | 2.2463 | 298.15 | 400 | 3025.7477 | 6.7968 | 0 |  |  |  |  | Sauerstoff (O2) |  | 18.3316 | 17.9169 | 31.998 | 7150.9676 | 261863.6395 | 7.9936 | 5.7331 |  |  |  | Dampfdruck (Pd) |  | 0.040411 | bara
| 2.2463 | 400 | 453.15 | 1613.9752 | 3.6255 | 1.5425 |  |  |  |  | Chlor (Cl) |  | 4.8174e-05 | 4.7085e-05 | 35.453 | 0.018792 | 0.76247 | 2.1007e-05 | 1.6693e-05 |  |  |  | Taupunkt |  | 18.664 | °C
| 2.2463 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Summe RGtr |  | 100 | 97.738 |  | 39008.9649 | 1301666.6178 | 43.6058 | 28.4978 |  |  |  | relative Feuchte (j) |  | 53.272 | %
Cmp_RG | 32.2304 | kJ/(kmol*K) | 1.1636 | kJ/(kg*K) | 1.438 | kJ/(Nm³.K) |  |  |  |  | Wasser (H2O) |  | relative Feuchte (j) 20%: 2.262; relative Feuchte (j) 30%: 18.0148; relative Feuchte (j) 40%: 902.7895; relative Feuchte (j) 60%: 1.0092; relative Feuchte (j) 70%: 0.40749 | Wassergehalt (x) |  | 14.3 | g/kg RGtr
H_RG_fühlb | 218.9421 | kJ/Nm³ RGf | [8 empty] | Summe |  | relative Feuchte (j) 20%: 100; relative Feuchte (j) 40%: 39911.7543; relative Feuchte (j) 60%: 44.615; relative Feuchte (j) 70%: 28.9053
Temperaturen und Kesselleistung in Eingabe auslesen
Zurück zur Eingabe
Abgleich der Emission über Brst-WG, Ges-C, S, Cl
Abgleich der Emissionen über Brst-H, Ges-C, S, Cl
Temperaturen (exkl. adiabater RGT) und Kesselleistung in Eingabe auslesen => ohne Rezirkulation
Übernahme der adiabaten Feuerraumtemperatur aus Eingabe
Note on J19: H-Gehalt im Brennstoff bleibt fix - Anpassung über WG
Note on J21: WG des Brennstoffes bleibt fix - Anpassung über H-Gehalt
Note on G25: Berechnung der Sättigugsdampfkurve mit der Antoine-Gleichungen (siehe Tab "Konst")
Note on G26: Formel BIOBIL
Note on AC119: Berechnung der Sättigugsdampfkurve mit der Antoine-Gleichungen (siehe Tab "Konst")
Note on AC120: Formel BIOBIL
Note on AC135: Berechnung der Sättigugsdampfkurve mit der Antoine-Gleichungen (siehe Tab "Konst")
Note on AC136: Formel BIOBIL
Note on AC151: Berechnung der Sättigugsdampfkurve mit der Antoine-Gleichungen (siehe Tab "Konst")
Note on AC152: Formel BIOBIL

## Schema
FEUERUNGSANLAGENSCHEMA | [19 empty] | BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH | AKTUALISIERUNG DES SCHEMAS | [6 empty] | Sprache: | DEUTSCH
Projekt: Biomasseheizkraftwerk | [20 empty] | Einfügebereich = Zelle "X1"
[28 empty] | DEUTSCH | ENGLISCH | SPRACHE
Datum: | 2020-11-05 | [19 empty] | Mögliche Anlagenkombinationen (Einzelbilder) |  | Bildformat = PNG |  |  |  | 1 | Biomasseheizkraftwerk | Biomass CHP
| BIOBIL ® Version 2020 | [25 empty] | 2 | Hackgut mit Rinde (Fichte) | wood chips
[21 empty] | Anlagentyp | 2 |  | Anlagenbeschreibung |  |  | 3 | TÖ-Kessel | TO-Boiler
| Brennstoffdaten | [19 empty] | Filtertyp | 1 |  | BM-Feuerung mit einer Brennstoffwärmeleistung von 4878 kW inkl. TÖ-Kessel, TÖ-ECO 1, TÖ-ECO 2, WW-ECO, EX-LUVO, Elektrofilter, Rauchgaskondensation mit Economizer, Kondensator, LUVO, Trocknungsluft, Quench vor Kondensator |  |  | 4 | TÖ-ECO 1 | TO-ECO HT
| Bezeichnung: Hackgut mit Rinde (Fichte) | [20 empty] | Bezeichnung | EIN / AUS |  |  |  | 5 | TÖ-ECO 2 | TO-ECO LT
[21 empty] | BM-Rostfeuerung mit HW-Kessel | HWK | 0 | 0 |  |  | 6 | WW-ECO | flue gas air pre-heater
| Brennstoffmenge (MBrst) | 2161.7792 | kgFS/h | [17 empty] | BM-Rostfeuerung mit TÖ-Kessel | TOK | 1 | BM-Feuerung | BM-Feuerung mit einer Brennstoffwärmeleistung von 4878 kW inkl. TÖ-Kessel, |  | 7 | WW-LUVO | TO air pre-heater
|  | 1080.8896 | kgTS/h | [17 empty] | BM-Rostfeuerung mit Dampfkessel | DKA | 0 | 0 |  |  | 8 | Wärmeverlust Feuerung + Rostkühlung | Heat losses boiler + grate cooling
| Wassergehalt (WG) | 50 | Gew% d. FS | [17 empty] | öl-/gasbefeuerter Kessel | OGK | 0 | 0 |  |  | 9 | Enthalpie d. RG nach TÖ-ECO 2 | Enthalpy of FG after TO-ECO 2
| Brennwert (Ho) | 20 | MJ/kgTS | [17 empty] | Economizer 1 | ECO1 | 0 | Brennstoffwärme |  | 4878 | 10 | Nutzwärme von: TÖ-Kessel TÖ-ECO 1 TÖ-ECO 2 | Useful heat of: TO-Boiler, TO-ECO HT, TO-ECO LT
| Heizwert (Hu) | 8.1235 | MJ/kgFS | [17 empty] | Economizer 1+2 | ECO12 | 1 | 0 |  |  | 11 | FEUERUNGSANLAGENSCHEMA | COMBUSTION DIAGRAM
| Temperatur | 15 | °C | [17 empty] | Economizer 1 (Dampf) | ECO1D | 0 | TÖ-ECO 1, TÖ-ECO 2 | TÖ-ECO 1, TÖ-ECO 2, |  | 12 | Projekt | Project
[21 empty] | Economizer 1+2 (Dampf) | ECO12D | 0 | 0 |  |  | 13 | Datum | Date
| Brennstoffzusammensetzung | [19 empty] | RG-LUVO | RLU | 0 | 0 |  |  | 14 | Bezeichnung | Description
| Ges-C | 50 | Gew% d. TS | [17 empty] | RG-LUVO (DKA) | RLUD | 0 | 0 |  |  | 15 | HEIZHAUS | BOILER HOUSE
| H | 6 | Gew% d. TS | [17 empty] | RG-LUVO (OGK) | RLUO | 0 | 0 |  |  | 16 | Elektrofilter | electrostatic precipitator
| freies O | 42.1613 | Gew% d. TS | [17 empty] | Economiser 3 | ECO3 | 1 | WW-ECO | WW-ECO, |  | 17 | Gewebefilter | fibrous filter
| N | 0.4 | Gew% d. TS | [17 empty] | Economiser 3 (DKA) | ECO3D | 0 | EX-LUVO | EX-LUVO, |  | 18 | Multizyklon | multi-cyclone
| S | 0.033233 | Gew% d. TS | [17 empty] | EX-LUVO | ELU | 1 | 0 |  |  | 19 | Sedimentations-behälter | sedimentation tank
| Cl | 0.0055 | Gew% d. TS | [17 empty] | EX-LUVO_1 (DKA) | ELUD1 | 0 | Elektrofilter | Elektrofilter, |  | 20 | NaOH-Dosierung | NaOH-metering
| Met. und Ox. | 1.4 | Gew% d. TS | [17 empty] | EX-LUVO_2 (DKA) | ELUD2 | 0 | 0 |  |  | 21 | Eindicker | thickener
[21 empty] | EX-LUVO (OGK) | ELUO | 0 | 0 |  |  | 22 | Umgebungsluft für Verbrennung | Anbient air for combustion
[21 empty] | Elektrofilter | EFI | 1 |  |  |  | 23 | Umgebungsluft für Entschwadung | Anbient air for flue gas condensation
[21 empty] | Gewebefilter | GFI | 0 |  |  |  | 24 | Brennstoffeintrag | Fuel input
[21 empty] | Nasselektrofilter | NEF | 0 |  |  |  | 25 | kgFS/h | kg/h (wb)
[21 empty] | kein Filter |  | 0 |  |  |  | 26 | kgTS/h | kg/h (db)
[21 empty] | Rauchgaskondensation | RGK | 1 | Rauchgaskondensation | Rauchgaskondensation mit |  | 27 | Gew% d. FS | wt.% (wb)
[21 empty] | Economizer | ECO4 | 1 | Economizer | Economizer, |  | 28 | MJ/kgTS | MJ/kg (db)
[21 empty] | Kondensator | KON | 1 | Kondensator | Kondensator, |  | 29 | MJ/kgFS | MJ/kg (wb)
[21 empty] | LUVO | LUV | 1 | LUVO | LUVO, |  | 30 | Gew% d. TS | wt.% (db)
[21 empty] | Trocknungsluft | TL | 1 | Trocknungsluft | Trocknungsluft, |  | 31 | [kJ/kgBrst.FS] | [kJ/kg fuel wb]
[21 empty] | Quench vor Kondensator | QUK | 1 | Quench vor Kondensator | Quench vor Kondensator |  | 32 | [kJ/kg GS f] | [kJ/kg GF wb]
[21 empty] | Quench vor LUVO | QUL | 0 | 0 |  |  | 33 | [Nm³/h] | [Sm³/h]
[21 empty] | Kondensatablauf | KA | 1 | Kondensatablauf |  |  | 34 | [Bm³/h] | [m³/h]
[21 empty] | Kamin | K | 1 | Beschriftung Schema: |  |  | 35 | [mg/Nm³ RG tr] | [mg/Nm³ FG (db)]
[21 empty] | Filter - Kamin | FK | 0 | HEIZHAUS |  |  | 36 | bezogen auf | refer to
[21 empty] | Filter - Kamin (ECO4) | FKECO4 | 0 | Elektrofilter |  |  | 37 | Vol% RG tr | vol. % FG (db)
[21 empty] | Multizyklon - Kamin | MK | 0 | Gewebefilter |  |  | 38 | Vol% RG f | vol. % FG (wb)
[21 empty] | Economizer - Kamin | EK | 0 | Multizyklon |  |  | 39 | Gew% RG tr | wt. % FG (db)
[21 empty] | Kessel - Kamin | KK | 0 | Sedimentations-behälter |  |  | 40 | Gew% RG f | wt. % FG (wb)
[21 empty] | LUVO - Kamin | LK | 0 | NaOH-Dosierung |  |  | 41 | Brennstoffdaten | Fuel data
[21 empty] | Multizyklon - Entschwadung | ME | 0 | Eindicker |  |  | 42 | Brennstoffmenge (MBrst) | Fuel quantity
[21 empty] | LUVO - Entschwadung | LE | 0 | Umgebungsluft für Verbrennung |  |  | 43 | Wassergehalt (WG) | Moisture content
Energiestromtabelle: Luft und Rauchgas | [16 empty] | Energiestromtabelle: Nutz- Verlust- und Kondensationswärme |  |  |  | ECO - Entschwadung | EE | 0 | Umgebungsluft für Entschwadung |  |  | 44 | Brennwert (Ho) | Upper heating value
[21 empty] | Kessel - Entschwadung | KE | 0 | Brennstoffeintrag |  |  | 45 | Heizwert (Hu) | Lower heating value
|  |  |  | trockene gasförmige Ströme |  |  |  | feuchte gasförmige Ströme |  |  |  | H20 | fühlbare Enthalpie (bezogen auf 25°C) | [7 empty] | Economizer - Multizyklon | EM | 0 |  |  |  | 46 | Temperatur | Temperature
Bezugs-Punkt | Bezeichnung |  | Temp. | Massenstrom | Volumenstrom |  | Dichte | Massenstrom | Volumenstrom |  | Dichte | Massenstrom |  |  |  |  | Bezugs-Punkt |  | Wirkungsgrade bez. auf Hu [%] | Leistung | Kessel - Multizyklon | KM | 0 |  |  |  | 47 | Brennstoffzusammensetzung | Fuel composition
| Gasstrom |  | [°C] | [kg/h] | [Nm³/h] | [Bm³/h] | [kg/m³] | [kg/h] | [Nm³/h] | [Bm³/h] | [kg/m³] | [kg/h] | [kJ/kgBrst.FS] | [kJ/kg GS f] | [kJ/s] |  |  | Bezeichnung |  | [kW] | LUVO/ECO3 - Multizyklon | LM | 1 |  |  |  | 48 | Ges-C | Total-C
1 | Umgebungsluft |  | -5 | 9288.3711 | 7216.1155 | 7542.4832 | 1.2315 | 9306.4009 | 7238.5481 | 7565.9304 | 1.23 | 18.0298 | -130.77 | -30.3765 | -78.5266 |  | Summe Energieeintrag (Feuerung) |  |  | 5090.1079 | Kessel - LUVO | KL | 0 |  |  |  | 49 | freies O | free O
2 | Heizhausluft |  | 25 | 9288.3711 | 7216.1155 | 8386.3187 | 1.1076 | 9306.4009 | 7238.5481 | 8412.3892 | 1.1063 | 18.0298 | 0 | 0 | 0 |  | A | Brennstoffeintrag (Hu) | 100% | 4878.128 | Entaschung 1 | EA1 | 1 |  |  |  | 50 | Energiestromtabelle: Luft und Rauchgas | Table of energy flow: Air and flue gas
3 | Verbrennungsluft |  | 44.0765 | 9288.3711 | 7216.1155 | 8922.5539 | 1.041 | 9306.4009 | 7238.5481 | 8950.2914 | 1.0398 | 18.0298 | 83.2648 | 19.3415 | 50 |  |  | Wärme Brennstoff |  | -16.0872 | Entaschung 2 | EA2 | 0 |  |  |  | 51 | Bezugs-Punkt | Refer. Point
4 | Primärluft |  | 64.3506 | 4499.9428 | 3495.9959 | 4599.1602 | 0.97843 | 4508.6777 | 3506.8638 | 4613.4575 | 0.97729 | 8.7349 | 83.2648 | 39.923 | 50 |  | 3 | Wärme Verbrennungsluft |  | 50 | Entaschung 3 | EA3 | 0 |  |  |  | 52 | Temp. | Temp.
5 | Sekundärluft |  | 25 | 4788.4283 | 3720.1196 | 4323.3938 | 1.1076 | 4797.7232 | 3731.6843 | 4336.8339 | 1.1063 | 9.2949 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | RG-Rezirkulation |  | 178.0671 | keine Entaschung | KAA1 | 0 |  |  |  | 53 | trockene gasförmige Ströme | Dry gaseous flows
6 | RG im Feuerraum (adiab. RG-Temp.) |  | 950 | 13078.9028 | 9606.0657 | 45799.1089 | 0.28557 | 15325.0022 | 12400.6609 | 59123.0051 | 0.25921 | 2246.0995 | 8248.5334 | 1163.5566 | 4953.1967 |  | Summe Energieaustrag (Feuerung) |  |  | 5090.1079 | keine Entaschung | KAA2 | 0 |  |  |  | 54 | feuchte gasförmige Ströme | Wet gaseous flows
7 | RG nach TÖ-Kessel |  | 370 | 13078.9028 | 9606.0657 | 24081.9085 | 0.5431 | 15325.0022 | 12400.6609 | 31087.8138 | 0.49296 | 2246.0995 | 2861.7287 | 403.6819 | 1718.4515 |  | 9 | Enthalpie d. RG nach TÖ-ECO 2 |  | 953.1967 | Belüftung | BL | 1 |  |  |  | 55 | Gasstrom | Gasoeus flow
8 | RG nach TÖ-ECO 1 |  | 280 | 13078.9028 | 9606.0657 | 20711.9765 | 0.63147 | 15325.0022 | 12400.6609 | 26737.5016 | 0.57317 | 2246.0995 | 2091.0107 | 294.9627 | 1255.6399 |  |  | chem. geb. Wärme RG |  | 3.91 | [6 empty] | 56 | Massenstrom | Mass flow
9 | RG nach TÖ-ECO 2 |  | 220 | 13078.9028 | 9606.0657 | 18465.3552 | 0.70829 | 15325.0022 | 12400.6609 | 23837.2936 | 0.6429 | 2246.0995 | 1587.3536 | 223.9157 | 953.1967 |  | D | Enthalpie der Asche |  | 0.64097 | Ein- / Ausblenden - Tabelle |  |  | Nummerierung (Verknüpfung) - Tabelle |  |  | 57 | Volumenstrom | Volume flow
10 | RG nach WW-ECO |  | 180 | 13078.9028 | 9606.0657 | 16967.6076 | 0.77082 | 15325.0022 | 12400.6609 | 21903.8215 | 0.69965 | 2246.0995 | 1255.8269 | 177.1498 | 754.1168 |  |  | chem. geb. Wärme Asche |  | 2.3603 | Luft und Rauchgas | Bezeichnung |  | Nutz-, Verlust- und Kondensationswärme |  |  | 58 | Dichte | Density
11 | RG-Rezirkulation |  | 170 | 3305.0918 | 2427.4918 | 4193.1616 | 0.78821 | 3872.6903 | 3133.6974 | 5413.0356 | 0.71544 | 567.5985 | 296.5343 | 165.5288 | 178.0671 |  | B+J | Wärmeverlust Feuerung + Rostkühlung |  | 130 | 1 | RG nach TÖ-ECO 1 |  | 0 |  |  | 59 | fühlbare Enthalpie (bezogen auf | Sensible enthalpy (based on
12 | RG vor Economizer |  | 170 | 9773.8109 | 7178.5739 | 12774.446 | 0.76511 | 11452.3119 | 9266.9635 | 16490.7859 | 0.69447 | 1678.501 | 876.9105 | 165.5288 | 526.5797 |  | G+H+I | Nutzwärme von: TÖ-Kessel TÖ-ECO 1 TÖ-ECO 2 |  | 4000 | 1 | RG nach TÖ-ECO 2 |  | 0 |  |  | 60 | Umgebungsluft | Ambient air
13 | RG nach Economizer |  | 90 | 9773.8109 | 7178.5739 | 10161.4878 | 0.96185 | 11452.3119 | 9266.9635 | 13117.6663 | 0.87304 | 1678.501 | 389.3616 | 73.4973 | 233.8094 | [5 empty] | 1 | RG nach WW-ECO |  | 9 |  |  | 61 | Heizhausluft | Boiler house air
14 | RG vor Kondensator |  | 63.0581 | 9773.8109 | 7178.5739 | 9407.5852 | 1.0389 | 11603.4707 | 9455.0352 | 12390.9139 | 0.93645 | 1829.6598 | 232.1501 | 43.2506 | 139.4048 |  | Wärmenutzung/Wärmerückgewinnung |  | Nutzwärme | 4199.0799 | 1 | RG-Rezirkulation |  | 0 |  |  | 62 | Verbrennungsluft | Combustion air
15 | RG nach Kondensator |  | 55 | 9773.8109 | 7178.5739 | 9182.1347 | 1.0644 | 10917.1089 | 8601.0644 | 11001.6464 | 0.99232 | 1143.298 | 164.9746 | 32.6679 | 99.0663 |  | G | TÖ-Kessel | 66.31% | 3234.7451 | 1 | RG vor Economizer |  |  |  |  | 63 | Primärluft | Primary air
16 | RG vor LUVO |  | 55 | 9773.8109 | 7178.5739 | 9182.1068 | 1.0644 | 10917.1089 | 8601.0644 | 11001.6165 | 0.99232 | 1143.298 | 164.9746 | 32.6679 | 99.0663 |  | H | TÖ-ECO 1 | 9.487% | 462.8117 | 1 | RG nach Economizer |  |  |  |  | 64 | Sekundärluft | Secundary air
17 | RG nach LUVO |  | 45 | 9773.8109 | 7178.5739 | 8902.3195 | 1.0979 | 10419.88 | 7982.4126 | 9899.1789 | 1.0526 | 646.0691 | 101.2205 | 20.9999 | 60.7823 |  | I | TÖ-ECO 2 | 6.2% | 302.4432 | 1 | RG vor Kondensator |  |  |  |  | 65 | RG im Feuerraum (adiab. RG-Temp.) | FG in furnace (adiab. FG-Temp.)
18 | Entschwadungsluft vor LUVO |  | -5 | 40971.1409 | 31830.391 | 33270.0038 | 1.2315 | 41050.6706 | 31929.3418 | 33373.4299 | 1.23 | 79.5297 | -576.8282 | -30.3765 | -346.382 |  | J | Rostkühlung | 1.025% | 50 | 1 | RG nach Kondensator |  |  |  |  | 66 | RG nach | FG out of the
19 | Entschwadungsluft nach LUVO |  | 25.0803 | 40971.1409 | 31830.391 | 37002.1386 | 1.1073 | 41050.6706 | 31929.3418 | 37117.1667 | 1.106 | 79.5297 | 1.5453 | 0.081378 | 0.92795 |  | K | WW-ECO | 4.081% | 199.0799 | 1 | RG vor LUVO |  |  |  |  | 67 | Rostkühlung | Grate cooling
18 | Trocknungsluft vor LUVO |  | -5 | 998.0626 | 775.3927 | 810.4619 | 1.2315 | 1000 | 777.8032 | 812.9814 | 1.23 | 1.9374 | -14.0516 | -30.3765 | -8.4379 |  | L | WW-LUVO | -1.025% | 50 | 1 | RG nach LUVO |  |  |  |  | 68 | RG-Rezirkulation | FG recirculation
20 | Trocknungsluft nach LUVO |  | 25.0803 | 998.0626 | 775.3927 | 901.3772 | 1.1073 | 1000 | 777.8032 | 904.1793 | 1.106 | 1.9374 | 0.037644 | 0.081378 | 0.022605 |  | Kondensationsanlage |  | Nutzwärme | 759.6129 | 1 | Entschwadungsluft vor LUVO |  |  |  |  | 69 | RG vor Economizer | FG into the economiser
21 | RG Kamin |  | 29.2303 | 50744.9518 | 39008.9649 | 45978.0994 | 1.1037 | 51470.5506 | 39911.7543 | 47042.1764 | 1.0941 | 725.5988 | 102.7658 | 4.3162 | 61.7103 |  | M | Economizer | 6.002% | 292.7703 | 1 | Entschwadungsluft nach LUVO |  |  |  |  | 70 | RG nach Economizer | FG out of the enconomiser
[18 empty] | Economizer (RG-Enthalpie) |  | 292.7703 | 1 | Trocknungsluft vor LUVO |  |  |  |  | 71 | RG vor Kondensator | FG into the condenser
Anlagenkenngrößen | [5 empty] | Zusammensetzung Rauchgas nach Kessel |  |  |  | BP 7 |  | RG-Emissionen vor Entschwadung |  |  | BP 16 |  |  | Economizer (Kondensationswärme) |  | 0 | 1 | Trocknungsluft nach LUVO |  |  |  |  | 72 | RG nach Kondensator | FG out of the condenser
BP | [11 empty] | [mg/Nm³ RG tr] |  |  |  |  | N | Quench vor Kondensator (Verdampfungswärme) |  | 94.4046 | [6 empty] | 73 | RG vor LUVO | FG into the air pre-heater
6 | Adiabate Feuerraumtemperatur |  | 950 | °C |  | bezogen auf | Vol% RG tr | Vol% RG f | Gew% RG tr | Gew% RG f |  | bezogen auf |  | 6.5 | 13 |  | O | Kondensator | 9.57% | 466.8426 | [6 empty] | 74 | RG nach LUVO | FG out of the air pre-heater
11 | Rezirkulationsverhältnis |  | 0.2527 | - |  | H2O |  | 22.5359 |  | 14.6564 |  | RG-Volumenstrom [Nm³/h RG tr] |  | 7178.5739 | 13011.1652 |  |  | Kondensator (RG-Enthalpie) |  | 16.4229 | [6 empty] | 75 | Entschwadungsluft vor LUVO | Devaporisation air into the air pre-heater
3 | Luftverhältnis (Lambda) |  | 1.4449 | - |  | CO2 | 14.0187 | 10.8595 | 20.2165 | 17.2535 |  | CO |  | 181.2415 | 99.9953 |  |  | Kondensator (Kondensationswärme) |  | 450.4197 | [6 empty] | 76 | Entschwadungsluft nach LUVO | Devaporisation airout of the air pre-heater
7 | O2-Gehalt im Rauchgas |  | 6.5 | Vol% RG tr |  | CO | 0.014503 | 0.011235 | 0.013312 | 0.011361 |  | NO2 |  | 181.1563 | 99.9483 |  | P | Quench vor LUVO (Verdampfungswärme) |  | 0 | [6 empty] | 77 | Trocknungsluft vor LUVO | Drying air into the air pre-heater
7 | Taupunkt RG |  | 61.6048 | °C |  | SO2 | 0.0010493 | 0.00081286 | 0.0022028 | 0.00188 |  | SO2 |  | 29.9921 | 16.5474 |  | Q | Entschwadungs-LUVO |  | 355.7705 | [6 empty] | 78 | Trocknungsluft nach LUVO | Drying air out of the air pre-heater
| Wirkungsgrad Feuerung ((G+H+I+J+K-L)/A) |  | 86.0797 | % |  | NO2 | 0.0088261 | 0.006837 | 0.013305 | 0.011355 |  | Staub |  |  |  | Abscheidegrad |  | LUVO (RG-Enthalpie) |  | 26.7343 | [6 empty] | 79 | RG Kamin | FG stack
| Wirkungsgrad gesamt (Nutzwärme/A) |  | 101.825 | % |  | N2 | 79.4569 | 61.5506 | 72.9393 | 62.249 |  | n. Primärverbrennungszone |  | 1169.1737 | 645.0614 | 0% |  | LUVO (Kondensationswärme) |  | 329.0362 | [6 empty] | 80 | Energiestromtabelle: Nutz- Verlust- und Kondensationswärme | Table of energy flow: useful heat, heat loss, condensation heat
18 | Entschwadungsluftverhältnis |  | 4 | - |  | O2 | 6.4997 | 5.0349 | 6.8151 | 5.8162 |  | vor Multizyklon |  | 1099.5671 | 606.6577 | 5.953% | R | Kondensatablauf |  | 31.0764 | [6 empty] | 81 | Wirkungsgrade bez. auf Hu [%] | Efficiency based on LHV [%]
1 | Umgebungsdruck |  | 0.95166 | bar |  | Cl2 | 0.00026178 | 0.00020279 | 0.00030412 | 0.00025955 |  | nach Multizyklon |  | 287.4892 | 158.6147 | 73.85% |  | Economizer |  | 0 | [6 empty] | 82 | Leistung | Capacity
1 | Luftfeuchte |  | 70 | % | [7 empty] | nach Feinfilter |  | 9.0625 | 5 | 96.85% |  | Kondensator |  | 23.9157 | [6 empty] | 83 | Nutzwärme | useful heat
[12 empty] | Umwandlungsrate Brst.-N NO2-N |  |  | 9.163% |  |  | LUVO |  | 11.5497 | [6 empty] | 84 | Summe Energieeintrag (Feuerung) | Total energy input (furnace)
Quench- und Kondensatwassermengen | [5 empty] | Zusammensetzung Rauchgas nach Entschwadung |  |  |  | BP 21 | [7 empty] | Quenchwasser |  | -4.3889 | [6 empty] | 85 | Brennstoffeintrag (Hu) | Fuel input (LHV)
BP | [11 empty] | Ascheanfall |  |  | BP D |  | Wärmeverluste | [9 empty] | 86 | Wärme Brennstoff | Heat fuel
N&P | Quenchwassermenge (gesamt) |  | 0.15298 | m³/h |  | bezogen auf | Vol% RG tr | Vol% RG f | Gew% RG tr | Gew% RG f |  | BP | [kg/h] |  |  | Anteil an Brst TS | B | Wärmeverlust Feuerung |  | 80 | [6 empty] | 87 | Wärme Verbrennungsluft | Heat combustion air
|  | 50 | 151.1588 | kg/h |  | H2O |  | 2.262 |  | 1.4097 |  | D1 | Grobasche |  | 8.3279 | 0.7705% | C | Wärmeverlust Leitungen |  | 49.47 | [6 empty] | 88 | Summe Energieaustrag (Feuerung) | Total energy output (furnace)
N | Quenchwassermenge vor Kondensator |  | 151.1588 | kg/h |  | CO2 | 2.5798 | 2.5214 | 3.8938 | 3.8389 |  | D2 | Feuerraum-Flugasche |  | 0.49968 | 0.04623% | D | Wärmeverlust Asche |  | 3.0012 | [6 empty] | 89 | chem. geb. Wärme RG | Chemical bound heat FG
P | Quenchwassermenge vor LUVO |  | 0 | kg/h |  | CO | 0.0026689 | 0.0026086 | 0.0025639 | 0.0025278 |  | D3 | Zyklon- Flugasche |  | 5.8296 | 0.5393% | E | Wärmeverlust Heizhaus |  | 24.538 | [6 empty] | 90 | Enthalpie der Asche | Enthalpy of ash
R | Kondensatwasseranfall (gesamt) | 50.1839 | 1.0426 | m³/h |  | SO2 | 0.0001931 | 0.00018873 | 0.00042428 | 0.0004183 |  | D4 | Feinfilter - Flugasche |  | 1.9987 | 0.1849% | F | Wärmeabfuhr Belüftung |  | 26.4054 | [6 empty] | 91 | chem. geb. Wärme Asche | Chemical bound heat ash
|  |  | 1032.4319 | kg/h |  | NO2 | 0.0016242 | 0.0015875 | 0.0025627 | 0.0025266 |  | D5 | Flugstaub |  | 0.065056 | 0.006019% | Energie zur Luftvorwärmung |  | Nutzwärme | [7 empty] | 92 | Wärmenutzung/Wärmerückgewinnung | Heat use / heat recovery
| Economizer | 75 | 0 | kg/h |  | N2 | 79.0841 | 77.2952 | 75.983 | 74.9118 |  |  | Summe |  | 16.7209 |  | 3 | Verbrennungsluft |  | 128.5266 | [6 empty] | 93 | Kondensationsanlage | FG condensation system
| Kondensator | 55 | 535.203 | kg/h |  | O2 | 18.3316 | 17.9169 | 20.1176 | 19.834 |  |  | kg Asche / kg Brennstoff TS |  | 1.547% |  | 19 | Entschwadungsluft |  | 347.3099 | [6 empty] | 94 | Economizer | Economiser
| Entschwadungs-LUVO | 45 | 497.2289 | kg/h |  | Cl2 | 4.8174e-05 | 4.7085e-05 | 5.8576e-05 | 5.775e-05 |  |  | kg Asche / kg Brennstoff FS |  | 0.7735% |  | 20 | Trocknungsluft | 0.1734% | 8.4605 | [6 empty] | 95 | Economizer (RG-Enthalpie) | Economiser (FG-enthalpy)
[17 empty] | Legende: | BP... Bezugspunkt, RG... Rauchgas, FS... Frischsubstanz, TS... Trockensubstanz; GS... gasförmige Ströme; tr... trocken, f... feucht | [8 empty] | 96 | Economizer (Kondensationswärme) | Economiser (heat of condensation)
[27 empty] | 97 | Quench vor Kondensator (Verdampfungswärme) | Quench before condenser (heat of vaporisation)
[27 empty] | 98 | Kondensator | Condenser
[27 empty] | 99 | Kondensator (RG-Enthalpie) | Condenser (FG-enthalpy)
[17 empty] | Energiebilanz Gesamtsystem |  | exklusive | inklusive | [6 empty] | 100 | Kondensator (Kondensationswärme) | Condenser (heat of condensation)
[17 empty] | 25 °C Bezugstemperatur |  | Kondensation | Kondensation | [6 empty] | 101 | Quench vor LUVO (Verdampfungswärme) | Quench before LUVO (heat of vaporisation)
[17 empty] | INPUT |  | [kJ/s] | [kJ/s] | [6 empty] | 102 | Entschwadungs-LUVO | LUVO
[17 empty] | Brennstoff (Hu) |  | 4878.128 | 4878.128 | [6 empty] | 103 | LUVO (RG-Enthalpie) | LUVO (FG-enthalpy)
[17 empty] | Wärme Brennstoff |  | -16.0872 | -16.0872 | [6 empty] | 104 | LUVO (Kondensationswärme) | LUVO (heat of condensation)
[17 empty] | Wärme Umgebungsluft |  | -78.5266 | -78.5266 | [6 empty] | 105 | Kondensatablauf | Condensate discharge
[17 empty] | Verdampfungswärme nach RG-Rezirkulation |  |  | 1138.6534 | [6 empty] | 106 | Economizer | Economiser
[17 empty] | Sensible Wärme Entschwadungsluft |  |  | -354.8199 | [6 empty] | 107 | Kondensator | Condenser
[17 empty] | Verdampfungswärme Entschwadungsluft |  |  | 55.2652 | [6 empty] | 108 | LUVO | Air pre-heater
[17 empty] | Entschwadungs-LUVO (sens. + latent) |  |  | 355.7705 | [6 empty] | 109 | Quenchwasser | Quench water
[17 empty] | Abstrahlverluste der Leitungen |  | 0 | 0 | [6 empty] | 110 | Wärmeverluste | Heat losses
[17 empty] | Summe Input |  | 4783.5142 | 5978.3834 | [6 empty] | 111 | Wärmeverlust Feuerung | Heat loss boiler
[17 empty] | OUTPUT |  | [kJ/s] | [kJ/s] | [6 empty] | 112 | Wärmeverlust Leitungen | Heat loss pipes
[17 empty] | Nutzwärme ohne Kondensation |  | 4491.8501 | 4491.8501 | [6 empty] | 113 | Wärmeverlust Asche | Heat loss ash
[17 empty] | Wärmeverlust Heizhaus |  | 24.538 | 24.538 | [6 empty] | 114 | Wärmeverlust Heizhaus | Heat loss boiler house
[17 empty] | Wärmeverlust Asche |  | 3.0012 | 3.0012 | [6 empty] | 115 | Wärmeabfuhr Belüftung | Heat dissipation of ventilation
[17 empty] | Enthalpiestrom RG aus |  | 233.8094 | [7 empty] | 116 | Energie zur Luftvorwärmung | Energy used for air pre-heating
[17 empty] | Chem. geb. Wärme RG |  | 3.91 | 3.91 | [6 empty] | 117 | Verbrennungsluft | Combustion air
[17 empty] | ECO Kondensationswärme |  |  | 0 | [6 empty] | 118 | Entschwadungsluft | Devaporisation air
[17 empty] | Kondensator (sens. + latent) |  |  | 466.8426 | [6 empty] | 119 | Trocknungsluft | Drying air
[17 empty] | Entschwadungs-LUVO (sens. + latent) |  |  | 355.7705 | [6 empty] | 120 | Anlagenkenngrößen | Plant data
[17 empty] | Kondensatablauf |  | 0 | 31.0764 | [6 empty] | 121 | Adiabate Feuerraumtemperatur | Adiabat temperature combustion chamber
[17 empty] | Kaminverluste (+Trocknungsluft) |  |  | 61.7329 | [6 empty] | 122 | Rezirkulationsverhältnis | Recirculation factor
[17 empty] | Verdampfungswärme Kamin (+Trocknungsluft) |  |  | 513.2563 | [6 empty] | 123 | Luftverhältnis (Lambda) | Air ratio (Lambda)
[17 empty] | Wärmeabfuhr Belüftung |  | 26.4054 | 26.4054 | [6 empty] | 124 | O2-Gehalt im Rauchgas | O2-content in the flue gas
[17 empty] | Summe OUTPUT |  | 4783.5142 | 5978.3834 | [6 empty] | 125 | Taupunkt RG | Dew point FG
[17 empty] | /Input |  | 1 | 1 | [6 empty] | 126 | Wirkungsgrad Feuerung | Efficiency h of furnace
[17 empty] | Bilanz INPUT - OUTPUT |  | 0 | 0 | [6 empty] | 127 | Wirkungsgrad gesamt (Nutzwärme/A) | Efficiency h overall (useful heat/A)
[17 empty] | Wasserbilanz Kondensation |  | INPUT | OUTPUT | [6 empty] | 128 | Entschwadungsluftverhältnis | Air ratio - devaporisation
[19 empty] | [kg/h] | [kg/h] | [6 empty] | 129 | Umgebungsdruck | Ambient pressure
[17 empty] | H2O-Dampf im RG nach RG-Rezirkulation |  | 1678.501 | [7 empty] | 130 | Luftfeuchte | Air humidity
[17 empty] | H2O-Dampf Entschwadungsluft |  | 81.467 | [7 empty] | 131 | Quench- und Kondensatwassermengen | Quantity of quench and condensate water
[17 empty] | H2O Abwasser |  |  | 1032.4319 | [6 empty] | 132 | Quenchwassermenge (gesamt) | Quantity of quench water (total)
[17 empty] | H2O-Dampf im RG Kamin (+Trocknungsluft) |  |  | 727.5362 | [6 empty] | 133 | Quenchwassermenge vor Kondensator | Quantity of quench water before condenser
[17 empty] | Summe |  | 1759.968 | 1759.968 | [6 empty] | 134 | Quenchwassermenge vor LUVO | Quantityof quench water before LUVO
[17 empty] | Bilanz INPUT - OUTPUT |  | -3.638e-12 | [7 empty] | 135 | Kondensatwasseranfall (gesamt) | Quantity of condensate water (total)
[27 empty] | 136 | Economizer | Economiser
[27 empty] | 137 | Kondensator | Condenser
[27 empty] | 138 | Entschwadungs-LUVO | Air pre-heater
[27 empty] | 139 | Zusammensetzung Rauchgas nach Kessel | Composition of flue gas after boiler
[27 empty] | 140 | Zusammensetzung Rauchgas nach Entschwadung | Composition of flue gas after devaporisation
[27 empty] | 141 | RG-Emissionen vor Entschwadung | Flue gas emissions before devaporisation
[27 empty] | 142 | RG-Volumenstrom [Nm³/h RG tr] | FG-volume flow [Nm³/h FG (db)]
[27 empty] | 143 | Staub | Dust
[27 empty] | 144 | n. Primärverbrennungszone | after primary combustion zone
[27 empty] | 145 | vor Multizyklon | before cyclone
[27 empty] | 146 | nach Multizyklon | after cyclone
[27 empty] | 147 | nach Feinfilter | after electric filter
[27 empty] | 148 | Umwandlungsrate Brst.-N NO2-N | Converting rate fuel-N NO2-N
[27 empty] | 149 | Abscheidegrad | Seperation level
[27 empty] | 150 | Ascheanfall | Quantity of ash
[27 empty] | 151 | Grobasche | Grate ash
[27 empty] | 152 | Feuerraum-Flugasche | Combustion chamber-fly ash
[27 empty] | 153 | Zyklon- Flugasche | Cyclone-fly ash
[27 empty] | 154 | Feinfilter - Flugasche | Electric filter-fly ash
[27 empty] | 155 | Flugstaub | Fly dust
[27 empty] | 156 | Summe | Total
[27 empty] | 157 | kg Asche / kg Brennstoff TS | kg ash / kg fuel (db)
[27 empty] | 158 | kg Asche / kg Brennstoff FS | kg ash / kg fuel (wb)
[27 empty] | 159 | Anteil an Brst TS | Percentage of Brst TS
[27 empty] | 160 | BP | RP
[27 empty] | 161 | Legende | Legend
[27 empty] | 162 | BP... Bezugspunkt, RG... Rauchgas, FS... Frischsubstanz, TS... Trockensubstanz; GS... gasförmige Ströme; tr... trocken, f... feucht | RP... reference point, FG... flue gas, wb...on wet base, db...on dry base, GF... gasoeus flows, LHV...lower heating value | #N/A
HEIZHAUS
Wärmeverlust Heizhaus
E
Umgebungsluft für Verbrennung
01
21
D5
HEIZHAUS
Wärmeverlust Heizhaus
E
Umgebungsluft für Verbrennung
01
21
D5
HEIZHAUS
Wärmeverlust Heizhaus
E
Umgebungsluft für Verbrennung
01
21
D5
HEIZHAUS
Wärmeverlust Heizhaus
E
Umgebungsluft für Verbrennung
01
21
D5
HEIZHAUS
Wärmeverlust Heizhaus
E
Umgebungsluft für Verbrennung
01
21
D5
HEIZHAUS
Wärmeverlust Heizhaus
E
Umgebungsluft für Verbrennung
01
21
D5
20
03
K
02
10
03
02
L
L
02
H
08
H
I
08
09
D4
Elektrofilter
Nasselektrofilter
H
08
09
H
08
I
Wärmeabfuhr Belüftung
F
K
10
L
02
03
K
10
10
K
03
02
L
02
03
L
02
D4
Gewebefilter
N
P
16
17
19
18
Q
Umgebungsluft für Entschwadung
R
Eindicker
Sedimentations-behälter
NaOH-Dosierung
D3
D3
D3
14
15
O
M
12
13
Brennstoffeintrag
A
C
Wärmeverlust Leitungen
05
11
04
06
D2
G
07
D
Ascheanfall
D1
Multizyklon
B
Wärmeverlust Feuerung
J
Brennstoffeintrag
A
B
C
Wärmeverlust Leitungen
05
11
04
06
D2
G
07
D
Ascheanfall
D1
Multizyklon
Wärmeverlust Feuerung
J
Brennstoffeintrag
A
B
Wärmeverlust Feuerung
C
Wärmeverlust Leitungen
05
11
04
06
D2
G
07
D
Ascheanfall
D1
Multizyklon
J
07
06
03
B
Wärmeverlust Feuerung
D1
D2
G
Brennstoffeintrag
A
C
Wärmeverlust Leitungen
11

## Ausgabe
BIOBIL ® Version 2020
Energiestromtabelle:
Energiestromart |  |  | Wärmemenge |  | Leistung
|  |  | kJ/kg Brst. FS | kJ/kg RG tr * | kW (durchschn.)
Eintretender Strom (Feuerung)
Heizwert Hu |  |  | 8123.522 | 1796.767 | 4878.128
Enthalpie d. Brennstoffs |  |  | -26.79 | -5.9254 | -16.0872
Enthalpie der Luft |  |  | 83.2648 | 18.4166 | 50
Enthalpie d. rezirkulierten RG |  |  | 296.5343 | 65.5877 | 178.0671
Austretende Ströme (Kessel - Rauchgas und Asche)
Enthalpie d. RG (Kesselaustritt) |  |  | 1587.3536 | 351.0921 | 953.1967
chem. geb. Wärme RG |  |  | 6.5114 | 1.4402 | 3.91
Enthalpie der Asche |  |  | 1.0674 | 0.23609 | 0.64097
chem. geb. Wärme Asche |  |  | 3.9305 | 0.86935 | 2.3603
Wärmeverlust Feuerung + Rostkühlung |  |  | 216.4883 | 47.8831 | 130
Nutzwärme von: TÖ-Kessel TÖ-ECO 1 TÖ-ECO 2 |  |  | 6661.1798 | 1473.325 | 4000
Nutzwärme: TÖ-Kessel |  |  | 5386.8047 | 1191.4577 | 3234.7451
Nutzwärme: TÖ-ECO 1 |  |  | 770.7179 | 170.468 | 462.8117
Nutzwärme: TÖ-ECO 2 |  |  | 503.6571 | 111.3993 | 302.4432
Nutzwärme: Rostkühlung |  |  | 83.2647 | 18.4166 | 50
Nutzwärme: WW-ECO |  |  | 331.5267 | 73.3273 | 199.0799
Nutzwärme: Externer LUVO |  |  | -83.2647 | -18.4166 | -50
Austretender Strom (Kessel nach Rauchgasrezirkulation)
Enthalpie d. RG |  |  | 876.0279 | 193.7605 | 526.0497
chem. geb. Wärme RG |  |  | 6.5114 | 1.4402 | 3.91
Austretender Strom (Kondensationsanlage)
Enthalpie d. RG |  |  | 101.2205 | 22.388 | 60.7823
chem. geb. Wärme RG |  |  | 6.5114 | 1.4402 | 3.91
Eintretender Strom (Kamin - nach Entschwadungsluftbeimengung)
Enthalpie d. RG |  |  | 102.7658 | 22.7298 | 61.7103
chem. geb. Wärme RG |  |  | 6.5114 | 1.4402 | 3.91
Kondensationsanlage
Economizer
Enthalpiedifferenz RG |  |  | 487.5489 | 107.8364 | 292.7703
Kondensationswärme |  |  | 0 | 0 | 0
nutzbare Wärme (gesamt) |  |  | 487.5489 | 107.8364 | 292.7703
Kondensator
Enthalpiedifferenz RG |  |  | 27.3489 | 6.0491 | 16.4229
Kondensationswärme |  |  | 750.0817 | 165.9037 | 450.4197
nutzbare Wärme (gesamt) |  |  | 777.4306 | 171.9527 | 466.8426
Luftvorwärmer
Enthalpiedifferenz RG |  |  | 44.5205 | 9.8471 | 26.7343
Kondensationswärme |  |  | 547.9423 | 121.1943 | 329.0362
Wärmemenge gesamt ** |  |  | 592.4627 | 131.0414 | 355.7705
Wärmeverluste der Anlage
Heizhaus |  |  | 40.863 | 9.0381 | 24.538
Feuerung und Kessel |  |  | 216.4883 | 47.8831 | 130
Rohrleitungen und Kond.anlage |  |  | 82.3821 | 18.2213 | 49.47
Verfügbare Energie zur Luftvorwärmung
Verbrennungsluft |  |  | 214.0347 | 47.3404 | 128.5266
Entschwadungsluft |  |  | 578.3735 | 127.9251 | 347.3099
Trocknungsluft |  |  | 14.0893 | 3.1163 | 8.4605
* auf Rauchgasmenge vor der Kondensationsanlage bezogen
** wird nur zur Vorwärmung der Entschwadungsluft genutzt
Bezugtemperatur der Enthalpieberechnungen: 25 °C (d.h. die Enthalpien bei 25 °C sind Null)
Input- und Outputströme
Stromart |  | Wert | Einheit
Inputstrom
Brennstoff |  | 2161.7792 | kg Brst FS/h
Outputstrom
Rauchgasmenge feucht nach Kessel |  | 11452.3119 | kg/h
|  | 9266.9635 | Nm3/h
Rauchgasmenge feucht Kamin |  | 51470.5506 | kg/h
|  | 39911.7543 | Nm3/h
Rauchgastemperatur im Kamin |  | 29.2303 | °C
Kondensat |  | 1183.5907 | kg/h
Grobasche |  | 8.3279 | kg/h
Feuerraumflugasche |  | 0.49968 | kg/h
Zyklonflugasche |  | 5.8296 | kg/h
Feinflugasche |  | 1.9987 | kg/h
Flugstaub |  | 0.065056 | kg/h
Anlagenkenngrössen:
Adiab. Rauchgastemp. |  | 950 | °C
Rezirkulationsverhältnis (Feuerung) |  | 0.2527 | -
O2-Gehalt im Rauchgas |  | 6.5 | Vol% RG tr
Luftverhältnis l |  | 1.4449 | -
Taupunkt des Rauchgases |  | 61.6048 | °C
Wirkungsgrad h der Feuerung * |  | 86.0797 | %
Wirkungsgrad h gesamt * |  | 101.825 | %
Entschwadungsluftverhältnis |  | 4 | Volumsverhältnis
Heizhaustemperatur |  | 25 | °C
Umgebungsdruck |  | 0.95166 | bar
* bezogen auf den Heizwert Hu; der WW-ECO wird berücksichtigt
Anlagenbetriebsdaten:
einges. Brennstoffmenge |  | 2161.7792 | kg FS/h
Wassergehalt des Brsts |  | 50 | Gew% d. FS
Brennwert des Brennstoff |  | 20 | MJ/kg Brst TS
Nutzwärmeleistung - Feuerung |  | 4000 | kW
Nutzwärmeleistung gesamt |  | 4759.6129 | kW
CO- und NOx- Emissionen:
CO-Konz. im RG |  | 100 | mg/Nm3 RG tr;13% O2
|  | 74.0902 | mg / MJ Hu
NOx-Konz. im RG |  | 100 | mg/Nm3 RG tr;13% O2
(als NO2 berechnet) |  | 74.0902 | mg / MJ Hu
Brennstoff - N |  | 4000 | mg / kg TS
Umwandlungsrate Brst.-N NO2-N |  | 9.1625 | %
Staubbeladung im Rauchgas:
auf Rauchgasmenge vor der Kondensationsanlage bezogen
| Staubelastung |  |  | Abscheide-
| mg/Nm3 | mg/Nm3 RG tr |  | grad
| RG feucht | 13% O2 | in % | in %
n. Primv.-zone | 905.6904 | 645.0614 | 100 | 0
vor Zyklon | 851.7702 | 606.6577 | 94.0465 | 5.9535
nach Zyklon | 222.701 | 158.6147 | 24.5891 | 73.8543
nach Feinfilter | 7.0202 | 5 | 0.77512 | 96.8477
Aschenanfall:
Berechnet mit dem Aschengehalt im Brennstoff.
Der tatsächliche Aschenanfall ist wegen Verunreinigungen (Sand, Steine) meist etwas höher
| Grobasche | Feuerr.- FA | Zyklonflugasche | Feinflugasche | Flugstaub
mg/kg Brst FS | 3852.3565 | 231.1414 | 2696.6495 | 924.5656 | 30.0936
kg/h | 8.3279 | 0.49968 | 5.8296 | 1.9987 | 0.065056
Gew% | 49.8055 | 2.9883 | 34.8638 | 11.9533 | 0.38907
Kondensatwassermengen:
Kondensatwassermenge in
| kg/kg Brst FS | l/kg Brst FS | kmol/h | kg/h | m3/h
Economizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondensator | 0.24758 | 0.25117 | 29.7091 | 535.203 | 0.54296
Luftvorwärmer | 0.23001 | 0.23227 | 27.6011 | 497.2289 | 0.50212
gesamt | 0.54751 | 0.55289 | 65.701 | 1032.4319 | 1.0426
Quenchwassermengen:
Quenchwassermengen in
| kmol/h | kg/h | m3/h
vor Kondens. | 8.3908 | 151.1588 | 0.15298
nach Kond. | 0.0026618 | 0.047953 | 4.7967e-05
Rauchgastemperatur nach Quench:
t_RG_KONDe | 63.0581 | °C | Temp. RG vor Kondensator
t_RG_LUVOe | 55 | °C | Temp. RG vor Luftvorwärmer

## BI_RG
BIOBIL ® Version 2020
Zusammensetzung Brennstoff Trockensubstanz:
Element | Gew% d. TS | Mol% d. TS
Ges-C | 50 | 32.5131
H | 6 | 46.4945
freies O | 42.1613 | 20.582
N | 0.4 | 0.22304
S | 0.033233 | 0.0080946
Cl | 0.0055 | 0.0012117
Aschengehalt | 1.4 | 0.17805
Wassergehalt | 50 | Gew% d. FS
| 30.243 | Mol% d. FS
Zusammensetzung der Luft
Verbindung | Molmenge | Vol% tr | Vol% f | Gew% tr | Gew% f | Gewichtsmenge
| mol/kg Brst FS | % | % | % | % | kg/kg Brst FS
H2O | 0.46297 |  | 0.30991 |  | 0.19374 | 0.0083403
N2 | 117.6521 | 79 | 78.7552 | 76.7091 | 76.5605 | 3.2959
O2 | 31.2746 | 21 | 20.9349 | 23.2909 | 23.2458 | 1.0007
Molmengen der eingesetzten Luft in mol/kg Brst FS
|  | Verbrennungs- | Primär- | Sekundär- | Entschwa- | Trocknungs- | Luft | Luft durch
|  | luft | luft | luft | dungsluft | luft | gesamt | Luftvorwärmer
H2O |  | 0.46297 | 0.22429 | 0.23867 | 2.0422 | 0.049747 | 2.5549 | 2.0919
N2 |  | 117.6521 | 56.999 | 60.6531 | 518.9653 | 12.6421 | 649.2596 | 531.6074
O2 |  | 31.2746 | 15.1516 | 16.123 | 137.9528 | 3.3605 | 172.588 | 141.3134
Lufttemperaturen | °C | 44.0765 | 64.3506 | 25 | 25.0803 | 25.0803 | -5 | -5
| K | 317.2265 | 337.5006 | 298.15 | 298.2303 | 298.2303 | 268.15 | 268.15
Verbrennungslufttemperaturen |  | °C | K
Umgebung | °C | -5 | 268.15
im Heizhaus | °C | 25 | 298.15
nach LUVO | °C | 44.0765 | 317.2265
V-Luft primär | °C | 64.3506 | 337.5006
V-Luft sekundär | °C | 25 | 298.15
Daten der Luft trocken
|  | Verbrennungs- | Primär- | Sekundär- | Entschwa- | Trocknungs- | Luft | Luft durch
|  | luft | luft | luft | dungsluft | luft | gesamt | Luftvorwärmer
bezogen auf Brennstoff FS
Molmenge | mol/kg Brst FS | 148.9268 | 72.1506 | 76.7761 | 656.9182 | 16.0026 | 821.8475 | 672.9208
Gewichtsmenge | kg/kg Brst FS | 4.2966 | 2.0816 | 2.215 | 18.9525 | 0.46169 | 23.7108 | 19.4142
Normvolumen | Nm3/kg Brst FS | 3.338 | 1.6172 | 1.7209 | 14.7242 | 0.35868 | 18.4209 | 15.0828
Volumen | m3/kg Brst FS | 4.3914 | 2.1275 | 1.9999 | 17.1165 | 0.41696 | 19.254 | 19.8423
bezogen auf Stunde
Molmenge | kmol/h | 321.9468 | 155.9738 | 165.973 | 1420.112 | 34.5941 | 1776.6529 | 1454.7062
Gewichtsmenge | kg/h | 9288.3711 | 4499.9428 | 4788.4283 | 40971.1409 | 998.0626 | 51257.5746 | 41969.2035
Normvolumen | Nm3/h | 7216.1155 | 3495.9959 | 3720.1196 | 31830.391 | 775.3927 | 39821.8992 | 32605.7837
Volumen | m3/h | 9493.1665 | 4599.1602 | 4323.3938 | 37002.1386 | 901.3772 | 41622.9489 | 42894.5649
Molgewicht | kg/kmol | 28.8506
Normdichte | kg/Nm3 | 1.2872
Dichte | kg/m3 | 0.97843 | 0.97843 | 1.1076 | 1.1073 | 1.1073 | 1.2315 | 0.97843
Daten der Luft feucht
|  | Verbrennungs- | Primär- | Sekundär- | Entschwa- | Trocknungs- | Luft | Luft durch
|  | luft | luft | luft | dungsluft | luft | gesamt | Luftvorwärmer
bezogen auf Brennstoff FS
Molmenge | mol/kg Brst FS | 149.3897 | 72.3749 | 77.0148 | 658.9603 | 16.0524 | 824.4024 | 675.0127
Gewichtsmenge | kg/kg Brst FS | 4.305 | 2.0856 | 2.2193 | 18.9893 | 0.46258 | 23.7569 | 19.4519
Normvolumen | Nm3/kg Brst FS | 3.3484 | 1.6222 | 1.7262 | 14.7699 | 0.3598 | 18.4782 | 15.1297
Volumen | m3/kg Brst FS | 4.1404 | 2.1341 | 2.0061 | 17.1697 | 0.41826 | 19.3139 | 15.814
bezogen auf Stunde
Molmenge | kmol/h | 322.9476 | 156.4586 | 166.489 | 1424.5267 | 34.7017 | 1782.176 | 1459.2284
Gewichtsmenge | kg/h | 9306.4009 | 4508.6777 | 4797.7232 | 41050.6706 | 1000 | 51357.0714 | 42050.6706
Normvolumen | Nm3/h | 7238.5481 | 3506.8638 | 3731.6843 | 31929.3418 | 777.8032 | 39945.6931 | 32707.1449
Volumen | m3/h | 8950.6393 | 4613.4575 | 4336.8339 | 37117.1667 | 904.1793 | 41752.3417 | 34186.4112
Molgewicht | kg/kmol | 28.8171
Normdichte | kg/Nm3 | 1.2857
Dichte | kg/m3 | 1.0397 | 0.97729 | 1.1063 | 1.106 | 1.106 | 1.23 | 1.23
Enthalpie | kJ/kg Brst FS | 83.2648 | 83.2648 | 0 | 1.5453 | 0.037644
Daten Rauchgas
Molmengen in mol/kg Brst FS | [8 empty] | Rezirkulationsverhältnis | 0.2527 | 0
Anteil bez. auf Menge vor Rezirkulation |  | 1.3382 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3382 | 1 |  |  |  | 0.33816 | 0
|  | TÖ-Kessel | TÖ-ECO 1 | TÖ-ECO 2 | WW-ECO | Economizer | Kondensator | Luft- | n. Entschwadungs- | Rez. Rauchgas | Rez. Rauchgas | Austritt Quench | Austritt Quench | vor Kond.-
[8 empty] | vorwärmer | dungsluft | Feuerung | n. TÖ-Kessel | vor Kondens. | vor LUVO | anlage
H2O Eintritt | [5 empty] | 43.1004 | 46.9818 | 29.3575 |  |  |  | 43.1004 | 29.3575
H2O Austritt |  | 57.6751 | 57.6751 | 57.6751 | 57.6751 | 43.1004 | 29.3575 | 16.5897 | 18.6318 | 14.5747 | 0 | 46.9818 | 29.3575 | 43.1004
CO2 |  | 27.7923 | 27.7923 | 27.7923 | 27.7923 | 20.769 | 20.769 | 20.769 | 20.769 | 7.0232 | 0 | 20.769 | 20.769 | 20.769
CO |  | 0.028753 | 0.028753 | 0.028753 | 0.028753 | 0.021487 | 0.021487 | 0.021487 | 0.021487 | 0.0072659 | 0 | 0.021487 | 0.021487 | 0.021487
SO2 |  | 0.0020803 | 0.0020803 | 0.0020803 | 0.0020803 | 0.0015546 | 0.0015546 | 0.0015546 | 0.0015546 | 0.0005257 | 0 | 0.0015546 | 0.0015546 | 0.0015546
NO2 |  | 0.017498 | 0.017498 | 0.017498 | 0.017498 | 0.013076 | 0.013076 | 0.013076 | 0.013076 | 0.0044218 | 0 | 0.013076 | 0.013076 | 0.013076
N2 |  | 157.5239 | 157.5239 | 157.5239 | 157.5239 | 117.717 | 117.717 | 117.717 | 636.6824 | 39.8069 | 0 | 117.717 | 117.717 | 117.717
O2 |  | 12.8857 | 12.8857 | 12.8857 | 12.8857 | 9.6294 | 9.6294 | 9.6294 | 147.5822 | 3.2563 | 0 | 9.6294 | 9.6294 | 9.6294
Cl |  | 0.00051899 | 0.00051899 | 0.00051899 | 0.00051899 | 0.00038784 | 0.00038784 | 0.00038784 | 0.00038784 | 0.00013115 | 0 | 0.00038784 | 0.00038784 | 0.00038784
RG-Temp. (Eintritt) | °C | 950 | 370 | 280 | 220 | 170 | 63.0581 | 55 |  | 170 | 170 | 90 | 55 | 0.7473
RG-Temp. (Austritt) | °C | 370 | 280 | 220 | 180 | 90 | 55 | 45 | 29.2303 | 170 | 170 | 63.0581 | 55
p_H2O Eintritt | bar | 5349.4546 | 211.7686 | 66.6813 | 23.9134 | 8.0574 | 0.22909 | 0.15739 | 0.0060679 | 8.0574 | 8.0574 | 0.7015 | 0.15739
p_H2O Austritt | bar | 211.7686 | 66.6813 | 23.9134 | 10.2291 | 0.7015 | 0.15739 | 0.095833 | 0.040583 | 8.0574 | 8.0574 | 0.22909 | 0.15739
Taupunkt | °C | 61.6048 | 61.6048 | 61.6048 | 61.6048 | 61.6048 | 54.991 | 44.9845 | 18.664 | 61.6048 | 0 | 63.0581 | 54.991
Cp Austritt | kJ/(kmol*K) | 33.8537 | 33.0594 | 32.5461 | 32.2278 |  | 31.1146 | 30.8177 | 29.4993 | 32.1521 | 32.1521
Enthalpie Eintritt | kJ/kg Brst FS | 8248.5334 | 2861.7287
Enthalpie Austritt | kJ/kg Brst FS | 2861.7287 | 2091.0107 | 1587.3536 | 1255.8269 | 232.1501 | 164.9746 | 101.2205 | 102.7658 | 296.5343 | 296.5343
[6 empty] | 67.1756 | 63.7541
Rauchgas trocken
|  | TÖ-Kessel | TÖ-ECO 1 | TÖ-ECO 2 | WW-ECO | Economizer | Kondensator | Luft- | n. Entschwadungs- | Rez. Rauchgas | Rez. Rauchgas | Austritt Quench | Austritt Quench
[8 empty] | vorwärmer | dungsluft | Feuerung | n. TÖ-Kessel | vor Kondens. | vor LUVO
bezogen auf Brennstoff FS
Molmenge | mol/kg Brst FS | 198.2508 | 198.2508 | 198.2508 | 198.2508 | 148.152 | 148.152 | 148.152 | 805.0701 | 50.0988 | 0 | 148.152 | 148.152
Gewichtsmenge | kg/kg Brst FS | 6.0501 | 6.0501 | 6.0501 | 6.0501 | 4.5212 | 4.5212 | 4.5212 | 23.4737 | 1.5289 | 0 | 4.5212 | 4.5212
Normvolumen | Nm3/kg Brst FS | 4.4436 | 4.4436 | 4.4436 | 4.4436 | 3.3207 | 3.3207 | 3.3207 | 18.0448 | 1.1229 | 0 | 3.3207 | 3.3207
Volumen | m3/kg Brst FS | 11.1399 | 9.581 | 8.5417 | 7.8489 | 4.7005 | 4.2475 | 4.1181 | 21.2686 | 1.9397 | 0 | 4.3518 | 4.2475
bezogen auf Stunde
Molmenge | kmol/h | 428.5744 | 428.5744 | 428.5744 | 428.5744 | 320.2719 | 320.2719 | 320.2719 | 1740.3839 | 108.3025 | 0 | 320.2719 | 320.2719
Gewichtsmenge | kg/h | 13078.9028 | 13078.9028 | 13078.9028 | 13078.9028 | 9773.8109 | 9773.8109 | 9773.8109 | 50744.9518 | 3305.0918 | 0 | 9773.8109 | 9773.8109
Normvolumen | Nm3/h | 9606.0657 | 9606.0657 | 9606.0657 | 9606.0657 | 7178.5739 | 7178.5739 | 7178.5739 | 39008.9649 | 2427.4918 | 0 | 7178.5739 | 7178.5739
Volumen | m3/h | 24081.9085 | 20711.9765 | 18465.3552 | 16967.6076 | 10161.4878 | 9182.1347 | 8902.3195 | 45978.0994 | 4193.1616 | 0 | 9407.6138 | 9182.1347
Molgewicht | kg/kmol | 30.5173 | 30.5173 | 30.5173 | 30.5173 | 30.5173 | 30.5173 | 30.5173 | 29.1573 | 30.5173 | 30.5173 | 30.5173 | 30.5173
Normdichte | kg/Nm3 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3009 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3615
Dichte | kg/m3 | 0.5431 | 0.63147 | 0.7083 | 0.77082 | 0.96185 | 1.0644 | 1.0979 | 1.1037 | 0.78821 | 0.78821 | 1.0389 | 1.0644
Rauchgas feucht (am Austritt)
|  | TÖ-Kessel | TÖ-ECO 1 | TÖ-ECO 2 | WW-ECO | Economizer | Kondensator | Luft- | n. Entschwadungs- | Rez. Rauchgas | Rez. Rauchgas | Austritt Quench | Austritt Quench
[8 empty] | vorwärmer | dungsluft | Feuerung | n. TÖ-Kessel | vor Kondens. | vor LUVO
bezogen auf Brennstoff FS
Molmenge | mol/kg Brst FS | 255.9258 | 255.9258 | 255.9258 | 255.9258 | 191.2523 | 177.5095 | 164.7417 | 823.702 | 64.6735 | 0 | 195.1338 | 177.5095
Gewichtsmenge | kg/kg Brst FS | 7.0891 | 7.0891 | 7.0891 | 7.0891 | 5.2976 | 5.0501 | 4.82 | 23.8093 | 1.7914 | 0 | 5.3676 | 5.0501
Normvolumen | Nm3/kg Brst FS | 5.7363 | 5.7363 | 5.7363 | 5.7363 | 4.2867 | 3.9787 | 3.6925 | 18.4625 | 1.4496 | 0 | 4.3737 | 3.9787
Volumen | m3/kg Brst FS | 14.3807 | 12.3683 | 11.0267 | 10.1323 | 6.068 | 5.0892 | 4.5792 | 21.7609 | 2.504 | 0 | 5.7318 | 5.0892
bezogen auf Stunde
Molmenge | kmol/h | 553.2551 | 553.2551 | 553.2551 | 553.2551 | 413.4453 | 383.7363 | 356.1351 | 1780.6618 | 139.8098 | 0 | 421.8361 | 383.7363
Gewichtsmenge | kg/h | 15325.0022 | 15325.0022 | 15325.0022 | 15325.0022 | 11452.3119 | 10917.1089 | 10419.88 | 51470.5506 | 3872.6903 | 0 | 11603.4707 | 10917.1089
Normvolumen | Nm3/h | 12400.6609 | 12400.6609 | 12400.6609 | 12400.6609 | 9266.9635 | 8601.0644 | 7982.4126 | 39911.7543 | 3133.6974 | 0 | 9455.0352 | 8601.0644
Volumen | m3/h | 31087.8138 | 26737.5016 | 23837.2936 | 21903.8215 | 13117.6663 | 11001.6464 | 9899.1789 | 47042.1764 | 5413.0356 | 0 | 12390.9457 | 11001.6464
Molgewicht | kg/kmol | 27.6998 | 27.6998 | 27.6998 | 27.6998 | 27.6998 | 28.4496 | 29.2583 | 28.9053 | 27.6998 | 0 | 27.5071 | 28.4496
Normdichte | kg/Nm3 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2693 | 1.3054 | 1.2896 | 1.2358 | 0 | 1.2272 | 1.2693
Dichte | kg/m3 | 0.49296 | 0.57317 | 0.6429 | 0.69965 | 0.87305 | 0.99232 | 1.0526 | 1.0941 | 0.71544 | 0 | 0.93645 | 0.99232
Feuchtegehalt RG | g H2O/kg RG tr | 171.7345 | 171.7345 | 171.7345 | 171.7345 | 171.7345 | 116.9757 | 66.1021 | 14.2989 | 171.7345 | 0 | 187.2002 | 116.9757
Cp Eintritt | kJ/kg*K | 1.3906 | 1.2222 | 1.1935 | 1.175 | 1.1607 | 1.2141 | 1.0634
| kJ/Nm³ | 1.7185 | 1.5104 | 1.4749 | 1.452 | 1.4345 | 1.541 | 1.3882
| °C | 950 | 370 | 280 | 220 | 170 | 63.0581 | 55
Cp Austritt | kJ/kg*K | 1.2222 | 1.1935 | 1.175 | 1.1635 | 1.1401 | 1.0937 | 1.0533 | 1.0205 | 1.1607 | 0
| kJ/Nm³ | 1.5104 | 1.4749 | 1.452 | 1.4378 | 1.4089 | 1.3882 | 1.3749 | 1.3161 | 1.4345 | 0
| °C | 370 | 280 | 220 | 180 | 90 | 55 | 45 | 29.2303 | 170 | 170
Zusammensetzung
|  | TÖ-Kessel | TÖ-ECO 1 | TÖ-ECO 2 | WW-ECO | Economizer | Kondensator | Luft- | n. Entschwadungs- | Rez. Rauchgas | Rez. Rauchgas | Austritt Quench | Austritt Quench
[8 empty] | vorwärmer | dungsluft | Feuerung | n. TÖ-Kessel | vor Kondens. | vor LUVO
Volumsprozent Rauchgas trocken in Vol% RG tr
CO2 |  | 14.0187 | 14.0187 | 14.0187 | 14.0187 | 14.0187 | 14.0187 | 14.0187 | 2.5798 | 14.0187 | 0 | 14.0187 | 14.0187
CO |  | 0.014503 | 0.014503 | 0.014503 | 0.014503 | 0.014503 | 0.014503 | 0.014503 | 0.0026689 | 0.014503 | 0 | 0.014503 | 0.014503
SO2 |  | 0.0010493 | 0.0010493 | 0.0010493 | 0.0010493 | 0.0010493 | 0.0010493 | 0.0010493 | 0.0001931 | 0.0010493 | 0 | 0.0010493 | 0.0010493
NO2 |  | 0.0088261 | 0.0088261 | 0.0088261 | 0.0088261 | 0.0088261 | 0.0088261 | 0.0088261 | 0.0016242 | 0.0088261 | 0 | 0.0088261 | 0.0088261
N2 |  | 79.4569 | 79.4569 | 79.4569 | 79.4569 | 79.4569 | 79.4569 | 79.4569 | 79.0841 | 79.4569 | 0 | 79.4569 | 79.4569
O2 |  | 6.4997 | 6.4997 | 6.4997 | 6.4997 | 6.4997 | 6.4997 | 6.4997 | 18.3316 | 6.4997 | 0 | 6.4997 | 6.4997
Cl |  | 0.00026178 | 0.00026178 | 0.00026178 | 0.00026178 | 0.00026178 | 0.00026178 | 0.00026178 | 4.8174e-05 | 0.00026178 | 0 | 0.00026178 | 0.00026178
Volumsprozent Rauchgas feucht in Vol% RG f
H2O |  | 22.5359 | 22.5359 | 22.5359 | 22.5359 | 22.5359 | 16.5385 | 10.0701 | 2.262 | 22.5359 | 0 | 24.0767 | 16.5385
CO2 |  | 10.8595 | 10.8595 | 10.8595 | 10.8595 | 10.8595 | 11.7002 | 12.607 | 2.5214 | 10.8595 | 0 | 10.6435 | 11.7002
CO |  | 0.011235 | 0.011235 | 0.011235 | 0.011235 | 0.011235 | 0.012105 | 0.013043 | 0.0026086 | 0.011235 | 0 | 0.011011 | 0.012105
SO2 |  | 0.00081286 | 0.00081286 | 0.00081286 | 0.00081286 | 0.00081286 | 0.00087579 | 0.00094366 | 0.00018873 | 0.00081286 | 0 | 0.00079669 | 0.00087579
NO2 |  | 0.006837 | 0.006837 | 0.006837 | 0.006837 | 0.006837 | 0.0073664 | 0.0079373 | 0.0015875 | 0.006837 | 0 | 0.006701 | 0.0073664
N2 |  | 61.5506 | 61.5506 | 61.5506 | 61.5506 | 61.5506 | 66.3159 | 71.4555 | 77.2952 | 61.5506 | 0 | 60.3263 | 66.3159
O2 |  | 5.0349 | 5.0349 | 5.0349 | 5.0349 | 5.0349 | 5.4247 | 5.8452 | 17.9169 | 5.0349 | 0 | 4.9348 | 5.4247
Cl |  | 0.00020279 | 0.00020279 | 0.00020279 | 0.00020279 | 0.00020279 | 0.00021849 | 0.00023542 | 4.7085e-05 | 0.00020279 | 0 | 0.00019875 | 0.00021849
|  | TÖ-Kessel | TÖ-ECO 1 | TÖ-ECO 2 | WW-ECO | Economizer | Kondensator | Luft- | n. Entschwadungs- | Rez. Rauchgas | Rez. Rauchgas | Austritt Quench | Austritt Quench
[8 empty] | vorwärmer | dungsluft | Feuerung | n. TÖ-Kessel | vor Kondens. | vor LUVO
Gewichtsprozent Rauchgas trocken in Gew% RG tr
CO2 |  | 20.2165 | 20.2165 | 20.2165 | 20.2165 | 20.2165 | 20.2165 | 20.2165 | 3.8938 | 20.2165 | 0 | 20.2165 | 20.2165
CO |  | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.0025639 | 0.013312 | 0 | 0.013312 | 0.013312
SO2 |  | 0.0022028 | 0.0022028 | 0.0022028 | 0.0022028 | 0.0022028 | 0.0022028 | 0.0022028 | 0.00042428 | 0.0022028 | 0 | 0.0022028 | 0.0022028
NO2 |  | 0.013305 | 0.013305 | 0.013305 | 0.013305 | 0.013305 | 0.013305 | 0.013305 | 0.0025627 | 0.013305 | 0 | 0.013305 | 0.013305
N2 |  | 72.9393 | 72.9393 | 72.9393 | 72.9393 | 72.9393 | 72.9393 | 72.9393 | 75.983 | 72.9393 | 0 | 72.9393 | 72.9393
O2 |  | 6.8151 | 6.8151 | 6.8151 | 6.8151 | 6.8151 | 6.8151 | 6.8151 | 20.1176 | 6.8151 | 0 | 6.8151 | 6.8151
Cl |  | 0.00030412 | 0.00030412 | 0.00030412 | 0.00030412 | 0.00030412 | 0.00030412 | 0.00030412 | 5.8576e-05 | 0.00030412 | 0 | 0.00030412 | 0.00030412
Gewichtsprozent Rauchgas feucht in Gew% RG f
H2O |  | 14.6564 | 14.6564 | 14.6564 | 14.6564 | 14.6564 | 10.4725 | 6.2004 | 1.4097 | 14.6564 | 0 | 15.7682 | 10.4725
CO2 |  | 17.2535 | 17.2535 | 17.2535 | 17.2535 | 17.2535 | 18.0993 | 18.963 | 3.8389 | 17.2535 | 0 | 17.0287 | 18.0993
CO |  | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011918 | 0.012486 | 0.0025278 | 0.011361 | 0 | 0.011213 | 0.011918
SO2 |  | 0.00188 | 0.00188 | 0.00188 | 0.00188 | 0.00188 | 0.0019721 | 0.0020662 | 0.0004183 | 0.00188 | 0 | 0.0018555 | 0.0019721
NO2 |  | 0.011355 | 0.011355 | 0.011355 | 0.011355 | 0.011355 | 0.011912 | 0.01248 | 0.0025266 | 0.011355 | 0 | 0.011207 | 0.011912
N2 |  | 62.249 | 62.249 | 62.249 | 62.249 | 62.249 | 65.3007 | 68.4168 | 74.9118 | 62.249 | 0 | 61.4381 | 65.3007
O2 |  | 5.8162 | 5.8162 | 5.8162 | 5.8162 | 5.8162 | 6.1014 | 6.3925 | 19.834 | 5.8162 | 0 | 5.7405 | 6.1014
Cl |  | 0.00025955 | 0.00025955 | 0.00025955 | 0.00025955 | 0.00025955 | 0.00027227 | 0.00028527 | 5.775e-05 | 0.00025955 | 0 | 0.00025617 | 0.00027227
Gewichtsmenge in kg/kg Brst FS
H2O |  | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 0.77644 | 0.52887 | 0.29886 | 0.33565 | 0.26256 | 0 | 0.84637 | 0.52887
CO2 |  | 1.2231 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2231 | 0.91402 | 0.91402 | 0.91402 | 0.91402 | 0.30908 | 0 | 0.91402 | 0.91402
CO |  | 0.00080536 | 0.00080536 | 0.00080536 | 0.00080536 | 0.00060184 | 0.00060184 | 0.00060184 | 0.00060184 | 0.00020352 | 0 | 0.00060184 | 0.00060184
SO2 |  | 0.00013327 | 0.00013327 | 0.00013327 | 0.00013327 | 9.9594e-05 | 9.9594e-05 | 9.9594e-05 | 9.9594e-05 | 3.3679e-05 | 0 | 9.9594e-05 | 9.9594e-05
NO2 |  | 0.00080498 | 0.00080498 | 0.00080498 | 0.00080498 | 0.00060156 | 0.00060156 | 0.00060156 | 0.00060156 | 0.00020342 | 0 | 0.00060156 | 0.00060156
N2 |  | 4.4129 | 4.4129 | 4.4129 | 4.4129 | 3.2977 | 3.2977 | 3.2977 | 17.836 | 1.1152 | 0 | 3.2977 | 3.2977
O2 |  | 0.41232 | 0.41232 | 0.41232 | 0.41232 | 0.30812 | 0.30812 | 0.30812 | 4.7223 | 0.10419 | 0 | 0.30812 | 0.30812
Cl |  | 1.84e-05 | 1.84e-05 | 1.84e-05 | 1.84e-05 | 1.375e-05 | 1.375e-05 | 1.375e-05 | 1.375e-05 | 4.6497e-06 | 0 | 1.375e-05 | 1.375e-05
Note on O87: Faktor: RG-Menge in Feuerung / RG-Menge ohne Rezirkulation

## CCÜbergabe (hidden)
Übergabetabelle für KondCalk Version 1.1
Kennung | Version:gslcvbncm,sds3dff23241.1
Rauchgas:
Zusammensetzung:
H2O | 22.5359 | Vol%
N2 | 61.5506 | Vol%
O2 | 5.0349 | Vol%
Cl2 | 0.00020279 | Vol%
SO2 | 0.00081286 | Vol%
NO2 | 0.006837 | Vol%
CO | 0.011235 | Vol%
CO2 | 10.8595 | Vol%
Eintrittstemperatur Abgas | 170 | °C
Eintrittsmassenstrom Abgas | 3.1812 | kg/s
Eintrittstemperatur Kühlmittel | 60 | °C
Eintrittsmassenstrom Kühlmittel | 3.6642 | kg/s

## Var (hidden)
Versionnummer: | BIOBIL ® Version 2020 | #VALUE! | Zur Abfrage für Eingabe öffnen |  |  | Berechnung bzw. Eingabedaten können gespeichert werden
LizenzNehmer | Version nur zur Bios-internen Nutzung |  | Berechnung gestartet? |  | 0
Bezugsgrößen: |  |  | Entwicklermodus |  | FALSE
|  |  | ObjekteSchutzMiPW |  | FALSE
O2_Bezug | 13 | Vol% | O2- Bezug (Default 13 Vol%) |  |  |  | Änderung zur Version Biobil 2.3
t_Bezug | 25 | °C | Bezugstemperatur in °C (darf nicht geändert werden)
T_Bezug_K | 298.15 | K | Bezugstemperatur in K
Zustandsgrößen der Luft:
t_Luft | -5 | °C | Temperatur Luft |  | Temperatur der Luft (nur zur Berechnung der Dampfmenge der eingesetzten Luft; erlaubter Bereich zw. 0 und 30 °C)
Feuchte_Luft | 70 | % | Luftfeuchtigkeit |  | relative Feuchte (=pd /p'd )
p_Umgebung | 0.95166 | bar
O2-Gehalt Luft | 21 | %
Temp.Gradient im Heizhaus:
dT_Luftein | 0 | °C | Temp.differenz Lufteinlaß |  | Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Heizhaustemperatur und Temperatur an den Kessellufteinlässen (z.B. t_HH=25; t_Lufteinlaß=30 ergibt: Delta_t=+5)
dT_Entschw | 0 | °C | Temp.differenz Entschw. |  | Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Heizhaustemperatur und Temperatur am Entschwadungslufteinlaß (z.B. t_HH=25; t_Entschw.einlaß=30 ergibt: Delta_t=+5)
Lambda_primär | 0.7 | - | Lambda Primär.-zone |  | Luftverhältnis Lambda in der Primärverbrennungszone
Eingabeoptionen: |  |  |  |  | Version 2.001-1292
Berechnungsoptionen: |  |  |  | Alte Optionen | $C$103:$C$123
Opt_O2 | 2 | Eingabe O2 im Rauchgas |  | 100 | 1
Opt_Rez | 2 | Rezirkulationsoptionen |  | 100 | 1
Opt_VLuft_VW | 2
Opt_Q | 2 | Eingabe Wärmeberechnung |  | 100 | 1
Opt_WK | 2 | Eingabe Wärmemenge Kessel |  | 100 | 1
Opt_WV | 2 | Abstrahlverluste Kessel |  |  | 0
Opt_HH | TRUE | Festelegung der Heizhaustemperatur
Opt_Eco | TRUE | Economizer |  | 100 | 0
Opt_Kond | TRUE | Kondensator |  | 100 | 0
Opt_Luvo | TRUE | Luftvorwärmer |  | 100 | 0
Opt_Quench | 2 | Quench vor dem Kondensator |  | 100 | -1
Opt_Entschw | 2 | Berechnung Entschwadungsluft |  | 100 | -1
Opt_Trockn | TRUE | Trocknungsanlage |  | 100 | 0
Opt_Kessel1 | TRUE | Kesselleistung bezogen auf |  | 100 | TÖ-Kessel
Opt_Kessel2 | TRUE |  |  | 100 | TÖ-ECO 1
Opt_Kessel3 | TRUE |  |  | 100 | TÖ-ECO 2
Opt_Kessel4 | FALSE | Kessel 4 ist Luftvorwärmer? |  | 100 | WW-ECO
Opt_Kessel5 | TRUE | Kessel 5 ist externer LUVO ? |  | 100 | WW-LUVO
Iterationsüberprüfung: | 0 |  |  |  | Veränderbare Variablen:
| Wert | Max.wert | Ergebnis OK? |  | Iv_O2_RG | 10.7086 | Vol% RG tr
Iter_CO2 | 0 | 1e-05 | 0 |  | Iv_t_ad | 950 | °C
Iter_ad | 1.24e-08 | 0.005 | 0 |  | Iv_Rez_RG | 370 | -----
Iter_t_ad_max | 0 | 0.0001 | 0 |  | Iv_L_Entschw | 0.2527 | mol/kg Brst FS
Iter_Üh | 0 | 0.0001 | 0 |  | Iv_T_HH | 832.8892 | °C
Iter_t_HH | 0 | 0.0001 | 0 |  | Iv_t_RG_Kamin | -4 | °C
Iter_t_LUVO | 5.2197e-06 | 0.0001 | 0 |  | Iv_H2O_Quench1 | 44.0765 | kJ/kg Brst. FS
Iter_Entschw | 2.0558e-07 | 0.0001 | 0 |  | Iv_H2O_Quench2 | 25.0803 | kJ/kg Brst. FS
Iter_t_Kamin | 0 | 0.001 | 0 |  |  | 29.2303
Iter_Quench1 | 1.9841e-08 | 0.0001 | 0 |  |  | 3.8814
Iter_Quench2 | 0 | 0.0001 | 0 |  |  | 0.0012313
Fehler gesamt |  |  | 0 |  |  | 64.3506
Fehler ohne Entschwadung |  |  | 1.24e-08 |  |  | 26.4054
Undo_Wert (für Eingabe) | 21
Undo_Zelle (für Eingabe) | $C$90
EingabeÜberprüfung ja/nein | TRUE
Werteeingabe:
Werte
Zeile | Bezeichnung | Dimension | Default | Minimum | Maximum | Wert_ein | Wert_aus | Wert_zuEing
e_CO2_RG | CO2- Gehalt im RG | Vol% | 9.95 | 2 | 19 | 9.95 |  | -----
e_O2_RG | O2- Gehalt im RG | Vol% RGtr | 10.5 | 0 | 19 | 6.5 |  | -----
e_Lambda | Luftverhältnis (gesamt) | - | 2 | 1 | 10 | 2 |  | -----
e_Rez_RG | Rezirkulationsverhältnis | - | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | -----
e_t_ad_max | maximale adiabate RG- Temp. | °C | 1000 | 500 | 1500 | 950 |  | -----
e_M_Brst | Brennstoffmenge | kg FS/h | 1000 | 5 | 100000 | 1000 |  | -----
e_Q_Kes_kW | Leistung Kessel | kW | 1000 | 5 | 100000 | 4000 |  | -----
e_t_Quench1 | Temp. H2O (Quench 1) | °C | 50 | 10 | 99 | 50 |  | -----
e_t_Quench2 | Temp. H2O (Quench 2) | °C | 50 | 10 | 99 | 50 |  | -----
e_M_Trockn | Trocknungsluftmenge | kg/h | 10000 | 0 | 300000 | 1000 |  | -----
e_t_EL | Temp. der Entschwadungsluft | °C | 30 | -20 | 55 | 30 |  | -----
e_R_Entschw | Entschw.Verhältnis | Vol.verh. | 4 | 0 | 10 | 4 |  | -----
O2_Bezug | O2- Bezug (Default 13 Vol%) | Vol% | 13 | 3 | 19 | 13 |  | -----
p_Umgeb | Umgebungsdruck | [bar] | 1 | 0.7 | 1.3 | 0.95166 |  | -----
t_Luft | Temperatur Luft | °C | 5 | 1 | 80 | -5 |  | -----
Feuchte_Luft | Luftfeuchtigkeit | % | 100 | 0 | 100 | 70 |  | -----
Lambda_primär | Lambda Primär.-zone | - | 0.7 | 0.1 | 2 | 0.7 |  | -----
O2_RG_Iter | O2- Gehalt im RG | Vol% | 10.5 | 0 | 19 | 10.7086 |  | -----
t_ad_ber | Adiabate RG-Temperatur | °C | 1000 | 200 | 3500 | 950 |  | -----
Rez_RG_Iter | Rezirkulationsverhältnis | - | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.2527 |  | -----
L_Entschw_Iter | Entschwadungsluftmenge | mol/kg Brst FS | 500 | 0 | 300000 | 832.8892 |  | -----
T_HH_Iter | Heizhaustemperatur | °C | 30 | -20 | 200 | -4 |  | -----
gelb muß hier geändert werden sonst im Eingabesheet (Biobil 2.3)
Werteübergabe:
Werte für Berechn_Opt | Werte für W_Kond | Werte für Konst1 | Werte für Konst2 | Werte für Iteration
2 | 12 | 13 | 15 | 19
5 | 8 | 14 | 16 | 0
7 | 10 | 0 | 17 | 20
0 | 0 | 0 | 0 | 21
Zellen in Aus_RG verstecken:
Zelle in Eingabe | Zeilen in Aus_RG
0 | 120:133 | 26:28
0 | 123 | 33:36
0 | 124 | 37:40
0 | 125 | 41:44 | 82
0 | 128:133 | 134:137
0 | 131 | 135
1 | 132 | 136
0 | 52
Startzelle für Verknüpfungen erstellen |  |  | Biobil Version 2.0 Import
(Achtung Zellen ab hier nicht löschen!)
Bez_Anmerkung | 0 |  | Bez_Bemerkungen | Eingabe!$B$5:$E$7
Bez_Bemerkungen | BM-Feuerung mit einer Brennstoffwärmeleistung von 4878 kW inkl. TÖ-Kessel, TÖ-ECO 1, TÖ-ECO 2, WW-ECO, EX-LUVO, Elektrofilter, Rauchgaskondensation mit Economizer, Kondensator, LUVO, Trocknungsluft, Quench vor Kondensator |  | Bez_BrstArt | Eingabe!$D$9:$E$9
Bez_BRST_BrstName | Hackgut Rinde |  | Bez_Kessel1 | Eingabe!$B$48
Bez_BRST_FF1 | #VALUE! |  | Bez_Kessel2 | Eingabe!$C$48
Bez_BRST_GD1 | #VALUE! |  | Bez_Kessel3 | Eingabe!$C$48
Bez_BRST_GD2 | #VALUE! |  | Bez_Kessel4 | Eingabe!$C$48
Bez_BRST_GD3 | #VALUE! |  | e_B_HH | Eingabe!$C$105
Bez_BRST_GD4 | #VALUE! |  | e_B_Ofen | Eingabe!$C$112
Bez_BRST_Opt_Dichte | Rs / Literatur |  | e_BrstAG | Eingabe!$C$18
Bez_BRST_Opt_FFAnalyse | TRUE |  | e_BrstC | Eingabe!$C$13
Bez_BRST_Opt_FGDVG | [Vol-% TS] |  | e_BrstCl | Eingabe!$C$17
Bez_BRST_Verbandsformel | Boie |  | e_BrstH | Eingabe!$C$14
Bez_BrstArt | #VALUE! |  | e_BrstN | Eingabe!$C$15
Bez_Kessel1 | TÖ-Kessel |  | e_BrstS | Eingabe!$C$16
Bez_Kessel2 | TÖ-ECO 1 |  | e_BrstWG | Eingabe!$C$20
Bez_Kessel3 | TÖ-ECO 2 |  | e_ClAsche | Eingabe!$C$30
Bez_Kessel4 | WW-ECO |  | e_CO_RG | Eingabe!$C$37
Bez_Kessel5 | WW-LUVO |  | e_CO2_RG | Eingabe!$C$34
Bez_Proj | Biomasseheizkraftwerk |  | e_CO2Asche | Eingabe!$C$27
Bez_RG_Mischen | #VALUE! |  | e_Corg | Eingabe!$C$26
Bez_Sprache | #VALUE! |  | e_CorgAsche | Eingabe!$C$26
Bez_TREND_AGT | #VALUE! |  | e_d_HH | Eingabe!$C$107
e_ATYP | 2 |  | e_FeuerFA | Eingabe!$C$97
e_B_HH | 7.65 |  | e_FFA | Eingabe!$C$99
e_B_Ofen | 4.05 |  | e_FGS | Eingabe!$C$100
e_BRST_ClAsche | 50 |  | e_GA | Eingabe!$C$96
e_BRST_CO_RG | 250 |  | e_H_HH | Eingabe!$C$106
e_BRST_CO2Asche | 8 |  | e_H_Ofen | Eingabe!$C$113
e_BRST_CorgAsche | 1.5 |  | e_Ho | Eingabe!$C$22
e_BRST_Feuchte_Luft | 70 |  | e_L_HH | Eingabe!$C$104
e_BRST_FFD | 150 |  | e_L_Ofen | Eingabe!$C$111
e_BRST_FGDP | 101300 |  | e_Lambda | Eingabe!$C$36
e_BRST_FGDT | 20 |  | e_M_Brst | Eingabe!$C$21
e_BRST_Lambda | 1.6108 |  | e_M_Trockn | Eingabe!$C$92
e_BRST_M | 1000 |  | e_NO2_RG | Eingabe!$C$38
e_BRST_NO2_RG | 200 |  | e_O2_RG | Eingabe!$C$35
e_BRST_O2_Bezug | 13 |  | e_O2_Umgeb | Eingabe!$C$90
e_BRST_O2_Soll | 8 |  | e_Q_Kes_kW | Eingabe!$C$42
e_BRST_O2Luft | 21 |  | e_R_Entschw | Eingabe!$C$82
e_BRST_Opt_FGDD | 0.7 |  | e_Rez_RG | Eingabe!$C$87
e_BRST_p_Umgeb | 0.95 |  | e_SAsche | Eingabe!$C$29
e_BRST_SAsche | 70 |  | e_t_ad_max | Eingabe!$C$88
e_BRST_t_Umgeb | 0 |  | e_t_EL | Eingabe!$C$81
e_BRST_WG | 50 |  | e_t_Kondensat1 | Eingabe!$C$53
e_BrstAG | 1.4 |  | e_t_Kondensat2 | Eingabe!$C$57
e_BrstC | 50 |  | e_t_Kondensat3 | Eingabe!$C$61
e_BrstCl | 0.0055 |  | e_t_Ofen | Eingabe!$C$114
e_BrstH | 6 |  | e_t_Quench1 | Eingabe!$C$64
e_BrstN | 0.4 |  | e_t_Quench2 | Eingabe!$C$66
e_BrstS | 0.033233 |  | e_t_RG_ECOa | Eingabe!$C$52
e_BrstWG | 50 |  | e_t_RG_ECOe | Eingabe!$C$51
e_ClAsche | 50 |  | e_t_RG_Kes1 | Eingabe!$C$49
e_CO_RG | 100 |  | e_t_RG_Kes2 | Eingabe!$C$49
e_CO2_RG | ----- |  | e_t_RG_Kes3 | Eingabe!$C$49
e_CO2Asche | 8 |  | e_t_RG_Kes4 | Eingabe!$C$49
e_CorgAsche | 1.5 |  | e_t_RG_KONDa | Eingabe!$C$56
e_cpm_Brst | 1.162 |  | e_t_RG_KONDe | Eingabe!$C$55
e_d_HH | 0.5 |  | e_t_RG_LUVOa | Eingabe!$C$60
e_Feuchte_Luft | 70 |  | e_t_RG_LUVOe | Eingabe!$C$59
e_FeuerFA | 3 |  | e_t_RL_Eco | Eingabe!$C$74
e_FFA | 12 |  | e_t_RL_Kes | Eingabe!$C$71
e_FGS | 5 |  | e_t_RL_Kond | Eingabe!$C$77
e_FTYP | 1 |  | e_t_Umgeb | Eingabe!$C$83
e_GA | 50 |  | e_t_VL_Eco | Eingabe!$C$73
e_H_HH | 15.3 |  | e_t_VL_Kes | Eingabe!$C$70
e_H_Ofen | 8.1 |  | e_t_VL_Kond | Eingabe!$C$76
e_Ho | 20 |  | e_ZyFA | Eingabe!$C$98
e_L_HH | 15.3 |  | Opt_Eco | Var!$B$25
e_L_Ofen | 8.1 |  | Opt_Entschw | Var!$B$31
e_Lambda | ----- |  | Opt_Kessel1 | Var!$A$96
e_Lambda_primär | 0.7 |  | Opt_Kessel2 | Var!$A$94
e_M_Brst | ----- |  | Opt_Kessel3 | Var!$A$94
e_M_Trockn | 1000 |  | Opt_Kessel4 | Var!$A$94
e_NO2_RG | 100 |  | Opt_Kond | Var!$B$26
e_O2_Bezug | 13 |  | Opt_Luvo | Var!$B$27
e_O2_RG | 6.5 |  | Opt_O2 | Var!$B$21
e_O2_Umgeb | 21 |  | Opt_Q | Var!$B$23
e_p_Umgeb | 500 |  | Opt_Quench | Var!$B$30
e_pe | 1 |  | Opt_Rez | Var!$B$22
e_Q_EXLUVO_kW | 50 |  | Opt_Trockn | Var!B32
e_Q_Kes_kW | 4000 |  | Opt_WK | Var!$B$24
e_R_Entschw | 4
e_Rez_RG | -----
e_RG_Cl | 0.00026178
e_RG_CO | 0.014503
e_RG_CO2 | 14.0187
e_RG_H2O | 22.536
e_RG_N2 | 79.4569
e_RG_NO2 | 0.0088261
e_RG_O2 | 6.4997
e_RG_Pu | 0.952
e_RG_Q | 12401
e_RG_SO2 | 0.0010493
e_RG_t_ad_max | 950
e_RG_t_RG_Kes1 | 370
e_RG_t_RG_Kes2 | 280
e_RG_t_RG_Kes3 | 220
e_RG_t_RG_Kes4 | 180
e_RG_TREND_t | 500
e_RG_tRG | 180
e_RK | 50
e_RKOpt | 1
e_SAsche | 70
e_SCHW_Feute | 95
e_SCHW_Temp | -5
e_SCHW_Tmin | -20
e_SCHW_TS | 5
e_t_ad_max | 950
e_t_Brst | 15
e_t_EL | -----
e_t_HH | 25
e_t_Kondensat1 | 75
e_t_Kondensat2 | 55
e_t_Kondensat3 | 45
e_t_Ofen | 60
e_t_Quench1 | 50
e_t_Quench2 | -----
e_t_RG_ECOa | 90
e_t_RG_ECOe | 170
e_t_RG_Kes1 | 370
e_t_RG_Kes2 | 280
e_t_RG_Kes3 | 220
e_t_RG_Kes4 | 180
e_t_RG_KONDa | 55
e_t_RG_KONDe | 90
e_t_RG_LUVOa | 45
e_t_RG_LUVOe | 55
e_t_RL_Eco | 80
e_t_RL_Kes | 60
e_t_RL_Kond | 30
e_t_Umgeb | -5
e_t_VL_Eco | 99
e_t_VL_Kes | 120
e_t_VL_Kond | 50
e_WVKessel | 2
e_WVLeitung | 0
e_ZyFA | 35
Iv_H2O_Quench1 | 3.8814
Iv_H2O_Quench2 | 0.0012313
Iv_L_Entschw | 832.8892
Iv_O2_RG | 10.7086
Iv_Q_Luft | 26.4054
Iv_Rez_RG | 0.2527
Iv_t_ad | 950
Iv_T_Entschluft | 25.0803
Iv_T_HH | -4
Iv_T_LUVO | 44.0765
Iv_t_RG_Kamin | 29.2303
Iv_t_üh | 370
Iv_t_VLuft_primär | 64.3506
Opt_Eco | TRUE
Opt_Entschw | 2
Opt_HH | TRUE
Opt_Kessel1 | TRUE
Opt_Kessel2 | TRUE
Opt_Kessel3 | TRUE
Opt_Kessel4 | FALSE
Opt_Kessel5 | TRUE
Opt_Kond | TRUE
Opt_Luvo | TRUE
Opt_O2 | 2
Opt_Q | 2
Opt_Quench | 2
Opt_Rez | 2
Opt_Trockn | TRUE
Opt_VLuft_VW | 2
Opt_WK | 2
Opt_WV | 2
Note on F3: Im Entwicklermodus auf true setzen
Note on F4: bei True werden Blätter und Mappe mit Passwort geschützt
Note on B5: NEU = e_O2_Bezug
Note on B10: NEU = e_t_Umgeb ALT = DEFAULT 5°C
Note on B11: NEU = e_Feuchte_Luft ALT = DEFAULT 100%
Note on B12: NEU = WENN(e_pe=2;e_p_Umgeb;1,013*EXP(-1,29*9,81*e_p_Umgeb/(1,013*100000))) ALT = DEFAULT
Note on B18: NEU = e_Lambda_primär ALT = DEFAULT 0,7
Note on E94: NEU = WENN(ISTZAHL(e_t_EL) ALT =WENN(ISTZAHL(e_t_HH)...