## 30min_MW
Zeit | Raumtemperatur im KWK-Modul | Brennstoff- einsatz | Elektrischer Wirkungsgrad KWK-Modul | Unterdruck vor Wärmeträger-Economiser | Unterdruck nach Wärmeträger-Economiser | Unterdruck nach Warmwasser-Economiser | Unterdruck nach Zyklon | Unterdruck in der Brennkammer | Unterdruck vor Rauchgas- ventilator | CO - Gehalt | NOX - Gehalt | O2 - Gehalt | Rauchgastemperatur Kamin | Wirkungsgrad-Feuerung | Rauchgas- verluste (Kamin) | Gesamtwirkungsgrad KWK-Modul | Thermischer Wirkungsgrad KWK-Modul | Rauchgastemperatur Feuerraum | Rauchgas- temperatur vor Brennkammer Kühlteil | Aussentaupunkts- temperatur | Außentemperatur Luft | Aussenfeuchte Luft | Thermische Leistung Wärmeträger (KWK-Modul) | Thermische Netzleistung KWK-Modul | Thermische Netzleistung Anlage | Rücklauftemperatur Wärmeträger (KWK-Modul) | Netzrücklauftemperatur KWK-Modul | Netzvorlauftemperatur KWK-Modul | Elektrische Bruttoleistung KWK-Modul | Elektrische Nettoleistung KWK-Modul | Elektrische Leistung Eigenverbrauch KWK-Modul | Volumenstrom Wärmeträger (KWK-Modul) | Rauchgastemperatur nach Konvektionsteil | Rauchgastemperatur nach Wärmeträger-Economiser | Rauchgastemperatur nach Warmwasser Economiser | Rauchgastemperatur vor Konvektionsteil | Rauchgastemperatur nach Strahlungsteil | Rauchgas-Volumenstrom Kamin | Rücklauftemperatur Economiser | Netzvorlauf-Temperatur | Netzrücklauf-Temperatur | Vorlauftemperatur KWK-Modul | Rücklauf- temperatur Rostkühlung | Vorlauf- temperatur Rostkühlung | Rücklauftemperatur Wärmeträger-Wärmetauscher | Rücklauftemperatur Wärmeträger nach Pumpe | Temperatur Wärmeträger nach Economiser | Temperatur Wärmeträger vor Eintritt Konvektionsteil | Temperatur Wärmeträger nach Brennkammer- kühlung | Temperatur Wärmeträger nach Notkühler | Temperatur Wärmeträger nach KWK-Modul | Vorlauftemperatur Wärmeträger (KWK-Modul) | Wärmezähler-Economiser Differenztemperatur | Rezirkulations- verhältnis 1 | Rezirkulations- verhältnis 2 | Rezirkulations- verhältnis 3 | Rezirkulations- verhältnis Rost | Sekundaerluft | Klappenstellung Zone 1 | Klappenstellung Zone 2 | Klappenstellung Zone 3 | Klappenstellung Zone 4 | O2-Gehalt Rauchgas | Thermischer Anlagenwirkungsgrad KWK-Modul | Elektrischer Anlagenwirkungsgrad | Gesamtanlagen- wirkungsgrad KWK-Modul | Thermischer Anlagenwirkungsgrad | Anlagenwirkungsgrad (gesamt) | Gesamtleistung
| [°C] | [kgBrstFS/s] | [%] | [mbar] | [mbar] | [mbar] | [mbar] | [mbar] | [mbar] | [mg/Nm³tr11%O2] | [mg/Nm³tr11%O2] | [Vol%RGtr] | [°C] | [%] | [kW] | [%] | [%] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [%rH] | [kW] | [kW] | [kW] | [°C] | [°C] | [°C] | [kW] | [kW] | [kW] | [m³/h] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [Nm³/h] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [Vol%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [kW]
2020-01-01 | 30.1433 | 0.4794 | 18.8979 | 4.2877 | 8.1105 | 8.3548 | 17.2971 | 0.60554 | 30.901 | 7.315 | 219.3967 | 5.6248 | 166.189 | 85.7205 | 544.7062 | 98.6968 | 79.7989 | 949.3872 | 906.1301 | 9.9916 | 13.0971 | 88.503 | 5703.5 | 4551.3333 | 5948.65 | 246.3333 | 71 | 87 | 1131.5 | 1077.8333 | 54.7249 | 199.65 | 356.6135 | 271.6259 | 176.4011 | 551.8781 | 649.381 | 11649.022 | 85.56 | 92.8283 | 71.0767 | 86.13 | 69.95 | 71.8 | 86.54 | 247.7206 | 254.723 | 276.4241 | 276.1228 | 237.59 | 244.1802 | 296.0784 | 7.3212 | 40.3156 | 40.2424 | 100 | 39.8615 | 10.0078 | 65.8959 | 65.6153 | 34 | 5.2086 | 5.6248 | 68.3808 | 16.0059 | 84.3867 | 76.7793 | 92.7853 | 5756.9
2020-01-01 00:30 | 29.6567 | 0.48435 | 18.9407 | 4.4306 | 8.4679 | 8.7017 | 17.9313 | 0.60081 | 31.6833 | 7.4636 | 216.8403 | 5.255 | 166.6299 | 85.9318 | 541.6654 | 98.6968 | 79.7561 | 949.9578 | 906.7475 | 9.8597 | 12.8164 | 86.9212 | 5781.3333 | 4611 | 6067.35 | 247 | 70.6667 | 87.3333 | 1150.1667 | 1095 | 56.2022 | 200.7833 | 358.861 | 272.5973 | 179.758 | 553.564 | 651.4919 | 11763.9355 | 85.2617 | 92.345 | 71.1567 | 86.3083 | 69.55 | 71.195 | 86.925 | 247.9515 | 255.1066 | 277.2707 | 276.0023 | 237.8346 | 244.7025 | 297.2171 | 7.3092 | 43.5104 | 43.5102 | 100 | 39.4405 | 10.1812 | 64.7365 | 64.5052 | 34 | 5.1824 | 5.255 | 68.494 | 16.0953 | 84.5893 | 76.761 | 92.8563 | 5830.3298
2020-01-01 01:00 | 29.6567 | 0.4832 | 18.8315 | 4.3578 | 8.2815 | 8.4554 | 17.7472 | 0.6036 | 31.6171 | 8.172 | 222.6087 | 5.8026 | 166.8854 | 85.5595 | 557.2426 | 98.6912 | 79.8596 | 949.5129 | 934.1296 | 10.0231 | 12.7878 | 89.8539 | 5743 | 4586.3333 | 5956.2 | 247 | 71 | 88 | 1136.3333 | 1081.5 | 55.7653 | 202 | 357.4893 | 271.9736 | 179.1396 | 548.6896 | 645.7196 | 11839.3631 | 85.98 | 93.41 | 72.305 | 86.6083 | 70.3217 | 72.0283 | 87.1017 | 247.9807 | 255.0988 | 276.7171 | 276.4733 | 237.9867 | 244.6212 | 296.6816 | 7.2972 | 42.2536 | 42.1938 | 100 | 39.7454 | 10.1491 | 65.6739 | 65.4322 | 34 | 5.2862 | 5.8026 | 68.2908 | 15.9341 | 84.2249 | 76.5729 | 92.507 | 5791.7986
2020-01-01 01:30 | 30.5067 | 0.48327 | 18.8255 | 4.3915 | 8.3101 | 8.4686 | 17.7366 | 0.61314 | 31.7424 | 8.1463 | 227.8553 | 5.7734 | 166.8604 | 85.6006 | 556.0655 | 98.7009 | 79.8754 | 949.8214 | 904.6794 | 10.0933 | 12.5785 | 91.0085 | 5747.6667 | 4591 | 5950.0333 | 247 | 71 | 87.6667 | 1136.1667 | 1082 | 55.4296 | 203.2833 | 357.0429 | 271.7836 | 175.4568 | 545.5702 | 642.8317 | 11851.4784 | 85.66 | 92.88 | 71.3633 | 86.36 | 70.195 | 71.83 | 86.9833 | 247.8632 | 254.9369 | 276.1246 | 277.1591 | 238 | 244.1962 | 296.1799 | 7.4784 | 41.248 | 41.2697 | 100 | 40.0167 | 10.0279 | 66.7352 | 66.9481 | 34 | 5.2194 | 5.7734 | 68.3333 | 15.9397 | 84.2729 | 76.8075 | 92.7472 | 5795.3119
2020-01-01 02:00 | 30.7917 | 0.48756 | 18.8646 | 4.5946 | 8.6338 | 8.8039 | 18.3484 | 0.6082 | 32.477 | 7.4324 | 211.5055 | 5.1999 | 167.0361 | 85.9012 | 545.4638 | 98.6898 | 79.8253 | 950.429 | 912.6403 | 9.9798 | 12.588 | 90.2507 | 5813.5 | 4640.6667 | 6098.4167 | 247.5 | 71.8333 | 88 | 1152.3333 | 1096.6667 | 56.9823 | 201.1333 | 360.0215 | 273.6712 | 182.554 | 555.9682 | 652.0192 | 11863.3003 | 86.16 | 93.2233 | 71.8 | 86.945 | 70.9883 | 72.1933 | 87.4817 | 248.2412 | 255.55 | 277.6318 | 275.0244 | 237.9484 | 245.0667 | 297.5376 | 7.5472 | 46.4239 | 46.4502 | 100 | 39.6609 | 10.4067 | 65.2135 | 65.0129 | 34 | 5.2246 | 5.1999 | 68.5404 | 16.0131 | 84.5535 | 77.0669 | 93.08 | 5866.951
2020-01-01 02:30 | 30.5367 | 0.48404 | 18.8516 | 4.3224 | 8.2791 | 8.4071 | 17.4531 | 0.59572 | 30.7512 | 7.4485 | 219.6515 | 5.5747 | 167.728 | 85.7127 | 554.6045 | 98.7004 | 79.8487 | 948.7966 | 914.2601 | 9.8511 | 12.6927 | 89.3005 | 5758.3333 | 4598 | 6005.5167 | 247.1667 | 71.1667 | 87.8333 | 1139.8333 | 1085.5 | 55.8568 | 200.0833 | 356.9488 | 272.378 | 179.206 | 551.9163 | 649.8767 | 11634.6747 | 85.9817 | 92.805 | 71.6317 | 86.6583 | 70.8 | 72.5217 | 87.125 | 248.2637 | 255.3571 | 277.2404 | 276.298 | 238.34 | 244.8514 | 297.0612 | 7.1997 | 42.7591 | 42.7681 | 100 | 39.1969 | 10.0697 | 62.5434 | 62.7061 | 34 | 5.2134 | 5.5747 | 68.4155 | 15.966 | 84.3815 | 76.5958 | 92.5618 | 5812.016
2020-01-01 03:00 | 30.39 | 0.47554 | 18.7327 | 4.2244 | 7.9966 | 8.1897 | 17.2449 | 0.59847 | 30.8739 | 7.7581 | 242.4377 | 6.2236 | 166.8617 | 85.3021 | 560.6358 | 98.6798 | 79.9471 | 949.1277 | 903.7746 | 9.8349 | 12.7165 | 90.1052 | 5631.1667 | 4502 | 5858.7667 | 246.1667 | 71 | 87.6667 | 1106.6667 | 1054.8333 | 54.2659 | 199.8333 | 354.3376 | 270.9061 | 179.5385 | 545.1039 | 641.9361 | 11785.6894 | 85.95 | 93.14 | 71.8183 | 86.73 | 70.9383 | 72.3533 | 86.985 | 247.3384 | 254.2945 | 275.1546 | 276.4579 | 237.6533 | 244.0136 | 294.9209 | 7.1277 | 38.7793 | 38.8018 | 100 | 40.32 | 10 | 67.0641 | 67.6168 | 34 | 5.1738 | 6.2236 | 68.1764 | 15.7919 | 83.9682 | 76.4153 | 92.2072 | 5683.2741
2020-01-01 03:30 | 30.38 | 0.48311 | 18.8278 | 4.3874 | 8.3625 | 8.5988 | 17.9157 | 0.59977 | 31.7337 | 7.984 | 227.5269 | 5.8895 | 166.6512 | 85.4874 | 558.6262 | 98.7128 | 79.885 | 949.2952 | 911.7597 | 10.0001 | 12.5405 | 91.3361 | 5736.1667 | 4582.3333 | 5965.3 | 246.8333 | 71 | 87.1667 | 1134 | 1080 | 54.8686 | 200.9333 | 357.0804 | 272.1403 | 176.2234 | 551.3362 | 649.4076 | 11902.4666 | 85.4517 | 92.6233 | 71.2633 | 86.29 | 70.275 | 72.0967 | 86.765 | 247.6014 | 254.7619 | 276.16 | 275.5805 | 237.1595 | 244.1486 | 296.0167 | 7.2579 | 42.1969 | 42.1035 | 100 | 40.4701 | 10.1255 | 68.3179 | 68.5763 | 34 | 5.1579 | 5.8895 | 68.2583 | 15.9152 | 84.1735 | 76.5227 | 92.4378 | 5785.8056
2020-01-01 04:00 | 30.2833 | 0.48598 | 18.9751 | 4.5038 | 8.5477 | 8.7487 | 18.2025 | 0.60685 | 31.903 | 7.4164 | 211.469 | 5.365 | 167.2327 | 85.8041 | 548.8922 | 98.6938 | 79.7187 | 949.626 | 913.971 | 10.01 | 12.8069 | 89.9862 | 5792.6667 | 4617.8333 | 6055.7333 | 247 | 71 | 87.5 | 1154.6667 | 1099.1667 | 56.2204 | 199.9 | 359.0577 | 273.4222 | 179.1635 | 558.4493 | 656.5019 | 11785.9593 | 86.03 | 93.1967 | 71.78 | 86.5583 | 70.0783 | 71.68 | 86.945 | 248 | 255.3801 | 277.1477 | 275.5316 | 237.8412 | 244.8978 | 297.4752 | 7.3415 | 46.1052 | 46.0418 | 100 | 39.5206 | 10.0235 | 65.005 | 64.7443 | 34 | 5.1574 | 5.365 | 68.3604 | 16.1019 | 84.4623 | 76.6609 | 92.7627 | 5841.3299
2020-01-01 04:30 | 30.5083 | 0.48157 | 18.9312 | 4.3225 | 8.2665 | 8.4505 | 17.5367 | 0.59279 | 30.8266 | 7.158 | 217.9476 | 5.5998 | 166.9604 | 85.6885 | 549.6685 | 98.6917 | 79.7606 | 949.2698 | 913.7061 | 9.9243 | 12.6737 | 89.3341 | 5733.1667 | 4572.8333 | 5950 | 246.8333 | 71 | 87.1667 | 1139.6667 | 1085.3333 | 55.0377 | 201.7667 | 357.0826 | 272.4084 | 179.0217 | 553.5492 | 652.8032 | 11587.0088 | 85.6317 | 92.5317 | 71.2533 | 86.5483 | 69.9583 | 71.3833 | 86.845 | 247.904 | 254.9382 | 276.5141 | 276.2867 | 238 | 244.4347 | 296.5373 | 7.1209 | 42.4787 | 42.5148 | 100 | 39.5202 | 10.0621 | 64.7143 | 65.051 | 34 | 5.1889 | 5.5998 | 68.3044 | 16.0451 | 84.3496 | 76.415 | 92.4601 | 5780.7243
2020-01-01 05:00 | 30.4 | 0.4794 | 18.8704 | 4.3989 | 8.4009 | 8.669 | 18.0172 | 0.60162 | 31.5445 | 7.6557 | 217.8904 | 5.5216 | 166.6873 | 85.7377 | 543.8429 | 98.684 | 79.8136 | 950.2696 | 908.2703 | 9.8298 | 12.6309 | 88.5824 | 5711.6667 | 4558.6667 | 6001.2833 | 246.5 | 71.1667 | 87.5 | 1132 | 1077.8333 | 55.2072 | 199.7 | 357.3892 | 272.5548 | 181.9984 | 552.7925 | 650.6352 | 11762.6875 | 85.97 | 92.825 | 71.69 | 86.5483 | 70.0267 | 71.4333 | 86.7683 | 247.6284 | 254.6918 | 275.929 | 275.6692 | 237.6475 | 244.2154 | 295.9698 | 7.307 | 43.5812 | 43.5742 | 100 | 39.9579 | 10.5656 | 66.9502 | 66.4916 | 34 | 5.254 | 5.5216 | 68.3848 | 16.0055 | 84.3902 | 76.7646 | 92.7701 | 5758.0349
2020-01-01 05:30 | 30.35 | 0.48627 | 18.8787 | 4.6025 | 8.7929 | 8.8844 | 18.5 | 0.59311 | 32.0384 | 6.8499 | 204.0219 | 5.1915 | 167.3982 | 85.907 | 545.001 | 98.6958 | 79.8172 | 950.0773 | 888.9879 | 9.7589 | 12.9211 | 88.3423 | 5802 | 4631 | 6074.6667 | 247 | 71.6667 | 88 | 1151.1667 | 1095.3333 | 56.446 | 200.9667 | 359.1252 | 273.7974 | 180.0714 | 564.9533 | 659.5178 | 11632.8154 | 86.11 | 93.4 | 71.78 | 86.9167 | 70.65 | 72.235 | 87.39 | 248 | 255.6089 | 277.2398 | 274.5035 | 237.9836 | 244.9235 | 297.4385 | 7.5028 | 49.8639 | 49.9145 | 100 | 39.1141 | 10.1905 | 63.3002 | 63.4395 | 34 | 5.1822 | 5.1915 | 68.5271 | 16.0362 | 84.5634 | 77.0191 | 93.0553 | 5851.6718
2020-01-01 06:00 | 30.4683 | 0.48491 | 18.7604 | 4.4624 | 8.475 | 8.6116 | 18.0668 | 0.62089 | 31.3966 | 7.7816 | 210.7835 | 5.4301 | 167.657 | 85.7811 | 551.14 | 98.7143 | 79.9539 | 948.7558 | 906.7417 | 9.5593 | 13.3778 | 86.8184 | 5769.1667 | 4612.6667 | 6069.3833 | 247 | 71.5 | 88 | 1136.8333 | 1082.3333 | 56.0526 | 199.6 | 357.7134 | 273.0251 | 180.9543 | 558.8478 | 654.768 | 11558.3543 | 85.7917 | 93.0133 | 71.8083 | 86.695 | 70.8517 | 72.5317 | 87.4117 | 248.041 | 255.25 | 276.5954 | 275.6505 | 238 | 244.6411 | 296.7559 | 7.6359 | 46.5453 | 46.5588 | 100 | 39.3693 | 10.1806 | 63.6433 | 63.7354 | 34 | 5.1695 | 5.4301 | 68.5695 | 15.8901 | 84.4596 | 77.2475 | 93.1375 | 5826.9323
2020-01-01 06:30 | 30.39 | 0.4813 | 18.907 | 4.4912 | 8.5629 | 8.7402 | 18.1817 | 0.60698 | 31.3638 | 6.9254 | 202.7016 | 5.1574 | 167.3361 | 85.9468 | 538.4703 | 98.7067 | 79.7997 | 949.5494 | 892.3098 | 9.5539 | 13.4777 | 87.0941 | 5747.5 | 4586.5 | 6091 | 247 | 71.3333 | 87.8333 | 1141.3333 | 1086.6667 | 56.2115 | 200.8833 | 359.1128 | 273.435 | 180.5371 | 560.5297 | 657.7729 | 11508.3816 | 85.6317 | 92.9433 | 71.8117 | 86.6767 | 70.4033 | 71.9683 | 87.1733 | 247.9329 | 255.216 | 276.89 | 274.7207 | 238 | 244.7027 | 297.0378 | 7.3339 | 47.8423 | 47.8793 | 100 | 39.3101 | 10.1907 | 63.4725 | 63.9725 | 34 | 5.1833 | 5.1574 | 68.5375 | 16.0736 | 84.6111 | 76.9187 | 92.9924 | 5794.6002
2020-01-01 07:00 | 30.3117 | 0.48331 | 18.7747 | 4.2918 | 8.1996 | 8.438 | 17.6313 | 0.58908 | 30.8739 | 7.949 | 219.477 | 5.6196 | 167.0884 | 85.6691 | 552.5732 | 98.6955 | 79.9208 | 949.1483 | 916.1571 | 9.5542 | 13.5252 | 87.0972 | 5750 | 4595.5 | 6009.3667 | 246.8333 | 71 | 87.5 | 1133.8333 | 1079.5 | 55.8813 | 201.45 | 357.129 | 272.5492 | 177.6596 | 556.5012 | 654.217 | 11586.8201 | 85.8 | 92.3267 | 71.7617 | 86.7083 | 70.4033 | 72.3117 | 87.1617 | 248 | 255.0549 | 276.4955 | 276.534 | 238 | 244.5411 | 296.5427 | 7.3894 | 43.3311 | 43.3385 | 100 | 39.4989 | 10.1231 | 64.5239 | 64.5051 | 34 | 5.1553 | 5.6196 | 68.4326 | 15.9018 | 84.3343 | 76.8509 | 92.7526 | 5800.2941
2020-01-01 07:30 | 30.28 | 0.48154 | 18.7849 | 4.2953 | 8.1772 | 8.3931 | 17.3837 | 0.59405 | 30.7119 | 9.1803 | 225.087 | 5.9508 | 166.6455 | 85.4498 | 558.546 | 98.6931 | 79.9082 | 949.2119 | 936.4703 | 9.7817 | 13.5633 | 89.1693 | 5713 | 4565.1667 | 6009.6667 | 246.3333 | 71 | 87.1667 | 1127.1667 | 1073.1667 | 55.571 | 200.4667 | 355.9098 | 272.008 | 177.5241 | 550.3705 | 647.9724 | 11613.0434 | 85.51 | 91.9 | 71.0267 | 86.09 | 70.08 | 71.86 | 86.72 | 247.8376 | 254.6158 | 275.9977 | 276.6137 | 237.6858 | 244.1421 | 295.9439 | 7.4009 | 41.2562 | 41.2622 | 100 | 39.8007 | 10.0041 | 65.5523 | 65.4152 | 34 | 5.1138 | 5.9508 | 68.2549 | 15.8661 | 84.1209 | 76.6911 | 92.5571 | 5764.5942
2020-01-01 08:00 | 30.2617 | 0.4724 | 18.8467 | 4.1509 | 7.8515 | 8.0279 | 16.8686 | 0.60261 | 30.4465 | 8.0068 | 238.9872 | 6.1655 | 165.9348 | 85.3631 | 551.8525 | 98.6982 | 79.8515 | 949.2501 | 929.2088 | 9.7586 | 13.7536 | 88.1714 | 5595 | 4467.6667 | 5851.3 | 246.1667 | 71 | 87.5 | 1107 | 1054.5 | 54.0135 | 200.5167 | 353.2824 | 270.5144 | 176.5385 | 545.3285 | 641.8722 | 11655.6044 | 85.46 | 92.2417 | 71.275 | 86.31 | 70.0983 | 71.5333 | 86.935 | 246.933 | 253.9361 | 274.775 | 276.4014 | 237.1758 | 243.7086 | 294.5136 | 7.2118 | 37.4274 | 37.4482 | 100 | 40.7228 | 10.001 | 68.1061 | 68.34 | 34 | 5.1366 | 6.1655 | 68.1527 | 15.891 | 84.0437 | 76.5339 | 92.4249 | 5649.7004
2020-01-01 08:30 | 30.3 | 0.48473 | 18.8508 | 4.6952 | 8.8765 | 9.1046 | 19.1049 | 0.60856 | 32.9745 | 6.7831 | 199.5451 | 5.0911 | 166.158 | 85.9585 | 535.7563 | 98.7075 | 79.8567 | 951.2457 | 907.6898 | 9.4693 | 13.9201 | 84.5866 | 5790.3333 | 4624 | 6046.7333 | 247.1667 | 71.5 | 88 | 1147 | 1091.5 | 56.1923 | 199.8333 | 360.5366 | 274.0928 | 181.3979 | 564.0159 | 658.468 | 11887.4756 | 86.15 | 93.3017 | 72.285 | 87.0233 | 70.7017 | 72.1183 | 87.2317 | 247.6837 | 255.2312 | 276.7003 | 273.8499 | 237.2321 | 244.556 | 296.9185 | 7.5866 | 50.8703 | 50.861 | 100 | 40.0601 | 10.1712 | 65.7432 | 67.0889 | 34 | 5.2027 | 5.0911 | 68.5917 | 16.0306 | 84.6223 | 77.2051 | 93.2357 | 5836.7145
2020-01-01 09:00 | 30.2533 | 0.48384 | 18.8669 | 4.294 | 8.1623 | 8.3193 | 17.3977 | 0.59846 | 30.3913 | 8.1855 | 203.1676 | 5.1805 | 167.3938 | 85.9731 | 541.9746 | 98.7067 | 79.8398 | 948.2874 | 899.6543 | 9.4233 | 14.1294 | 82.5724 | 5772.3333 | 4608.6667 | 5972.8833 | 247 | 71.1667 | 87.8333 | 1144.1667 | 1089 | 56.462 | 201.7167 | 357.0864 | 272.7589 | 180.8594 | 559.5679 | 656.0155 | 11494.0713 | 86.08 | 93.0333 | 71.6817 | 86.7583 | 70.71 | 72.355 | 87.2117 | 248.0087 | 255.1942 | 277.2474 | 275.8574 | 238 | 244.7692 | 297.0515 | 7.2025 | 42.4308 | 42.4355 | 100 | 39.3936 | 10.0589 | 63.8103 | 63.8977 | 34 | 5.1528 | 5.1805 | 68.6146 | 16.0239 | 84.6386 | 76.8176 | 92.8415 | 5827.0429
2020-01-01 09:30 | 30.3517 | 0.48498 | 18.8342 | 4.3774 | 8.3251 | 8.4619 | 17.796 | 0.5966 | 30.7861 | 7.5499 | 196.1192 | 5.0478 | 166.7752 | 86.0616 | 537.2073 | 98.7204 | 79.8862 | 949.6304 | 874.9426 | 9.2476 | 14.4339 | 80.2216 | 5796.3333 | 4630.5 | 6120.2167 | 247 | 71 | 87.6667 | 1147 | 1091.6667 | 56.3452 | 200.85 | 358.0905 | 272.8725 | 174.5078 | 561.2342 | 658.8222 | 11544.7523 | 85.6 | 92.8483 | 71.3367 | 86.39 | 70.0683 | 71.7783 | 87.035 | 247.9384 | 255.1964 | 277.1145 | 274.4513 | 238 | 244.7307 | 296.9775 | 7.5605 | 44.4434 | 44.4374 | 100 | 39.3367 | 10.5774 | 63.7586 | 63.5135 | 34 | 5.1322 | 5.0478 | 68.7096 | 16.0253 | 84.7349 | 77.2888 | 93.3141 | 5846.5485
2020-01-01 10:00 | 30.31 | 0.4812 | 18.753 | 4.3101 | 8.1378 | 8.4218 | 17.4784 | 0.59318 | 30.7491 | 7.5922 | 205.7599 | 5.1655 | 166.8282 | 85.9994 | 536.5231 | 98.7042 | 79.9513 | 949.4945 | 884.4064 | 9.3033 | 14.2198 | 81.1055 | 5749.3333 | 4596.6667 | 6068.25 | 247 | 71.5 | 88 | 1132.8333 | 1078.1667 | 56.2977 | 199.3833 | 357.4813 | 272.4858 | 177.6741 | 557.9541 | 656.3409 | 11608.0055 | 86.1 | 93.2033 | 71.7283 | 86.895 | 70.6917 | 72.1867 | 87.4 | 247.9855 | 255.0684 | 276.9373 | 275.3444 | 238 | 244.7398 | 296.6919 | 7.1983 | 42.4791 | 42.4294 | 100 | 39.3444 | 10.4316 | 63.4268 | 63.7336 | 34 | 5.1028 | 5.1655 | 68.7094 | 15.9514 | 84.6609 | 76.959 | 92.9104 | 5796.8189
2020-01-01 10:30 | 30.34 | 0.48641 | 18.7616 | 4.5382 | 8.7441 | 8.9131 | 18.2932 | 0.59341 | 31.1318 | 6.9833 | 199.2765 | 5.0533 | 167.0326 | 86.0042 | 539.9649 | 98.7091 | 79.9475 | 950.6432 | 902.7618 | 9.5761 | 14.3007 | 81.778 | 5809.8333 | 4644.8333 | 6067.65 | 247 | 71.6667 | 88 | 1145.5 | 1090 | 57.0516 | 200.5833 | 359.3893 | 273.7797 | 178.4291 | 563.6895 | 658.1974 | 11350.5453 | 86.29 | 93.7433 | 71.7183 | 87.005 | 70.9183 | 72.8 | 87.97 | 248 | 255.5101 | 277.0886 | 274.3053 | 238 | 244.9298 | 297.3298 | 7.4675 | 50.1734 | 50.1183 | 100 | 39.0039 | 10.1862 | 61.6299 | 61.865 | 34 | 5.2106 | 5.0533 | 68.7151 | 15.9537 | 84.6688 | 77.1739 | 93.1276 | 5859.8992
2020-01-01 11:00 | 30.37 | 0.48368 | 18.8129 | 4.2813 | 8.1691 | 8.3863 | 17.4424 | 0.59363 | 30.4674 | 7.8001 | 216.5691 | 5.4771 | 167.3832 | 85.7727 | 550.1255 | 98.6975 | 79.8846 | 948.013 | 897.593 | 9.9847 | 14.6004 | 82.3334 | 5758.5 | 4600.1667 | 6022.6167 | 246.8333 | 71.1667 | 87.3333 | 1138.1667 | 1083.3333 | 55.5649 | 199.3667 | 355.8481 | 272.5408 | 179.8278 | 559.5097 | 653.3647 | 11463.3054 | 85.44 | 92.4717 | 71.1667 | 86.22 | 70.4233 | 72.245 | 86.6683 | 247.9642 | 255.0435 | 276.5766 | 275.7913 | 238 | 244.4694 | 296.4386 | 7.5923 | 42.7979 | 42.8779 | 100 | 39.4728 | 10.1072 | 63.9478 | 64.1189 | 34 | 5.1721 | 5.4771 | 68.4913 | 15.9455 | 84.4368 | 77.1359 | 93.0814 | 5811.6521
2020-01-01 11:30 | 30.28 | 0.4769 | 18.9405 | 4.2524 | 8.1003 | 8.2965 | 17.3304 | 0.59537 | 30.7587 | 8.2411 | 237.0014 | 5.9663 | 166.7507 | 85.4524 | 554.0041 | 98.6812 | 79.7406 | 949.4069 | 922.3047 | 10.0614 | 14.6052 | 81.9875 | 5661.5 | 4514.5 | 5909 | 246.1667 | 70.6667 | 87.5 | 1126.6667 | 1072.3333 | 54.8508 | 200.6667 | 355.3974 | 271.7693 | 173.1403 | 549.3176 | 646.761 | 11727.3069 | 85.4633 | 92.3583 | 71.195 | 86.4083 | 70.035 | 71.4033 | 86.7333 | 247.7254 | 254.3801 | 275.6827 | 277.3794 | 237.5641 | 244.075 | 295.79 | 7.0093 | 39.7923 | 39.8653 | 100 | 40.2085 | 10.0035 | 66.9566 | 67.033 | 34 | 5.1701 | 5.9663 | 68.1054 | 16.0076 | 84.113 | 76.1804 | 92.1879 | 5709.2592
2020-01-01 12:00 | 30.1533 | 0.47259 | 18.8939 | 4.1717 | 7.9339 | 8.1509 | 17.0316 | 0.61293 | 30.3907 | 9.3663 | 239.9396 | 6.2379 | 166.1004 | 85.2925 | 554.6444 | 98.6865 | 79.7926 | 950.0135 | 921.8444 | 9.9281 | 13.4016 | 86.912 | 5595.3333 | 4464.6667 | 5778.8 | 245.8333 | 70.8333 | 87.5 | 1110.1667 | 1057.1667 | 53.7918 | 199.7 | 353.7158 | 270.8697 | 176.1342 | 542.1192 | 639.493 | 11653.9435 | 85.5417 | 92.3867 | 71.3533 | 86.4383 | 70.295 | 71.8783 | 87.1233 | 247.1185 | 253.9275 | 274.6511 | 277.356 | 237.171 | 243.7621 | 294.5752 | 7.1006 | 38.1547 | 38.167 | 100 | 40.9829 | 10.011 | 68 | 68 | 34 | 5.1347 | 6.2379 | 68.039 | 15.9256 | 83.9646 | 76.267 | 92.1926 | 5647.2702
2020-01-01 12:30 | 29.95 | 0.48694 | 18.8591 | 4.528 | 8.653 | 8.7923 | 18.134 | 0.60926 | 31.9571 | 7.902 | 221.6321 | 5.4178 | 166.547 | 85.7548 | 549.0909 | 98.7048 | 79.8457 | 949.9848 | 892.1331 | 10.1027 | 12.3835 | 89.9984 | 5804.6667 | 4634.8333 | 6055.95 | 247 | 71 | 88 | 1150.6667 | 1094.6667 | 56.9722 | 199.4 | 358.9349 | 273.4472 | 179.4627 | 557.0534 | 651.6198 | 11853.7792 | 85.6217 | 92.89 | 71.5817 | 86.5283 | 69.9183 | 71.4917 | 87.0733 | 247.9608 | 255.1925 | 276.8242 | 276.7308 | 237.3752 | 244.7322 | 297.2063 | 7.3725 | 44.9358 | 44.9269 | 100 | 39.9195 | 10.3586 | 67.183 | 66.9294 | 34 | 5.13 | 5.4178 | 68.4189 | 16.0043 | 84.4232 | 76.7197 | 92.724 | 5849.6884
2020-01-01 13:00 | 29.93 | 0.48662 | 18.8628 | 4.4214 | 8.4165 | 8.6036 | 17.9107 | 0.60521 | 30.8303 | 7.1838 | 210.6139 | 5.3359 | 167.6092 | 85.8025 | 550.2319 | 98.724 | 79.8612 | 949.146 | 903.3825 | 10.0339 | 12.3644 | 88.4084 | 5799 | 4631.1667 | 6061.5 | 247.1667 | 71.8333 | 88 | 1150 | 1093.8333 | 56.4729 | 201.3167 | 358.4693 | 273.8115 | 180.2891 | 557.8423 | 652.7528 | 11455.5929 | 86.41 | 93.4933 | 72.255 | 87.1617 | 70.5317 | 72.165 | 87.55 | 248.3766 | 255.6528 | 277.4011 | 275.4917 | 238.0947 | 245.1662 | 297.5756 | 7.2127 | 46.841 | 46.9308 | 100 | 38.9971 | 10.2623 | 62.0011 | 62.3079 | 34 | 5.1246 | 5.3359 | 68.4832 | 16.003 | 84.4862 | 76.6119 | 92.6148 | 5848.8945
2020-01-01 13:30 | 30.1267 | 0.48297 | 18.7988 | 4.3727 | 8.3023 | 8.5375 | 17.7053 | 0.59845 | 30.6809 | 8.1527 | 210.4281 | 5.1745 | 167.3124 | 85.9872 | 540.5185 | 98.6856 | 79.8868 | 949.7945 | 903.9574 | 10.4979 | 13.1827 | 86.0789 | 5769 | 4608.6667 | 6000.5 | 247 | 71.5 | 88 | 1140 | 1084.5 | 55.944 | 203.2 | 357.1776 | 272.6203 | 179.9173 | 559.75 | 653.3598 | 11566.4754 | 86.27 | 93.7 | 72.1367 | 87.0517 | 71.1567 | 72.5217 | 87.65 | 247.9657 | 255.127 | 276.6425 | 275.9405 | 238 | 244.6523 | 296.7319 | 7.2586 | 44.4142 | 44.4598 | 100 | 39.44 | 10.4938 | 63.9658 | 64.2163 | 34 | 5.1734 | 5.1745 | 68.647 | 15.9862 | 84.6332 | 76.9225 | 92.9087 | 5817.3442
2020-01-01 14:00 | 30.39 | 0.48946 | 18.7554 | 4.4754 | 8.5217 | 8.7146 | 18.0256 | 0.60229 | 30.6952 | 8.5029 | 192.9696 | 4.9339 | 167.4671 | 86.1114 | 541.8755 | 98.7321 | 79.9767 | 949.5349 | 906.8232 | 10.0367 | 14.1485 | 77.2634 | 5849.8333 | 4678.5 | 6078.5 | 247 | 71 | 87.6667 | 1153.1667 | 1097.1667 | 56.7275 | 202.5167 | 358.4127 | 273.3346 | 178.7873 | 562.0361 | 655.8538 | 11295.6348 | 85.83 | 93.05 | 71.8117 | 86.6983 | 70.6633 | 72.1567 | 87.1333 | 248 | 255.4977 | 277.2434 | 274.8459 | 238 | 244.88 | 297.2991 | 7.7175 | 48.902 | 48.9602 | 100 | 39.0553 | 10.1053 | 61.8252 | 61.9521 | 34 | 5.143 | 4.9339 | 68.8347 | 15.9585 | 84.7932 | 77.5006 | 93.4591 | 5903.8211
2020-01-01 14:30 | 30.615 | 0.48626 | 18.7495 | 4.4103 | 8.3412 | 8.4688 | 17.6993 | 0.58995 | 30.9617 | 8.4124 | 218.2894 | 5.3459 | 167.3729 | 85.8524 | 549.2661 | 98.7038 | 79.9543 | 949.668 | 898.8895 | 10.2502 | 14.805 | 75.7202 | 5799.3333 | 4636.8333 | 6048.0167 | 246.8333 | 71.6667 | 88.1667 | 1142.5 | 1087.3333 | 56.4813 | 201.3167 | 356.8225 | 272.8122 | 177.0389 | 559.8178 | 654.5631 | 11676.5313 | 86.1 | 93.1633 | 71.985 | 87.0133 | 71.045 | 72.485 | 87.3617 | 247.8982 | 255.152 | 276.8027 | 276.5751 | 238 | 244.6898 | 296.9722 | 7.2928 | 43.88 | 43.8839 | 100 | 39.3762 | 10.07 | 63.5755 | 64.3296 | 34 | 5.1293 | 5.3459 | 68.5986 | 15.9195 | 84.5181 | 76.8577 | 92.7771 | 5848.0033
2020-01-01 15:00 | 30.4483 | 0.48248 | 18.824 | 4.1893 | 8.0271 | 8.3058 | 17.1656 | 0.60322 | 29.9215 | 9.0548 | 216.2296 | 5.5029 | 167.3791 | 85.7732 | 549.5497 | 98.6942 | 79.8702 | 948.8667 | 902.9561 | 10.135 | 14.686 | 76.8595 | 5743.5 | 4587.3333 | 6045.4667 | 246.6667 | 71.1667 | 87.5 | 1136.1667 | 1081.1667 | 56.3896 | 198.4333 | 355.95 | 272.1725 | 179.0536 | 556.3658 | 653.1145 | 11472.0563 | 85.95 | 92.7733 | 71.5133 | 86.5283 | 70.6283 | 72.2933 | 86.9067 | 247.938 | 254.9371 | 276.6738 | 276.9565 | 238 | 244.648 | 296.6637 | 7.2664 | 40.9321 | 40.9774 | 100 | 39.6653 | 10.255 | 64.7191 | 64.9653 | 34 | 5.15 | 5.5029 | 68.4821 | 15.9529 | 84.435 | 76.7697 | 92.7226 | 5797.3384
2020-01-01 15:30 | 30.5467 | 0.48106 | 18.8462 | 4.2691 | 8.1016 | 8.2038 | 17.3436 | 0.59308 | 30.3885 | 9.0585 | 227.6576 | 5.5309 | 166.7644 | 85.7681 | 546.1935 | 98.7037 | 79.8575 | 949.6301 | 900.4538 | 10.008 | 14.9572 | 74.0784 | 5734.1667 | 4579.1667 | 5977.8833 | 246.8333 | 71.5 | 87.8333 | 1135.5 | 1080.6667 | 55.7548 | 201.35 | 355.9582 | 271.9809 | 177.2852 | 555.3818 | 651.5498 | 11633.9815 | 85.84 | 93.03 | 71.3033 | 86.69 | 70.5717 | 72.1467 | 87.2117 | 247.9065 | 254.7636 | 276.2803 | 277.402 | 237.8013 | 244.2736 | 296.1778 | 7.2004 | 40.1023 | 40.0956 | 100 | 40.1909 | 10 | 67.6752 | 67.6254 | 34 | 5.048 | 5.5309 | 68.4438 | 15.993 | 84.4368 | 76.6784 | 92.6714 | 5779.8623
2020-01-01 16:00 | 30.5567 | 0.47856 | 18.8147 | 4.1891 | 7.9515 | 8.2049 | 17.2176 | 0.58515 | 30.6743 | 9.2074 | 234.8877 | 5.9532 | 166.5728 | 85.4621 | 554.9599 | 98.7001 | 79.8854 | 949.7964 | 899.9397 | 10.0308 | 15.4092 | 69.4397 | 5679.8333 | 4537.3333 | 5884.15 | 246.6667 | 71.8333 | 88.1667 | 1123 | 1068.6667 | 55.2294 | 199.3167 | 355.1981 | 271.7363 | 171.9292 | 548.0253 | 643.2598 | 11813.5237 | 86.42 | 93.5917 | 72.0067 | 87.025 | 71.5517 | 72.9567 | 87.56 | 247.9075 | 254.5934 | 275.9097 | 277.61 | 237.5898 | 244.2265 | 295.7888 | 7.1262 | 39.0047 | 39.0373 | 100 | 40.5639 | 10.0009 | 68.8164 | 68.4114 | 34 | 5.0671 | 5.9532 | 68.2414 | 15.8974 | 84.1388 | 76.468 | 92.3654 | 5729.8066
2020-01-01 16:30 | 30.575 | 0.49282 | 18.7532 | 4.6654 | 8.9059 | 9.1256 | 18.9204 | 0.6039 | 32.1089 | 9.3807 | 181.4385 | 4.8382 | 167.2599 | 86.0937 | 542.1481 | 98.7255 | 79.9722 | 951.2587 | 891.1577 | 9.7367 | 15.2189 | 70.1111 | 5897.6667 | 4716.5 | 6162.1 | 247.5 | 71.5 | 88.1667 | 1162.8333 | 1106 | 58.2807 | 199.85 | 361.2758 | 274.8007 | 182.6026 | 565.882 | 659.6333 | 11694.7563 | 86.36 | 93.5267 | 71.95 | 87.1033 | 71.285 | 72.42 | 87.43 | 248.4045 | 255.8278 | 277.8052 | 274.3537 | 237.9241 | 245.1949 | 298.1735 | 7.4956 | 52.2027 | 52.1112 | 100 | 39.1926 | 11.3917 | 63.7559 | 63.5957 | 34 | 5.0994 | 4.8382 | 68.7903 | 15.9771 | 84.7673 | 77.1885 | 93.1655 | 5943.1388
2020-01-01 17:00 | 30.39 | 0.48663 | 18.814 | 4.591 | 8.7344 | 9.0329 | 18.6224 | 0.62241 | 30.8259 | 8.1299 | 170.7183 | 4.6321 | 168.4359 | 86.2389 | 534.5031 | 98.7035 | 79.8895 | 949.1588 | 886.5874 | 10.2007 | 15.2141 | 73.759 | 5823.8333 | 4652.6667 | 6073.3167 | 247 | 71.3333 | 88 | 1151.1667 | 1095.6667 | 57.2178 | 200.6333 | 360.6383 | 274.6588 | 184.0968 | 563.521 | 658.0424 | 11184.6463 | 86.19 | 93.09 | 72.0183 | 86.9933 | 71.3733 | 73.0467 | 87.2817 | 248.2282 | 255.8602 | 277.3292 | 273.5724 | 238.3804 | 245.0666 | 297.7677 | 7.4453 | 55.0324 | 55.1484 | 100 | 38.4809 | 10.7317 | 59.9321 | 60.2703 | 34 | 5.0641 | 4.6321 | 68.8613 | 16.0297 | 84.8911 | 77.3282 | 93.358 | 5878.1547
2020-01-01 17:30 | 30.175 | 0.48278 | 18.9153 | 4.3301 | 8.3058 | 8.4073 | 17.4504 | 0.60611 | 30.2075 | 8.9267 | 212.2453 | 5.2817 | 168.1689 | 85.8986 | 546.6137 | 98.7151 | 79.7997 | 948.4712 | 902.4752 | 10.8249 | 14.8906 | 78.4078 | 5759 | 4595.6667 | 6034.3667 | 246.6667 | 70.8333 | 87.1667 | 1144.3333 | 1089.3333 | 56.5102 | 199.7167 | 357.411 | 272.8212 | 179.2462 | 552.0044 | 652.549 | 11434.9151 | 85.3817 | 92.2367 | 70.92 | 86.38 | 70.6017 | 72.59 | 86.6267 | 247.9822 | 255.1408 | 276.8604 | 276.6757 | 238 | 244.6168 | 296.9348 | 7.2578 | 44.2014 | 44.2455 | 100 | 38.9706 | 10.3473 | 61.9376 | 61.4009 | 34 | 5.0781 | 5.2817 | 68.5089 | 16.0638 | 84.5727 | 76.8006 | 92.8643 | 5809.1519
2020-01-01 18:00 | 30.0667 | 0.481 | 18.9023 | 4.3198 | 8.246 | 8.3654 | 17.5251 | 0.60203 | 30.7437 | 11.2045 | 232.7308 | 6.01 | 167.2475 | 85.4063 | 562.1546 | 98.6949 | 79.7926 | 949.4943 | 910.1351 | 11.5532 | 14.3102 | 87.1765 | 5708.5 | 4555 | 6000.4833 | 246.1667 | 70.3333 | 86.5 | 1133.5 | 1079 | 55.4528 | 200.8 | 356.2627 | 271.9544 | 180.5645 | 541.3171 | 640.5961 | 11731.3601 | 84.965 | 92.255 | 70.5917 | 85.6317 | 69.1233 | 71.235 | 86.1683 | 247.6899 | 254.611 | 275.8577 | 277.3627 | 237.6333 | 244.0638 | 295.964 | 7.252 | 41.7038 | 41.692 | 100 | 40.318 | 10.0321 | 67.3233 | 67.3406 | 34 | 5.2072 | 6.01 | 68.109 | 15.9705 | 84.0795 | 76.3568 | 92.3273 | 5755.2307
2020-01-01 18:30 | 29.9383 | 0.4816 | 18.9807 | 4.429 | 8.3994 | 8.5581 | 18.0614 | 0.5804 | 32.0238 | 10.4311 | 254.6616 | 6.2466 | 167.2645 | 85.1746 | 570.2457 | 98.6856 | 79.7049 | 949.7554 | 904.3341 | 11.4687 | 14.4291 | 85.0759 | 5704.3333 | 4546.6667 | 5907.9833 | 246.6667 | 71.5 | 88.1667 | 1137.3333 | 1082.6667 | 55.776 | 200.7 | 357.3822 | 272.614 | 176.9593 | 542.2373 | 639.3575 | 12220.6316 | 86.18 | 93.4017 | 71.62 | 86.6967 | 70.5633 | 72.0467 | 87.2033 | 247.814 | 254.8676 | 275.8009 | 277.7354 | 237.346 | 244.2444 | 296.217 | 7.2707 | 41.5101 | 41.4901 | 100 | 40.7778 | 10.0449 | 68.7844 | 67.95 | 34 | 5.1787 | 6.2466 | 67.8414 | 16.0046 | 83.846 | 76.1256 | 92.1302 | 5747.1618
2020-01-01 19:00 | 29.88 | 0.48743 | 18.8021 | 4.278 | 8.0911 | 8.3572 | 17.4601 | 0.58313 | 31.2609 | 9.61 | 237.4355 | 6.0499 | 168.0191 | 85.305 | 574.0143 | 98.7095 | 79.9074 | 948.7348 | 894.0171 | 11.4228 | 14.3911 | 80.423 | 5773.3333 | 4613.3333 | 6041.0833 | 247 | 71.5 | 87.8333 | 1140.8333 | 1085.5 | 57.0362 | 201.6667 | 357.7455 | 273.0804 | 176.542 | 550.4175 | 649.2012 | 11952.2101 | 86.35 | 93.6617 | 71.8783 | 86.965 | 71.0467 | 72.76 | 87.3317 | 248.3721 | 255.4333 | 277.1447 | 277.7399 | 237.9548 | 244.9757 | 297.3674 | 7.2417 | 40.2426 | 40.2877 | 100 | 39.5517 | 10.0607 | 65.0572 | 65.0558 | 34 | 5.063 | 6.0499 | 68.1398 | 15.8538 | 83.9936 | 76.3206 | 92.1745 | 5825.4591
2020-01-01 19:30 | 30.0383 | 0.48118 | 18.8708 | 4.3534 | 8.3247 | 8.4201 | 17.8204 | 0.60109 | 31.6828 | 11.5569 | 246.7261 | 6.1286 | 167.4559 | 85.3003 | 566.8016 | 98.6903 | 79.8195 | 949.5858 | 898.0068 | 10.4759 | 15.0619 | 74.8484 | 5701 | 4550.5 | 5934.4833 | 246.8333 | 71 | 88 | 1130.1667 | 1075.8333 | 55.7659 | 200.95 | 356.4604 | 272.1598 | 180.6595 | 547.1645 | 644.021 | 12085.5659 | 85.91 | 92.4367 | 72.0467 | 86.9533 | 70.4717 | 72.0583 | 87.2117 | 247.7704 | 254.8221 | 276.0563 | 277.554 | 238 | 244.2788 | 296.1881 | 7.2128 | 40.7727 | 40.7349 | 100 | 40.1838 | 10.075 | 67.2201 | 66.9752 | 34 | 5.1216 | 6.1286 | 68.0562 | 15.9172 | 83.9734 | 76.2936 | 92.2108 | 5750.3467
2020-01-01 20:00 | 29.96 | 0.49166 | 18.7793 | 4.5474 | 8.6565 | 8.7824 | 18.3585 | 0.59109 | 31.7794 | 8.6789 | 217.6873 | 5.1707 | 167.604 | 85.9269 | 551.2528 | 98.7105 | 79.9312 | 950.0174 | 873.2723 | 10.6963 | 15.1618 | 77.1861 | 5867.6667 | 4690.1667 | 6151.2 | 247.3333 | 71.5 | 88.1667 | 1158.5 | 1101.8333 | 57.2932 | 200.2167 | 360.0042 | 273.7062 | 180.7002 | 561.5953 | 657.2712 | 11832.0787 | 86.34 | 92.73 | 72.4217 | 87.1533 | 71.1367 | 72.6117 | 87.63 | 248.3128 | 255.7491 | 277.4952 | 275.9344 | 237.8838 | 245.0475 | 297.8067 | 7.5279 | 46.0968 | 46.1402 | 100 | 39.5542 | 10.3347 | 64.3235 | 64.6111 | 34 | 5.1534 | 5.1707 | 68.6399 | 15.9552 | 84.5951 | 77.0518 | 93.007 | 5917.9411
2020-01-01 20:30 | 29.8 | 0.48274 | 18.9077 | 4.2597 | 8.1099 | 8.3281 | 17.4445 | 0.60889 | 30.9762 | 9.4245 | 238.877 | 5.9115 | 167.4592 | 85.4942 | 562.4471 | 98.6986 | 79.7909 | 949.222 | 885.7363 | 11.0942 | 14.8668 | 82.2693 | 5725.1667 | 4568.1667 | 5941.1833 | 246.5 | 70.8333 | 87 | 1136.8333 | 1082.5 | 55.2899 | 200.5333 | 356.5852 | 271.6096 | 181.5793 | 549.7065 | 647.6778 | 11857.6043 | 85.4617 | 92.2433 | 71.2433 | 86.13 | 70.125 | 71.9383 | 86.5583 | 247.8577 | 254.7868 | 276.0659 | 277.6584 | 238.0494 | 244.3145 | 296.2472 | 7.2585 | 40.0824 | 40.0915 | 100 | 39.817 | 10.1381 | 64.6881 | 65.1741 | 34 | 5.0842 | 5.9115 | 68.2061 | 15.9639 | 84.17 | 76.4484 | 92.4123 | 5781.964
2020-01-01 21:00 | 29.7617 | 0.48844 | 18.8698 | 4.4251 | 8.5239 | 8.7187 | 18.0488 | 0.59005 | 31.3773 | 8.7403 | 225.9507 | 5.4265 | 167.3554 | 85.7993 | 553.9915 | 98.7079 | 79.8382 | 950.0775 | 880.0719 | 11.1347 | 14.8478 | 82.7423 | 5818 | 4645 | 6104.65 | 247 | 70.8333 | 87 | 1153.1667 | 1097.8333 | 57.0132 | 199.6667 | 358.4264 | 272.7203 | 180.2485 | 558.0552 | 654.8281 | 11728.3118 | 85.3717 | 92.5233 | 71.2167 | 86.03 | 69.5 | 71.245 | 86.7183 | 247.9875 | 255.2382 | 276.9463 | 276.6614 | 238 | 244.8413 | 297.3631 | 7.3398 | 45.0762 | 45.0441 | 100 | 39.4732 | 10.4528 | 64.4991 | 64.3417 | 34 | 5.1333 | 5.4265 | 68.4696 | 16.0015 | 84.471 | 76.7044 | 92.7058 | 5870.6324
2020-01-01 21:30 | 29.685 | 0.48051 | 18.9473 | 4.306 | 8.2281 | 8.382 | 17.4238 | 0.60418 | 30.0941 | 8.705 | 218.8038 | 5.3923 | 167.4075 | 85.8591 | 544.2807 | 98.7001 | 79.7528 | 948.9327 | 894.5035 | 10.7085 | 14.8906 | 80.3192 | 5731.5 | 4571 | 5958.1667 | 246.8333 | 71.8333 | 88 | 1141.6667 | 1086 | 55.912 | 201.7833 | 356.5948 | 272.1104 | 178.5584 | 555.4371 | 653.1847 | 11353.535 | 86.12 | 93.0733 | 71.86 | 87.115 | 70.7333 | 72.155 | 87.43 | 247.9596 | 255.1707 | 276.6314 | 276.4687 | 238 | 244.5811 | 296.7182 | 7.1887 | 43.7893 | 43.7739 | 100 | 39.3168 | 10.2386 | 63.656 | 63.5141 | 34 | 5.1343 | 5.3923 | 68.4324 | 16.0897 | 84.5221 | 76.666 | 92.7557 | 5779.3587
2020-01-01 22:00 | 29.6367 | 0.47278 | 18.8353 | 4.2111 | 8.0261 | 8.1326 | 17.1401 | 0.58931 | 30.1998 | 8.089 | 238.9282 | 5.9682 | 166.7282 | 85.5142 | 549.47 | 98.7087 | 79.8734 | 949.6981 | 902.8953 | 9.7916 | 15.0761 | 74.9959 | 5614.5 | 4484.5 | 5828.5833 | 246 | 71.6667 | 88 | 1110.6667 | 1057.5 | 54.3958 | 200.55 | 354.5924 | 270.6174 | 180.0801 | 545.8737 | 644.1341 | 11625.0613 | 86.32 | 93.5683 | 72.3433 | 86.9267 | 71.3917 | 73.0067 | 87.4617 | 247.322 | 254.144 | 275.1365 | 277.0751 | 237.5938 | 244.0472 | 295.0785 | 7.0082 | 39.4197 | 39.4684 | 100 | 40.6499 | 10.2475 | 68.4311 | 68.0985 | 34 | 5.1376 | 5.9682 | 68.2739 | 15.9238 | 84.1977 | 76.4428 | 92.3666 | 5664.0912
2020-01-01 22:30 | 29.5083 | 0.48243 | 18.9398 | 4.4297 | 8.395 | 8.5438 | 17.9399 | 0.58946 | 30.9515 | 8.2663 | 215.5019 | 5.3905 | 166.9406 | 85.8527 | 544.4568 | 98.7065 | 79.7667 | 949.9243 | 891.1984 | 9.6472 | 15.0904 | 74.3388 | 5746.3333 | 4583.6667 | 6008.9833 | 246.8333 | 71 | 87.8333 | 1143.3333 | 1088.3333 | 55.7206 | 199.9333 | 357.8587 | 272.2836 | 177.2672 | 556.1396 | 654.4569 | 11642.4479 | 85.94 | 93.0433 | 71.5817 | 86.6583 | 70.68 | 72.3333 | 87.1533 | 247.975 | 255.0347 | 276.6938 | 276.266 | 237.741 | 244.5388 | 296.7635 | 7.2455 | 43.9061 | 43.9052 | 100 | 40.0321 | 10.2167 | 67.8021 | 67.625 | 34 | 5.1384 | 5.3905 | 68.4621 | 16.0604 | 84.5225 | 76.7301 | 92.7906 | 5802.0202
2020-01-01 23:00 | 29.5567 | 0.48712 | 18.9249 | 4.5486 | 8.6952 | 8.878 | 18.2437 | 0.60067 | 30.8485 | 8.2154 | 192.9908 | 4.8465 | 167.6544 | 86.1632 | 537.7214 | 98.7164 | 79.7916 | 949.8222 | 892.6416 | 10.0637 | 14.8526 | 78.7577 | 5830.1667 | 4652 | 6100.85 | 247 | 71.1667 | 88 | 1159 | 1103.3333 | 56.6971 | 200.7667 | 359.616 | 273.4543 | 179.2065 | 562.7494 | 658.2257 | 11331.1754 | 85.89 | 93.3433 | 71.7517 | 86.685 | 70.6017 | 72.1467 | 87.2233 | 248.0521 | 255.6883 | 277.4146 | 274.79 | 238 | 244.9786 | 297.734 | 7.5288 | 50.2917 | 50.3775 | 100 | 38.9691 | 10.3127 | 63.0844 | 62.9307 | 34 | 5.1319 | 4.8465 | 68.7033 | 16.1256 | 84.8289 | 77.2145 | 93.3401 | 5879.0106
2020-01-01 23:30 | 29.53 | 0.48418 | 18.8798 | 4.3225 | 8.1567 | 8.3477 | 17.3876 | 0.60151 | 29.8133 | 7.619 | 209.3403 | 5.1709 | 167.7529 | 86.0186 | 543.4747 | 98.697 | 79.8172 | 948.9932 | 916.7885 | 10.4502 | 14.6004 | 83.0058 | 5781.3333 | 4614.5 | 5996.6833 | 247 | 70.8333 | 87.5 | 1147 | 1091.5 | 55.6248 | 201.9167 | 357.2761 | 272.1358 | 179.7145 | 555.27 | 653.4239 | 11257.1532 | 85.87 | 92.9017 | 71.3717 | 86.3967 | 70.1567 | 71.9567 | 86.845 | 247.9563 | 255.2036 | 276.8442 | 276.6409 | 238 | 244.6869 | 297.0185 | 7.2529 | 44.1589 | 44.1801 | 100 | 38.9816 | 10.0671 | 61.9085 | 61.6241 | 34 | 5.1774 | 5.1709 | 68.6253 | 16.0493 | 84.6746 | 76.8862 | 92.9355 | 5834.0259
2020-01-02 | 29.5783 | 0.47893 | 18.8519 | 4.1948 | 7.9874 | 8.1291 | 16.9005 | 0.60005 | 29.5042 | 8.8216 | 227.8495 | 5.7336 | 167.1259 | 85.6681 | 551.2402 | 98.7101 | 79.8582 | 948.7543 | 905.3611 | 10.4253 | 13.7631 | 84.9416 | 5698 | 4550.3333 | 5948.7833 | 246.6667 | 71 | 87.1667 | 1127.6667 | 1074.1667 | 55.0367 | 200.2833 | 355.3207 | 271.0055 | 172.8553 | 550.1101 | 648.9829 | 11273.51 | 85.3817 | 92.2767 | 71.4033 | 86.27 | 69.8083 | 71.64 | 86.69 | 247.6709 | 254.6625 | 276.0384 | 277.3754 | 237.934 | 244.3418 | 296.0679 | 7.2028 | 40.5582 | 40.6049 | 100 | 39.6693 | 10.0173 | 64.9007 | 64.9876 | 34 | 5.1911 | 5.7336 | 68.3804 | 15.9669 | 84.3473 | 76.6244 | 92.5913 | 5747.9974
2020-01-02 00:30 | 29.47 | 0.47238 | 18.8077 | 4.2439 | 8.0639 | 8.1969 | 16.9922 | 0.60124 | 30.3505 | 10.3194 | 251.7819 | 6.1198 | 166.1611 | 85.4484 | 551.4707 | 98.7062 | 79.8985 | 950.0363 | 896.6427 | 10.5751 | 12.9686 | 89.5101 | 5604 | 4477.5 | 5804.6667 | 245.6667 | 71 | 87.5 | 1106 | 1054 | 53.4467 | 200.2167 | 353.4212 | 269.677 | 180.2841 | 538.1528 | 634.974 | 11702.9365 | 85.76 | 92.605 | 71.4333 | 86.5 | 70.3033 | 71.9483 | 86.805 | 246.7015 | 253.8408 | 274.5529 | 276.1923 | 237.0703 | 243.6513 | 294.0912 | 7.1042 | 38.7078 | 38.6985 | 100 | 40.9865 | 10.0288 | 70 | 68.7438 | 34 | 5.1685 | 6.1198 | 68.2489 | 15.8843 | 84.1332 | 76.4706 | 92.3549 | 5655.0854
2020-01-02 01:00 | 29.4883 | 0.48759 | 18.7801 | 4.4413 | 8.4304 | 8.6255 | 17.91 | 0.6123 | 30.7306 | 8.0815 | 199.9059 | 4.9431 | 167.1659 | 86.1407 | 538.8039 | 98.6863 | 79.9062 | 949.4608 | 885.2872 | 10.7345 | 12.9163 | 92.0074 | 5836 | 4663.3333 | 6121.7833 | 247 | 71.5 | 88 | 1151.6667 | 1096 | 56.9231 | 203.4833 | 358.9652 | 272.7453 | 178.9961 | 556.3997 | 653.4683 | 11471.0234 | 86.29 | 93.5583 | 72.1933 | 86.975 | 70.8417 | 72.2433 | 87.59 | 248.0056 | 255.4702 | 277.3436 | 276.1957 | 237.5292 | 244.9161 | 297.7135 | 7.3243 | 45.5841 | 45.6334 | 100 | 39.6761 | 10.2137 | 65.3088 | 64.9695 | 34 | 5.108 | 4.9431 | 68.7792 | 16.0026 | 84.7818 | 77.0416 | 93.0442 | 5883.2912
2020-01-02 01:30 | 29.585 | 0.48485 | 18.9105 | 4.4356 | 8.4008 | 8.5987 | 17.8782 | 0.60021 | 30.4953 | 8.6477 | 200.8218 | 5.0195 | 167.6188 | 86.0771 | 539.8557 | 98.6968 | 79.7863 | 949.509 | 882.564 | 10.7703 | 12.8021 | 92.1733 | 5794 | 4622.8333 | 6040.8167 | 247 | 71 | 87.6667 | 1150.8333 | 1095.6667 | 56.1095 | 202.5 | 358.7551 | 272.8155 | 182.4236 | 556.5673 | 653.8933 | 11415.5068 | 85.83 | 92.9133 | 71.7517 | 86.45 | 70.2067 | 71.9767 | 87.1533 | 247.978 | 255.3319 | 277.2278 | 275.0122 | 238 | 244.8208 | 297.2727 | 7.4108 | 46.4877 | 46.4617 | 100 | 39.2959 | 10.0473 | 63.5208 | 63.4738 | 34 | 5.1687 | 5.0195 | 68.6422 | 16.088 | 84.7302 | 77.0225 | 93.1105 | 5846.0945
2020-01-02 02:00 | 29.5683 | 0.47942 | 18.8959 | 4.2982 | 8.1684 | 8.28 | 17.3806 | 0.60046 | 30.1583 | 9.7148 | 217.9269 | 5.355 | 167.5162 | 85.9024 | 542.3479 | 98.7 | 79.8041 | 949.4429 | 892.1718 | 10.9072 | 12.8592 | 93.0857 | 5718.3333 | 4563.5 | 5957.5667 | 246.6667 | 71.1667 | 87.6667 | 1135 | 1080.5 | 54.9982 | 199.85 | 356.7951 | 271.8651 | 176.0181 | 550.5912 | 646.9267 | 11517.4775 | 85.87 | 93.3 | 71.5317 | 86.6867 | 70.465 | 71.9183 | 87.0633 | 247.8424 | 254.8209 | 276.5356 | 276.3727 | 237.9609 | 244.3066 | 296.3051 | 7.2833 | 41.9204 | 41.8761 | 100 | 39.8323 | 10.0474 | 65.8737 | 65.704 | 34 | 5.1702 | 5.355 | 68.5193 | 16.0455 | 84.5648 | 76.8726 | 92.918 | 5769.0663
2020-01-02 02:30 | 29.53 | 0.48358 | 18.9325 | 4.4365 | 8.3971 | 8.526 | 17.8094 | 0.58676 | 30.5459 | 8.6521 | 196.543 | 5.0126 | 167.3964 | 86.0772 | 537.2718 | 98.6901 | 79.7576 | 949.7643 | 886.1819 | 10.6367 | 12.7974 | 90.8274 | 5776.5 | 4607.1667 | 6054.8333 | 247 | 71 | 87.8333 | 1149.1667 | 1093.6667 | 55.9538 | 200.4167 | 358.2817 | 272.9461 | 178.4936 | 560.5755 | 654.6951 | 11505.1182 | 85.97 | 93.19 | 71.85 | 86.6383 | 70.4117 | 71.8967 | 87.1917 | 247.9884 | 255.415 | 277.2229 | 275.4073 | 237.964 | 244.7091 | 297.2263 | 7.3368 | 45.7842 | 45.7715 | 100 | 39.4233 | 10.2741 | 64.3128 | 64.6387 | 34 | 5.2806 | 5.0126 | 68.6247 | 16.1002 | 84.7249 | 76.9521 | 93.0523 | 5830.7952
2020-01-02 03:00 | 29.6167 | 0.47775 | 18.8936 | 4.2061 | 7.9461 | 8.1614 | 17.0583 | 0.5928 | 30.2061 | 8.5676 | 233.5632 | 5.8876 | 167.1977 | 85.5431 | 554.4144 | 98.6892 | 79.7956 | 949.0466 | 889.8933 | 10.594 | 12.8878 | 89.8285 | 5671.3333 | 4525.5 | 5859.45 | 246.1667 | 71 | 87 | 1124.5 | 1071.5 | 54.0928 | 201.8 | 355.0983 | 271.2733 | 179.0141 | 547.4688 | 643.8332 | 11681.8173 | 85.3817 | 92.445 | 71.315 | 86.14 | 70.1867 | 71.5617 | 86.53 | 247.4511 | 254.3039 | 275.6456 | 276.9145 | 237.7132 | 244.0349 | 295.4206 | 7.2505 | 39.0845 | 39.0567 | 100 | 40.2573 | 10.0445 | 67.3179 | 67.3805 | 34 | 5.1907 | 5.8876 | 68.2422 | 15.9671 | 84.2093 | 76.5428 | 92.5098 | 5725.3928
2020-01-02 03:30 | 29.6067 | 0.48215 | 18.893 | 4.3348 | 8.186 | 8.4683 | 17.5753 | 0.59669 | 31.0007 | 8.4058 | 221.3126 | 5.3123 | 167.0516 | 85.8843 | 542.3933 | 98.7052 | 79.8122 | 949.499 | 877.9215 | 10.8381 | 12.745 | 93.6106 | 5753.5 | 4592 | 6092.8333 | 246.8333 | 71.3333 | 87.6667 | 1141.5 | 1087 | 56.0674 | 200.2167 | 358.0205 | 272.699 | 179.0414 | 555.5306 | 653.2272 | 11803.9106 | 85.92 | 92.7433 | 71.4117 | 86.6867 | 70.0267 | 71.6017 | 87.1717 | 247.9492 | 255.0507 | 276.7993 | 276.241 | 237.5174 | 244.5691 | 297.0071 | 7.2321 | 41.152 | 41.1432 | 100 | 40.0378 | 10.4723 | 66.6469 | 66.5502 | 34 | 5.2422 | 5.3123 | 68.4997 | 16.0503 | 84.55 | 76.722 | 92.7724 | 5800.6713
2020-01-02 04:00 | 29.7033 | 0.48418 | 18.8069 | 4.2873 | 8.0821 | 8.2918 | 17.3065 | 0.59811 | 30.0916 | 8.1983 | 214.6329 | 5.2926 | 167.4712 | 85.8971 | 545.8424 | 98.7221 | 79.9152 | 949.1629 | 879.1421 | 10.9387 | 12.6832 | 95.0287 | 5778 | 4617.5 | 6040.4167 | 246.8333 | 71.3333 | 87.8333 | 1141.3333 | 1086.6667 | 56.086 | 200.65 | 356.9765 | 272.6999 | 179.8214 | 559.0681 | 653.1952 | 11555.6106 | 85.88 | 93.07 | 71.8283 | 87.015 | 70.365 | 72.1067 | 87.2917 | 247.9804 | 255.208 | 277.1131 | 276.1495 | 238 | 244.8277 | 297.0902 | 7.299 | 41.9773 | 41.9915 | 100 | 39.218 | 10.5548 | 63.0241 | 63.1186 | 34 | 5.1884 | 5.2926 | 68.599 | 15.978 | 84.5769 | 76.8764 | 92.8544 | 5825.9222
2020-01-02 04:30 | 29.6817 | 0.48104 | 18.8866 | 4.2636 | 8.1384 | 8.2787 | 17.4103 | 0.58104 | 30.4286 | 7.5354 | 220.9912 | 5.3379 | 167.0251 | 85.9223 | 541.7212 | 98.6911 | 79.8046 | 950.112 | 878.1457 | 10.9799 | 12.6261 | 95.9259 | 5743 | 4583.1667 | 6003.9833 | 246.8333 | 71 | 88 | 1138.8333 | 1084.6667 | 54.9284 | 201.25 | 356.2674 | 271.7596 | 180.5625 | 555.0165 | 649.8402 | 11651.1284 | 86.19 | 93.3617 | 72.0067 | 86.905 | 70.74 | 72.2433 | 87.065 | 247.8886 | 254.9074 | 276.6937 | 276.3832 | 238 | 244.3765 | 296.4363 | 7.1131 | 41.4957 | 41.4524 | 100 | 39.6896 | 10.0819 | 65.3955 | 65.1677 | 34 | 5.189 | 5.3379 | 68.5232 | 16.0526 | 84.5757 | 76.6286 | 92.6811 | 5789.9042
2020-01-02 05:00 | 29.5967 | 0.48082 | 18.9037 | 4.271 | 8.0971 | 8.3473 | 17.247 | 0.61039 | 30.2648 | 8.9411 | 223.896 | 5.4908 | 167.0114 | 85.8067 | 545.8925 | 98.7081 | 79.8044 | 949.1715 | 881.6007 | 10.9373 | 12.6879 | 95.5078 | 5728.1667 | 4571.3333 | 5926.4667 | 246.8333 | 71 | 87.6667 | 1136.5 | 1082.8333 | 54.9418 | 199.6 | 356.5876 | 271.7758 | 179.9384 | 551.0777 | 646.4887 | 11544.4919 | 85.65 | 92.8167 | 71.8683 | 86.63 | 70.5417 | 72.0467 | 87.0933 | 247.8906 | 254.9861 | 276.5725 | 276.7609 | 238 | 244.4985 | 296.5103 | 7.2294 | 41.1907 | 41.1301 | 100 | 39.776 | 10.0077 | 65.6513 | 65.1764 | 34 | 5.1604 | 5.4908 | 68.4464 | 16.0329 | 84.4793 | 76.6942 | 92.727 | 5779.609
2020-01-02 05:30 | 29.7833 | 0.4846 | 18.7721 | 4.3283 | 8.19 | 8.3755 | 17.5694 | 0.6071 | 30.6341 | 8.926 | 213.0702 | 5.2297 | 167.1863 | 85.9853 | 543.3581 | 98.7105 | 79.9384 | 949.45 | 876.5012 | 11.0193 | 12.7308 | 96.1741 | 5790.5 | 4628.8333 | 6083.1333 | 247 | 71 | 87.3333 | 1141.3333 | 1087 | 56.1534 | 201.6 | 357.5227 | 271.9941 | 175.5809 | 555.3245 | 649.6983 | 11657.0503 | 85.79 | 92.69 | 71.4833 | 86.6583 | 70.225 | 71.6517 | 86.9067 | 247.9523 | 255.1109 | 277.1925 | 275.4491 | 238 | 244.706 | 296.9424 | 7.2904 | 41.9854 | 41.9935 | 100 | 39.6485 | 10.121 | 65.0402 | 64.4715 | 34 | 5.1623 | 5.2297 | 68.6837 | 15.9691 | 84.6527 | 76.9448 | 92.9139 | 5836.8952
2020-01-02 06:00 | 29.7833 | 0.48258 | 18.9437 | 4.3402 | 8.2607 | 8.3696 | 17.4937 | 0.59626 | 30.3697 | 8.6067 | 214.564 | 5.3531 | 167.2322 | 85.895 | 544.6906 | 98.6825 | 79.7388 | 949.5259 | 880.2612 | 11.0848 | 12.8687 | 96.4915 | 5755.6667 | 4589.5 | 6051.9 | 247 | 71 | 87.6667 | 1145 | 1090.3333 | 54.9652 | 199.1667 | 356.8083 | 272.0296 | 177.0637 | 553.4949 | 648.7148 | 11537.8234 | 85.4417 | 92.2967 | 71.4033 | 86.21 | 69.68 | 71.3517 | 86.6267 | 247.9771 | 254.983 | 276.7249 | 276.4832 | 238 | 244.5303 | 296.7609 | 7.441 | 43.0669 | 43.0676 | 100 | 39.3706 | 10.1423 | 64.0647 | 64.1265 | 34 | 5.1242 | 5.3531 | 68.4578 | 16.0848 | 84.5426 | 76.8947 | 92.9795 | 5806.6782
2020-01-02 06:30 | 29.655 | 0.48408 | 18.8224 | 4.3394 | 8.271 | 8.4513 | 17.4739 | 0.59945 | 30.1495 | 9.391 | 210.8624 | 5.1448 | 167.1523 | 86.0216 | 540.4324 | 98.7091 | 79.8868 | 949.4351 | 874.9846 | 11.1053 | 12.9448 | 96.4844 | 5783.8333 | 4620.5 | 6036.0667 | 247 | 71 | 88 | 1142.8333 | 1088.6667 | 55.6835 | 201.6 | 357.9598 | 272.343 | 178.1555 | 548.0316 | 650.9991 | 11423.6901 | 85.98 | 93.27 | 71.7817 | 86.7483 | 70.1583 | 71.4917 | 87.3517 | 247.9641 | 255.0397 | 277.0288 | 275.3725 | 238 | 244.8005 | 296.9968 | 7.2987 | 43.6045 | 43.6151 | 100 | 39.5463 | 10.2097 | 64.5297 | 64.2441 | 34 | 5.1446 | 5.1448 | 68.6763 | 16.0105 | 84.6868 | 76.9411 | 92.9516 | 5833.0562
2020-01-02 07:00 | 30.1167 | 0.48567 | 18.8327 | 4.3094 | 8.1607 | 8.3904 | 17.3965 | 0.5988 | 31.4055 | 9.555 | 216.5962 | 6.2602 | 165.9687 | 85.2078 | 570.1536 | 98.6687 | 79.8359 | 949.5937 | 907.5158 | 11.2295 | 12.9734 | 95.3349 | 5746.1667 | 4587.5 | 6009.65 | 246.5 | 71 | 87.5 | 1136 | 1082.1667 | 54.8002 | 200.5167 | 357.0209 | 271.9075 | 176.7176 | 541.3312 | 645.2951 | 12119.2814 | 85.71 | 92.9317 | 71.7717 | 86.58 | 70.0783 | 71.64 | 86.8467 | 247.8092 | 254.8958 | 276.2836 | 276.1835 | 237.9483 | 244.3166 | 296.2838 | 7.4149 | 42.2198 | 42.2003 | 100 | 39.9756 | 10.205 | 66.6707 | 67.0798 | 34 | 5.1336 | 6.2602 | 68.0034 | 15.8628 | 83.8662 | 76.3542 | 92.2169 | 5797.7694
2020-01-02 07:30 | 29.94 | 0.48871 | 18.8909 | 4.268 | 8.0805 | 8.3112 | 17.2318 | 0.60627 | 31.8399 | 9.5864 | 211.5555 | 6.7343 | 160.3563 | 84.8029 | 565.3786 | 98.7084 | 79.8175 | 949.1861 | 884.5825 | 11.3325 | 13.059 | 95.8313 | 5755 | 4593.5 | 6000.9667 | 247 | 71.5 | 88 | 1141.5 | 1087.1667 | 55.1817 | 199.0833 | 357.0714 | 272.0758 | 182.408 | 545.833 | 651.5772 | 12576.8191 | 85.94 | 93.2517 | 71.71 | 86.995 | 70.225 | 71.75 | 87.2717 | 247.9623 | 255 | 277.0377 | 276.1328 | 237.8977 | 244.6987 | 296.8981 | 7.1076 | 40.6876 | 40.7335 | 100 | 39.5794 | 10.2297 | 65.2812 | 64.9645 | 34 | 5.2329 | 6.7343 | 67.6705 | 15.8372 | 83.5077 | 75.6477 | 91.4849 | 5806.8785
2020-01-02 08:00 | 29.94 | 0.48539 | 18.8424 | 4.3898 | 8.3812 | 8.5731 | 17.8464 | 0.60268 | 31.4141 | 10.6021 | 200.8491 | 5.6477 | 159.924 | 85.5911 | 529.2792 | 98.6772 | 79.8348 | 950.8439 | 879.9863 | 11.4489 | 13.1637 | 95.9819 | 5772.5 | 4608.5 | 5964.5 | 246.6667 | 71.8333 | 88.1667 | 1142.1667 | 1087.6667 | 55.0854 | 202.1833 | 357.8036 | 272.4719 | 180.5011 | 545.079 | 648.1405 | 12069.2563 | 86.7567 | 93.2833 | 72.265 | 87.0517 | 71.4417 | 72.65 | 87.78 | 247.9186 | 255.055 | 276.7133 | 275.3424 | 237.9618 | 244.5959 | 296.4983 | 7.3176 | 43.9515 | 43.9447 | 100 | 39.9414 | 10.4501 | 66.6315 | 67.0322 | 34 | 5.1567 | 5.6477 | 68.2909 | 15.9522 | 84.243 | 76.5943 | 92.5465 | 5820.2928
2020-01-02 08:30 | 29.9217 | 0.48619 | 18.8917 | 4.4262 | 8.375 | 8.6229 | 17.8567 | 0.58585 | 30.6427 | 9.6326 | 182.4626 | 4.8597 | 165.9739 | 86.1652 | 530.4548 | 98.7193 | 79.8277 | 948.8315 | 878.4942 | 11.7814 | 13.4824 | 94.9799 | 5817.3333 | 4643.8333 | 6061.4833 | 246.8333 | 70.6667 | 87.3333 | 1153.8333 | 1099 | 55.7987 | 200.5667 | 359.2476 | 273.3066 | 182.5362 | 554.9266 | 657.6844 | 11438.581 | 85.65 | 92.04 | 71.1267 | 86.3683 | 70.045 | 71.72 | 86.845 | 248.0678 | 255.5071 | 277.3122 | 274.5517 | 238 | 244.8614 | 297.3886 | 7.3607 | 47.1917 | 47.1831 | 100 | 39.0955 | 10.1456 | 62.5819 | 62.7132 | 34 | 5.1768 | 4.8597 | 68.7413 | 16.0925 | 84.8338 | 77.0632 | 93.1557 | 5868.0237
2020-01-02 09:00 | 30.0267 | 0.48185 | 18.9298 | 4.4401 | 8.4586 | 8.7616 | 17.9558 | 0.59145 | 31.0456 | 10.403 | 193.1218 | 5.0395 | 166.9062 | 86.0611 | 534.0821 | 98.7217 | 79.7919 | 949.9863 | 864.4847 | 11.886 | 13.6109 | 93.8263 | 5762.5 | 4598 | 6038.5167 | 246.8333 | 70.8333 | 87.3333 | 1145.6667 | 1090.8333 | 55.6682 | 200.45 | 358.5641 | 272.9611 | 180.3373 | 553.0505 | 655.2707 | 11587.0476 | 85.3733 | 92.155 | 71.5917 | 86.2883 | 69.5017 | 70.94 | 86.5383 | 247.7145 | 254.9913 | 276.6261 | 275.0275 | 237.8741 | 244.4683 | 296.6809 | 7.4115 | 46.642 | 46.6624 | 100 | 39.5154 | 10.4664 | 64.6789 | 64.622 | 34 | 5.3181 | 5.0395 | 68.6178 | 16.1169 | 84.7347 | 77.0405 | 93.1573 | 5808.7705
2020-01-02 09:30 | 30.1933 | 0.48153 | 18.848 | 4.3036 | 8.2892 | 8.444 | 17.624 | 0.60064 | 30.4731 | 9.6952 | 205.9623 | 5.1723 | 167.095 | 85.9936 | 537.9857 | 98.7044 | 79.8564 | 948.7661 | 868.6919 | 12.2727 | 14.2436 | 91.4937 | 5750.5 | 4592.1667 | 6016.3 | 247 | 71.6667 | 88 | 1137.6667 | 1083.8333 | 55.4904 | 201.6167 | 357.6263 | 272.5416 | 179.8983 | 552.9568 | 655.7072 | 11499.2542 | 86.14 | 93.2917 | 72.2267 | 87.015 | 70.8017 | 72.095 | 87.45 | 247.9231 | 255.1784 | 276.8789 | 275.757 | 237.7942 | 244.6247 | 296.8964 | 7.3054 | 43.4478 | 43.4628 | 100 | 39.8074 | 10.2064 | 65.2875 | 65.2426 | 34 | 5.2414 | 5.1723 | 68.6317 | 16.0241 | 84.6558 | 76.9714 | 92.9956 | 5800.508
2020-01-02 10:00 | 30.3017 | 0.47672 | 18.9553 | 4.2592 | 8.117 | 8.3081 | 17.3198 | 0.60964 | 30.6625 | 9.8009 | 218.9365 | 5.3823 | 166.9604 | 85.8706 | 538.1564 | 98.6423 | 79.687 | 949.4374 | 859.7793 | 13.0161 | 14.7669 | 83.6385 | 5683.6667 | 4529.1667 | 5934.9667 | 246.5 | 70.8333 | 87.1667 | 1130.1667 | 1077.3333 | 54.2855 | 202.2167 | 356.6354 | 271.9555 | 177.8263 | 547.6881 | 652.0161 | 11725.9632 | 85.58 | 92.5333 | 70.9867 | 86.33 | 70.0467 | 71.6417 | 86.6783 | 247.5334 | 254.5652 | 275.9718 | 276.2254 | 237.5521 | 244.2027 | 295.9285 | 7.2428 | 40.871 | 40.8792 | 100 | 40.5034 | 10.0459 | 68.9026 | 68 | 34 | 5.243 | 5.3823 | 68.3959 | 16.0891 | 84.485 | 76.7046 | 92.7936 | 5734.5252
2020-01-02 10:30 | 30.6917 | 0.48826 | 18.8772 | 4.341 | 8.298 | 8.409 | 17.8057 | 0.6073 | 31.1107 | 15.8577 | 199.036 | 4.0734 | 167.2951 | 86.1759 | 536.7185 | 98.6285 | 79.7513 | 949.3127 | 853.3124 | 13.259 | 15.5662 | 78.9703 | 5812.5 | 4633.6667 | 6105.4167 | 247 | 70.5 | 86.6667 | 1153.8333 | 1104.5 | 55.5704 | 200.35 | 358.8356 | 273.0775 | 179.2923 | 554.7409 | 658.9635 | 11809.877 | 85.025 | 92.2733 | 71.055 | 85.7817 | 68.6267 | 70.0967 | 86.5567 | 247.9826 | 255.0905 | 277.1317 | 275.9926 | 237.7929 | 244.7834 | 297.3508 | 7.438 | 42.6342 | 42.6027 | 100 | 39.9892 | 10.0654 | 66.5982 | 67.024 | 34 | 5.1749 | 4.8324 | 68.6605 | 16.1044 | 84.7649 | 77.0551 | 93.1595 | 5893.7492
2020-01-02 11:00 | 30.6633 | 0.49402 | 18.9104 | 4.6299 | 8.737 | 9.0372 | 18.6231 | 0.59683 | 31.6573 | 8.2432 | 220.6479 | 5.9199 | 167.8596 | 85.0985 | 587.4747 | 98.6972 | 79.7868 | 951.0251 | 852.1665 | 13.4151 | 16.7412 | 71.6003 | 5845.3333 | 4663.8333 | 6122.2667 | 247.1667 | 71.6667 | 88 | 1160.6667 | 1105.3333 | 56.3725 | 200.8333 | 360.8869 | 274.2711 | 182.2062 | 562.2743 | 661.5112 | 11646.9546 | 86.2317 | 93.5 | 72.2167 | 86.975 | 70.1467 | 71.2633 | 87.69 | 248.2008 | 255.8367 | 277.8843 | 273.6546 | 237.9763 | 245.0851 | 297.9567 | 7.226 | 50.506 | 50.4944 | 100 | 39.2169 | 10.9209 | 64.4013 | 63.8842 | 34 | 5.1967 | 5.9199 | 67.8458 | 15.9338 | 83.7795 | 75.958 | 91.8917 | 5888.016
2020-01-02 11:30 | 30.7217 | 0.48165 | 18.7858 | 4.2481 | 8.0379 | 8.216 | 17.0503 | 0.60551 | 29.864 | 10.3565 | 201.6705 | 4.8723 | 168.5191 | 86.2169 | 535.505 | 98.6779 | 79.8921 | 948.1459 | 856.7588 | 13.5272 | 17.6689 | 66.5853 | 5773.8333 | 4612.8333 | 6030.2667 | 246.5 | 70.8333 | 87.1667 | 1138.3333 | 1084.6667 | 55.3562 | 198.85 | 357.3078 | 272.2687 | 175.2064 | 550.1621 | 653.9153 | 11440.3253 | 85.6517 | 92.735 | 71.7383 | 86.5967 | 69.76 | 71.68 | 86.8783 | 248.0121 | 255.2554 | 277.0389 | 274.7133 | 238.0784 | 244.5176 | 296.687 | 7.1405 | 41.6743 | 41.6637 | 100 | 39.4612 | 10.1436 | 64.1375 | 64.0516 | 34 | 5.181 | 4.8723 | 68.8157 | 16.0324 | 84.8481 | 77.0245 | 93.0569 | 5816.6887
2020-01-02 12:00 | 30.4183 | 0.48218 | 19.0249 | 4.4604 | 8.4873 | 8.6674 | 18.1313 | 0.60119 | 31.2833 | 13.3809 | 189.8895 | 4.7382 | 167.9038 | 86.2799 | 530.3417 | 98.6886 | 79.6637 | 950.6168 | 853.5378 | 12.9346 | 16.4415 | 71.9604 | 5770.5 | 4597 | 6010.0667 | 246.8333 | 70.6667 | 87.1667 | 1152.6667 | 1097.8333 | 55.2779 | 200.1 | 359.3552 | 272.7035 | 175.5191 | 557.6207 | 657.5905 | 11688.7822 | 85.0067 | 92.4367 | 70.9867 | 86.05 | 68.7883 | 70.4433 | 86.3983 | 247.9029 | 255.1407 | 277.061 | 274.7082 | 237.8517 | 244.5471 | 297.0249 | 7.3144 | 46.5519 | 46.5785 | 100 | 39.5046 | 10.5882 | 64.7681 | 65.0653 | 34 | 5.3997 | 4.7382 | 68.711 | 16.2094 | 84.9204 | 77.0805 | 93.2899 | 5827.2679
2020-01-02 12:30 | 30.4683 | 0.48294 | 18.9014 | 4.3298 | 8.2965 | 8.4489 | 17.514 | 0.60315 | 30.0224 | 10.1455 | 187.8456 | 4.6197 | 168.2595 | 86.3557 | 529.4765 | 98.7363 | 79.8349 | 949.1061 | 845.3558 | 13.0118 | 16.3797 | 75.4985 | 5789.6667 | 4622.1667 | 6018.3333 | 247 | 71 | 87.6667 | 1148.8333 | 1094.3333 | 55.4793 | 201.2 | 358.6388 | 272.7325 | 174.8552 | 555.0699 | 657.542 | 11299.4766 | 85.9 | 93.12 | 71.4833 | 86.7567 | 69.59 | 71.0283 | 87.085 | 247.9902 | 255.253 | 277.4792 | 273.9397 | 238 | 244.859 | 297.2137 | 7.118 | 45.2734 | 45.2308 | 100 | 39.0608 | 10.2198 | 62.7578 | 62.5692 | 34 | 5.1985 | 4.6197 | 68.9017 | 16.1317 | 85.0334 | 77.0483 | 93.18 | 5841.5898
2020-01-02 13:00 | 30.4867 | 0.47691 | 18.8769 | 4.243 | 8.0848 | 8.1915 | 17.2124 | 0.59838 | 30.1325 | 9.6536 | 219.616 | 5.389 | 167.9825 | 85.8688 | 542.2007 | 98.6932 | 79.8164 | 948.8594 | 863.7508 | 13.5482 | 16.5604 | 75.8575 | 5688.5 | 4540.3333 | 5888.7333 | 246.8333 | 71.8333 | 88.1667 | 1127.3333 | 1073.8333 | 54.4183 | 201.6167 | 356.7695 | 272.0333 | 178.7555 | 550.0287 | 652.5848 | 11480.9693 | 86.4967 | 93.56 | 72.4633 | 87.5133 | 71.2367 | 72.295 | 87.79 | 247.9036 | 254.9843 | 276.6648 | 275.5696 | 238 | 244.602 | 296.4042 | 6.8771 | 41.7513 | 41.7886 | 100 | 39.7781 | 10.3171 | 65.6979 | 65.4869 | 34 | 5.1573 | 5.389 | 68.4962 | 16.0296 | 84.5258 | 76.4814 | 92.511 | 5736.6565
2020-01-02 13:30 | 30.34 | 0.47232 | 18.9709 | 4.1996 | 7.9282 | 8.2108 | 17.2126 | 0.59896 | 30.2605 | 10.6427 | 223.8173 | 5.5543 | 167.5248 | 85.7865 | 539.8502 | 98.693 | 79.7222 | 949.6711 | 842.853 | 12.9958 | 16.6128 | 74.2116 | 5623.5 | 4483.1667 | 5837.5167 | 246.1667 | 71.5 | 88 | 1119.6667 | 1066.8333 | 53.1177 | 200.05 | 355.8811 | 271.3796 | 176.6454 | 544.609 | 647.025 | 11668.4666 | 86.28 | 93.1033 | 71.8217 | 87.065 | 71.235 | 72.9783 | 87.2533 | 247.415 | 254.4333 | 275.5853 | 275.575 | 237.6786 | 244.1451 | 295.2745 | 6.9782 | 39.4268 | 39.5926 | 100 | 40.3882 | 10.1029 | 68.3684 | 67.448 | 34 | 5.226 | 5.5543 | 68.3678 | 16.0799 | 84.4477 | 76.5618 | 92.6416 | 5676.2279
2020-01-02 14:00 | 30.29 | 0.48002 | 18.9139 | 4.3313 | 8.2371 | 8.4443 | 17.4909 | 0.59974 | 30.7099 | 10.6482 | 210.0139 | 4.9454 | 167.6465 | 86.1399 | 532.3819 | 98.7004 | 79.7865 | 949.2926 | 843.2439 | 12.692 | 16.6746 | 73.5077 | 5744.5 | 4583.3333 | 5996.5667 | 247 | 71.8333 | 88.3333 | 1141.1667 | 1086.5 | 55.6146 | 200.85 | 358.6358 | 272.7236 | 180.5644 | 555.329 | 657.4953 | 11685.1344 | 86.38 | 93.57 | 72.0683 | 87.1317 | 71.1583 | 72.74 | 87.59 | 247.9193 | 255.1385 | 277.1946 | 274.8883 | 237.5315 | 244.6876 | 296.9846 | 7.0997 | 41.5773 | 41.5428 | 100 | 40.0557 | 10.5884 | 66.9912 | 67.0586 | 34 | 5.2307 | 4.9454 | 68.6789 | 16.1145 | 84.7934 | 76.9186 | 93.0331 | 5791.8469
2020-01-02 14:30 | 30.28 | 0.4821 | 18.8334 | 4.2047 | 8.0324 | 8.19 | 17.132 | 0.61482 | 30.1513 | 10.9897 | 207.668 | 4.8576 | 167.6952 | 86.2375 | 532.5774 | 98.7153 | 79.8819 | 949.7123 | 831.7382 | 12.0442 | 16.6794 | 74.4192 | 5773.5 | 4612 | 6002.3 | 247 | 71.1667 | 87.8333 | 1141.1667 | 1087.3333 | 55.0833 | 200.6 | 357.48 | 272.0582 | 176.9383 | 548.3087 | 650.0141 | 11633.0277 | 86.04 | 93.2117 | 71.79 | 86.7867 | 70.8983 | 72.59 | 87.065 | 247.9617 | 255 | 276.958 | 275.4158 | 238 | 244.5687 | 296.6342 | 7.2234 | 39.8828 | 39.8269 | 100 | 39.9173 | 10.1341 | 65.916 | 66.6442 | 34 | 5.1931 | 4.8576 | 68.8444 | 16.0571 | 84.9015 | 77.183 | 93.2401 | 5823.5326
2020-01-02 15:00 | 30.37 | 0.48241 | 18.8783 | 4.3001 | 8.1821 | 8.3526 | 17.3647 | 0.58466 | 30.4133 | 10.8334 | 186.6343 | 4.6062 | 167.7647 | 86.3666 | 526.6803 | 98.6863 | 79.8081 | 949.6308 | 809.7115 | 12.2012 | 17.0124 | 73.3887 | 5785.3333 | 4617.1667 | 6017.4833 | 247 | 71 | 87 | 1146 | 1092.1667 | 55.1391 | 199.55 | 358.7609 | 272.704 | 179.7249 | 553.2276 | 654.9498 | 11578.253 | 85.3317 | 92.4983 | 71.275 | 86.24 | 69.9583 | 71.58 | 86.7683 | 247.9792 | 255.025 | 277.2379 | 274.1979 | 238 | 244.5873 | 297.026 | 7.1358 | 42.2025 | 42.1195 | 100 | 39.6994 | 10.2555 | 65.3432 | 64.9763 | 34 | 5.2551 | 4.6062 | 68.8834 | 16.1177 | 85.0011 | 77.0879 | 93.2056 | 5835.8642
2020-01-02 15:30 | 30.3117 | 0.48104 | 18.8957 | 4.2956 | 8.1387 | 8.3603 | 17.4253 | 0.59681 | 30.0798 | 10.3417 | 185.383 | 4.7 | 168.2982 | 86.3058 | 529.5602 | 98.6992 | 79.8035 | 948.9746 | 836.9176 | 12.4576 | 17.6451 | 70.3837 | 5765.8333 | 4601.3333 | 6040.0333 | 246.6667 | 71 | 87 | 1143.5 | 1089.5 | 55.2579 | 201.8167 | 358.8641 | 272.6752 | 178.4469 | 559.2121 | 658.4978 | 11415.5199 | 85.59 | 92.49 | 71.0167 | 86.15 | 69.9483 | 71.44 | 86.8667 | 247.9688 | 255.2999 | 277.0926 | 274.222 | 238 | 244.7029 | 296.9584 | 6.9406 | 43.6716 | 43.6468 | 100 | 39.459 | 10.5318 | 64.945 | 64.8664 | 34 | 5.2071 | 4.7 | 68.8293 | 16.124 | 84.9532 | 76.8309 | 92.9549 | 5815.2814
2020-01-02 16:00 | 30.48 | 0.48141 | 18.9647 | 4.3427 | 8.2004 | 8.2942 | 17.4544 | 0.59183 | 30.5114 | 11.6925 | 205.6682 | 4.9584 | 168.2041 | 86.15 | 536.425 | 98.7189 | 79.7542 | 949.6838 | 835.7602 | 12.4417 | 17.8164 | 70.5048 | 5763.3333 | 4596.5 | 6028.4667 | 246.8333 | 70.5 | 86.6667 | 1147 | 1093 | 55.0138 | 200.05 | 358.7501 | 272.3717 | 180.9332 | 554.0228 | 653.4812 | 11660.7846 | 85.3233 | 92.1783 | 71.1067 | 85.6817 | 69.175 | 70.84 | 86.5183 | 247.9207 | 255.0227 | 276.9471 | 275.1677 | 237.8089 | 244.4406 | 296.6866 | 7.1317 | 41.6197 | 41.6723 | 100 | 39.9038 | 10.0895 | 66.5394 | 66.1741 | 34 | 5.2862 | 4.9584 | 68.6553 | 16.1637 | 84.8189 | 76.8669 | 93.0306 | 5809.3512
2020-01-02 16:30 | 30.33 | 0.48331 | 18.9475 | 4.3363 | 8.134 | 8.3607 | 17.3908 | 0.6167 | 30.1106 | 12.3081 | 200.1116 | 5.0634 | 168.2232 | 86.0617 | 541.6937 | 98.69 | 79.7425 | 949.0667 | 865.3434 | 12.3239 | 17.7308 | 70.0704 | 5776.5 | 4606.3333 | 6052.3833 | 246.6667 | 69.6667 | 86 | 1148.5 | 1094.5 | 55.4295 | 198.3833 | 358.6854 | 272.5133 | 178.1784 | 554.101 | 653.04 | 11438.2044 | 83.97 | 91.26 | 70.125 | 84.8067 | 66.205 | 68.41 | 85.8417 | 247.8625 | 255.031 | 277.0164 | 275.2221 | 238 | 244.4831 | 296.8605 | 7.351 | 43.8099 | 43.7596 | 100 | 39.7326 | 10.1666 | 65.4767 | 65.5187 | 34 | 5.2915 | 5.0634 | 68.5882 | 16.1213 | 84.7095 | 76.9523 | 93.0736 | 5826.6677
2020-01-02 17:00 | 30.2517 | 0.47813 | 18.8973 | 4.2859 | 8.1141 | 8.2928 | 17.3798 | 0.61032 | 30.2712 | 10.307 | 204.9119 | 4.7991 | 167.4549 | 86.2799 | 525.8018 | 98.6731 | 79.7758 | 950.5012 | 862.6226 | 12.7216 | 18.0305 | 65.2527 | 5739.6667 | 4578.8333 | 5947.8167 | 246.5 | 70.3333 | 86.8333 | 1138.3333 | 1084.6667 | 54.4081 | 198.6667 | 358.2189 | 271.9385 | 182.1077 | 554.578 | 651.3864 | 11613.4905 | 84.955 | 92.1767 | 71.0267 | 85.8817 | 67.2517 | 68.855 | 86.7267 | 247.298 | 254.4582 | 276.1274 | 275.3052 | 237.1633 | 244.1895 | 295.846 | 7.0684 | 41.4573 | 41.3924 | 100 | 40.5225 | 10.4438 | 68.6332 | 68.8512 | 34 | 5.2823 | 4.7991 | 68.7547 | 16.1498 | 84.9045 | 76.8483 | 92.9981 | 5778.5845
2020-01-02 17:30 | 30.4083 | 0.48778 | 18.9116 | 4.6293 | 8.8175 | 8.9896 | 18.6146 | 0.5967 | 31.2038 | 12.2343 | 158.6907 | 4.4809 | 169.039 | 86.3291 | 534.0103 | 98.7519 | 79.8404 | 949.6022 | 853.9681 | 13.1079 | 18.0352 | 61.4258 | 5848.3333 | 4669.3333 | 6138.2 | 247.1667 | 71 | 87.1667 | 1161.3333 | 1106 | 56.4701 | 200.4833 | 362.1163 | 274.8602 | 185.0025 | 565.7266 | 659.1468 | 11482.4052 | 85.59 | 92.9017 | 71.435 | 86.46 | 68.1133 | 69.67 | 87.13 | 248.12 | 255.9519 | 277.9165 | 271.7193 | 237.89 | 244.9957 | 297.819 | 7.3971 | 53.022 | 52.9997 | 100 | 39.1153 | 12.0123 | 62.7657 | 63.2661 | 34 | 5.2976 | 4.4809 | 68.8762 | 16.1424 | 85.0186 | 77.1985 | 93.3408 | 5898.1331
2020-01-02 18:00 | 30.535 | 0.47723 | 18.7917 | 4.1542 | 7.9203 | 8.1088 | 16.9253 | 0.58697 | 29.6319 | 11.181 | 187.1209 | 4.764 | 169.2722 | 86.291 | 530.6991 | 98.7025 | 79.9108 | 948.5798 | 826.2087 | 13.3413 | 17.5833 | 67.04 | 5716.1667 | 4567.8333 | 5942.7333 | 246.6667 | 71.1667 | 87.3333 | 1128 | 1074.1667 | 55.2829 | 199.2333 | 357.1547 | 272.2159 | 176.9496 | 554.1354 | 651.2614 | 11609.4043 | 86.12 | 92.6467 | 71.7567 | 86.3483 | 68.6567 | 70.3233 | 87.085 | 247.7956 | 254.821 | 276.9436 | 274.7919 | 237.9342 | 244.3397 | 296.3529 | 6.9903 | 39.4673 | 39.4222 | 100 | 39.4558 | 11.0446 | 64.0495 | 64.3708 | 34 | 5.2936 | 4.764 | 68.9183 | 16.0244 | 84.9427 | 76.945 | 92.9694 | 5768.1571
2020-01-02 18:30 | 30.4783 | 0.4765 | 18.8245 | 4.1756 | 7.8392 | 7.9773 | 16.787 | 0.59674 | 29.6324 | 11.2415 | 190.0856 | 4.7468 | 168.4996 | 86.3013 | 526.6219 | 98.7076 | 79.8831 | 949.6583 | 855.5871 | 13.6554 | 17.6499 | 68.3563 | 5712.6667 | 4563.5 | 5979.75 | 246.5 | 71 | 87.6667 | 1129 | 1075.3333 | 55.2885 | 199.3667 | 357.6329 | 272.1814 | 182.6112 | 551.0933 | 648.3491 | 11531.4026 | 86.1483 | 92.5383 | 71.6717 | 86.7083 | 69.2217 | 71.04 | 87.4317 | 247.7877 | 254.7733 | 276.8553 | 275.0861 | 237.775 | 244.3368 | 296.2525 | 6.9519 | 38.6274 | 38.6293 | 100 | 39.6666 | 11.2602 | 65.1902 | 65.126 | 34 | 5.2405 | 4.7468 | 68.8899 | 16.0663 | 84.9562 | 76.895 | 92.9613 | 5760.1793
2020-01-02 19:00 | 30.25 | 0.48336 | 18.8143 | 4.2656 | 8.077 | 8.1741 | 17.078 | 0.59721 | 29.9161 | 11.7244 | 177.559 | 4.4082 | 168.7856 | 86.4621 | 526.3978 | 98.7179 | 79.9035 | 949.3972 | 833.9679 | 13.7482 | 17.5976 | 67.4042 | 5798 | 4632.8333 | 6082.3 | 247 | 71.5 | 87.8333 | 1145.8333 | 1090.8333 | 56.1654 | 202.2 | 359.7748 | 273.3293 | 183.1749 | 556.7372 | 653.8861 | 11433.7106 | 86.45 | 93.2317 | 71.61 | 86.9833 | 69.81 | 71.095 | 87.75 | 248 | 255.1765 | 277.6621 | 274.505 | 237.963 | 244.9625 | 297.2609 | 7.0974 | 41.2644 | 41.2552 | 100 | 39.2943 | 11.5551 | 63.2839 | 63.5953 | 34 | 5.2513 | 4.4082 | 69.054 | 16.0668 | 85.1208 | 77.1334 | 93.2002 | 5853.6261
2020-01-02 19:30 | 30.35 | 0.48744 | 18.7278 | 4.2394 | 8.0285 | 8.1791 | 16.8706 | 0.59911 | 29.8943 | 11.5614 | 192.9983 | 4.66 | 168.9947 | 86.3094 | 538.1447 | 98.7107 | 79.9829 | 949.4751 | 840.5529 | 12.8142 | 17.1551 | 70.1925 | 5843.5 | 4673.8333 | 6055.2833 | 247 | 71.5 | 88 | 1149.8333 | 1094.3333 | 55.9348 | 199.5333 | 359.4694 | 273.1145 | 177.9325 | 552.2688 | 650.0597 | 11502.8973 | 86.11 | 93.2617 | 72.0967 | 86.925 | 69.96 | 71.4833 | 87.64 | 248 | 255.2363 | 277.8759 | 275.0885 | 238 | 244.8951 | 297.2125 | 7.1576 | 40.4639 | 40.4519 | 100 | 38.9778 | 11.7332 | 62.3257 | 62.3763 | 34 | 5.2098 | 4.66 | 68.9829 | 15.9831 | 84.966 | 77.0767 | 93.0598 | 5892.9252
2020-01-02 20:00 | 30.1533 | 0.48069 | 18.9093 | 4.2139 | 8.0161 | 8.1328 | 16.9456 | 0.6054 | 29.6012 | 10.7941 | 188.8239 | 4.6591 | 168.6435 | 86.3366 | 529.4186 | 98.6876 | 79.7783 | 950.1634 | 853.1302 | 12.6505 | 16.7983 | 73.0662 | 5765.3333 | 4599.5 | 6006.9 | 246.6667 | 71 | 87.5 | 1144.5 | 1090.1667 | 55.3339 | 200.1 | 358.6638 | 272.6232 | 180.7054 | 553.5175 | 648.2789 | 11262.4969 | 85.95 | 92.9033 | 71.6317 | 86.4683 | 69.55 | 71.385 | 87.2517 | 247.975 | 255.0402 | 277.1233 | 275.422 | 238 | 244.4477 | 296.7169 | 7.017 | 41.5999 | 41.6156 | 100 | 38.9405 | 11.586 | 62.2202 | 62.6918 | 34 | 5.1918 | 4.6591 | 68.827 | 16.1458 | 84.9728 | 76.8652 | 93.0109 | 5813.0906
2020-01-02 20:30 | 29.7933 | 0.48165 | 18.8904 | 4.3343 | 8.1485 | 8.3678 | 17.3851 | 0.593 | 29.873 | 10.3885 | 189.0274 | 4.7135 | 168.9063 | 86.2545 | 532.7725 | 98.7003 | 79.81 | 949.1692 | 853.3705 | 12.5471 | 16.1941 | 80.7353 | 5771 | 4605.8333 | 6076.3167 | 246.8333 | 70.8333 | 87.5 | 1144.8333 | 1090.1667 | 55.8825 | 198.2 | 359.757 | 273.4775 | 179.2306 | 562.8452 | 654.9416 | 11234.3973 | 85.6233 | 92.8717 | 71.4833 | 86.6567 | 69.3717 | 71.275 | 87.035 | 247.9276 | 255.2278 | 277.2281 | 274.3347 | 238 | 244.5655 | 296.9466 | 7.2089 | 44.6715 | 44.7599 | 100 | 39.0551 | 10.8706 | 62.7893 | 63.0487 | 34 | 5.1704 | 4.7135 | 68.7899 | 16.1136 | 84.9035 | 77.038 | 93.1516 | 5819.1548
2020-01-02 21:00 | 29.47 | 0.47456 | 18.9074 | 4.0101 | 7.6242 | 7.8325 | 16.3946 | 0.60734 | 29.4874 | 11.2392 | 228.3514 | 5.6969 | 168.3249 | 85.6927 | 549.6534 | 98.6899 | 79.7825 | 948.7015 | 872.9795 | 12.354 | 15.8849 | 83.2296 | 5648.5 | 4506.5 | 5806.5833 | 246 | 70.3333 | 86.8333 | 1121 | 1068 | 53.7059 | 199.5333 | 355.5761 | 271.1685 | 175.2205 | 548.4474 | 644.2933 | 11521.0647 | 85.0367 | 92.14 | 71.225 | 85.89 | 68.7383 | 70.6 | 86.3883 | 247.1733 | 254.1611 | 275.3942 | 277.2829 | 237.4261 | 244.0917 | 295.2463 | 6.8564 | 36.1788 | 36.1734 | 100 | 40.5579 | 10.1237 | 68.0482 | 68.9031 | 34 | 5.2056 | 5.6969 | 68.3322 | 16.0215 | 84.3536 | 76.2622 | 92.2836 | 5696.985
2020-01-02 21:30 | 29.39 | 0.4784 | 18.8777 | 4.3039 | 8.1552 | 8.409 | 17.4917 | 0.59289 | 30.8535 | 12.3067 | 205.2667 | 5.1337 | 167.6181 | 86.0229 | 535.4296 | 98.6738 | 79.7962 | 950.7015 | 866.1043 | 11.8727 | 15.6233 | 83.2611 | 5718.8333 | 4563.5 | 5967.8833 | 246 | 70.5 | 87 | 1133.1667 | 1079.5 | 54.6017 | 201.5167 | 358.4167 | 272.4845 | 181.3403 | 553.8375 | 648.0959 | 11642.9944 | 85.1033 | 92.5567 | 70.7183 | 85.93 | 68.19 | 70.05 | 86.6867 | 247.3196 | 254.4756 | 275.9565 | 275.9198 | 237.0244 | 243.9412 | 295.7347 | 7.1042 | 41.947 | 41.9635 | 100 | 40.6749 | 10.3942 | 67.8013 | 69.7067 | 34 | 5.2255 | 5.1337 | 68.5928 | 16.0648 | 84.6576 | 76.743 | 92.8077 | 5764.7884
2020-01-02 22:00 | 29.4 | 0.48415 | 18.8497 | 4.4273 | 8.3726 | 8.5358 | 17.929 | 0.60075 | 30.9986 | 9.7078 | 187.0803 | 4.8202 | 168.8035 | 86.1368 | 537.9692 | 98.7 | 79.8503 | 949.348 | 866.1308 | 11.6644 | 15.5281 | 82.2388 | 5795.5 | 4627.8333 | 6090.3 | 247 | 71.5 | 88 | 1147.5 | 1092.3333 | 56.5676 | 203.5667 | 360.6057 | 274.2782 | 185.7088 | 564.4445 | 657.5155 | 11375.8509 | 86.3983 | 93.43 | 72.0567 | 87.2433 | 69.8083 | 70.7517 | 87.6517 | 248 | 255.5474 | 277.2063 | 275.1127 | 237.7628 | 244.9396 | 297.4608 | 7.1189 | 46.9875 | 46.9309 | 100 | 39.6688 | 10.6861 | 65.1387 | 64.7779 | 34 | 5.1653 | 4.8202 | 68.7245 | 16.0636 | 84.7882 | 76.8607 | 92.9243 | 5841.3976
2020-01-02 22:30 | 29.4883 | 0.47955 | 18.8146 | 4.199 | 7.9454 | 8.2051 | 16.893 | 0.60505 | 30.1837 | 10.8485 | 195.4057 | 5.1318 | 168.8586 | 85.9996 | 541.5571 | 98.7156 | 79.901 | 949.3504 | 865.5349 | 11.2712 | 15.314 | 82.6619 | 5722.5 | 4572.3333 | 5883.9167 | 246.8333 | 72.5 | 88.8333 | 1131.1667 | 1076.6667 | 54.8095 | 201.6 | 358.032 | 272.8869 | 179.7165 | 556.9565 | 653.3054 | 11383.1913 | 87.015 | 93.91 | 72.7117 | 87.96 | 72.085 | 73.1967 | 88.19 | 247.8983 | 255.0241 | 276.5294 | 276.618 | 238 | 244.5464 | 296.369 | 7.0444 | 40.5915 | 40.5285 | 100 | 39.7508 | 10.3609 | 65.7068 | 65.8427 | 34 | 5.192 | 5.1318 | 68.6875 | 15.9842 | 84.6717 | 76.8623 | 92.8465 | 5776.9132
2020-01-02 23:00 | 29.38 | 0.48264 | 18.8853 | 4.1907 | 7.9601 | 8.0542 | 16.8765 | 0.58901 | 29.9525 | 11.7305 | 188.6932 | 4.7629 | 168.5867 | 86.2521 | 534.0013 | 98.7194 | 79.8341 | 949.3691 | 869.8512 | 11.2558 | 14.7859 | 84.5225 | 5778.8333 | 4613.5 | 6011.7667 | 247 | 70.6667 | 87.3333 | 1146.3333 | 1091.3333 | 55.4314 | 202.5833 | 358.2977 | 272.9187 | 176.2756 | 559.2472 | 655.3988 | 11357.628 | 85.8817 | 92.7267 | 71.105 | 86.2683 | 70.3233 | 72.5133 | 86.7867 | 247.9793 | 255.0122 | 277.1497 | 275.5543 | 238 | 244.5694 | 296.7625 | 7.1911 | 40.2475 | 40.2298 | 100 | 39.6688 | 10.5032 | 64.8368 | 65.0661 | 34 | 5.1697 | 4.7629 | 68.8211 | 16.0976 | 84.9187 | 77.0736 | 93.1712 | 5831.0558
2020-01-02 23:30 | 29.3517 | 0.48145 | 19.0249 | 4.4082 | 8.3501 | 8.589 | 17.6886 | 0.59743 | 30.8683 | 10.7864 | 171.0901 | 4.6654 | 168.2047 | 86.2688 | 528.7201 | 98.6899 | 79.665 | 950.5444 | 865.0516 | 11.3645 | 14.8002 | 84.7046 | 5764.8333 | 4592.6667 | 6016.35 | 246.6667 | 70.3333 | 86.5 | 1151.6667 | 1096.6667 | 55.3242 | 200.8833 | 359.9754 | 273.7391 | 181.6306 | 558.2012 | 655.452 | 11367.4662 | 84.8683 | 92.0983 | 71.185 | 85.4517 | 68.32 | 70.1067 | 86.29 | 247.9256 | 255.1573 | 277.0487 | 273.8177 | 237.913 | 244.3718 | 296.7909 | 7.3085 | 46.5114 | 46.5515 | 100 | 39.5747 | 10.6759 | 64.6569 | 64.706 | 34 | 5.1622 | 4.6654 | 68.6918 | 16.2173 | 84.9092 | 77.0755 | 93.2928 | 5817.7335
2020-01-03 | 29.34 | 0.48742 | 18.937 | 4.3962 | 8.3592 | 8.4793 | 17.7115 | 0.5973 | 31.1247 | 10.1211 | 177.1342 | 4.7694 | 168.9201 | 86.1831 | 540.7368 | 98.7045 | 79.7675 | 949.289 | 884.3944 | 10.937 | 14.5148 | 86.7716 | 5828.1667 | 4649 | 6047.65 | 247 | 70 | 86.6667 | 1158.5 | 1103.6667 | 55.5744 | 200.75 | 360.4811 | 274.0554 | 183.1805 | 562.5465 | 659.5557 | 11438.4874 | 84.7783 | 92.14 | 70.395 | 85.375 | 67.7583 | 69.4733 | 86.56 | 247.9262 | 255.25 | 276.9305 | 274.6924 | 237.9729 | 244.5743 | 296.9929 | 7.5155 | 46.3854 | 46.3977 | 100 | 39.4482 | 10.685 | 64.2342 | 64.7835 | 34 | 5.2485 | 4.7694 | 68.7186 | 16.1202 | 84.8387 | 77.2456 | 93.3657 | 5884.0448
2020-01-03 00:30 | 29.2333 | 0.48136 | 18.9134 | 4.3289 | 8.1978 | 8.3971 | 17.3513 | 0.60922 | 30.6245 | 12.7449 | 169.0572 | 4.6126 | 168.5612 | 86.3194 | 528.7679 | 98.7023 | 79.7889 | 949.4463 | 862.8363 | 10.8318 | 14.8335 | 90.0177 | 5766.6667 | 4601.1667 | 5993.1333 | 246.5 | 70.1667 | 86.5 | 1145.5 | 1090.6667 | 55.2111 | 202.85 | 359.603 | 273.4429 | 179.3787 | 561.8282 | 659.5816 | 11379.1214 | 84.785 | 92.3183 | 70.6317 | 85.84 | 67.4883 | 69.0617 | 86.6283 | 247.8983 | 254.9619 | 276.8083 | 273.8436 | 237.479 | 244.1236 | 296.5231 | 7.2291 | 43.6362 | 43.635 | 100 | 39.7483 | 10.9078 | 64.9502 | 65.1461 | 34 | 5.2093 | 4.6126 | 68.8375 | 16.1315 | 84.9689 | 77.0647 | 93.1961 | 5819.8607
2020-01-03 01:00 | 29.3517 | 0.48103 | 18.8782 | 4.2055 | 8.0407 | 8.2691 | 17.13 | 0.60771 | 30.4246 | 11.0989 | 184.2388 | 4.7565 | 168.6038 | 86.242 | 532.0752 | 98.7034 | 79.8252 | 949.1413 | 863.4167 | 10.6345 | 14.3768 | 91.5029 | 5759.1667 | 4597.3333 | 6011.5333 | 247 | 71.6667 | 87.8333 | 1141.5 | 1087.1667 | 55.088 | 200.9833 | 359.3589 | 273.1926 | 180.3452 | 557.4754 | 657.6564 | 11366.4315 | 86.19 | 93.33 | 71.83 | 87.0733 | 69.3817 | 70.575 | 87.4217 | 247.9427 | 255.0229 | 276.9979 | 274.9562 | 237.8153 | 244.5174 | 296.6845 | 7.2485 | 42.0302 | 42.0581 | 100 | 39.7841 | 10.596 | 65.1419 | 65.3624 | 34 | 5.1174 | 4.7565 | 68.8045 | 16.0905 | 84.895 | 77.1234 | 93.2139 | 5810.9153
2020-01-03 01:30 | 29.31 | 0.48623 | 18.842 | 4.3337 | 8.2884 | 8.406 | 17.4337 | 0.59929 | 30.8918 | 10.6118 | 172.7002 | 4.688 | 168.8598 | 86.2397 | 537.1162 | 98.704 | 79.862 | 949.7085 | 882.45 | 10.4904 | 14.1152 | 92.0868 | 5825.6667 | 4652.5 | 6077.1833 | 247 | 71 | 87.6667 | 1153 | 1097.6667 | 56.3186 | 202.6667 | 360.7739 | 273.9876 | 182.4786 | 561.3094 | 661.6132 | 11416.3761 | 85.8717 | 93.04 | 71.5217 | 86.7983 | 69.2317 | 70.83 | 87.47 | 247.9875 | 255.3602 | 277.326 | 275.0763 | 237.9896 | 244.8447 | 297.2309 | 7.242 | 44.2745 | 44.2158 | 100 | 39.5197 | 11.209 | 64.598 | 64.4693 | 34 | 5.1436 | 4.688 | 68.8197 | 16.072 | 84.8917 | 77.0313 | 93.1033 | 5873.4029
2020-01-03 02:00 | 29.41 | 0.48251 | 18.8832 | 4.3056 | 8.1139 | 8.3142 | 17.2123 | 0.5974 | 30.4139 | 11.4254 | 170.7676 | 4.7336 | 168.8517 | 86.2175 | 534.1473 | 98.6891 | 79.8059 | 949.0724 | 895.1952 | 10.259 | 13.8963 | 92.4205 | 5784.6667 | 4616.5 | 6032.0333 | 247 | 71.5 | 88 | 1147 | 1092.3333 | 55.5048 | 202.2833 | 360.248 | 273.8492 | 182.2113 | 562.9948 | 661.7576 | 11195.0002 | 86.1183 | 93.2317 | 71.86 | 86.995 | 69.8483 | 70.9167 | 87.65 | 248 | 255.2714 | 277.0667 | 275.4695 | 238 | 244.887 | 297.1204 | 7.0887 | 43.9863 | 44.0116 | 100 | 39.4166 | 10.1617 | 64.1561 | 64.1718 | 34 | 5.1538 | 4.7336 | 68.74 | 16.1167 | 84.8567 | 76.8412 | 92.9578 | 5827.1254
2020-01-03 02:30 | 29.5683 | 0.48038 | 18.8747 | 4.2707 | 8.1102 | 8.3288 | 17.212 | 0.60493 | 30.7445 | 11.4593 | 180.3561 | 4.9258 | 168.6567 | 86.1174 | 536.0897 | 98.6739 | 79.7992 | 950.37 | 886.1958 | 10.1617 | 13.8487 | 92.747 | 5743.1667 | 4583 | 6011.3 | 246.8333 | 71 | 87.5 | 1138.3333 | 1084 | 55.4593 | 202.5333 | 359.5394 | 273.3364 | 176.1888 | 558.6325 | 657.3858 | 11401.9037 | 85.76 | 92.9917 | 71.72 | 86.7867 | 69.7 | 71.62 | 87.2517 | 247.8619 | 254.9707 | 276.8345 | 275.3623 | 237.9875 | 244.356 | 296.5117 | 7.1596 | 42.4905 | 42.4759 | 100 | 39.8605 | 10.6025 | 66.1797 | 66.1167 | 34 | 5.1445 | 4.9258 | 68.6843 | 16.0648 | 84.7491 | 76.9396 | 93.0044 | 5794.7833
2020-01-03 03:00 | 29.8417 | 0.48429 | 18.9464 | 4.2519 | 8.0736 | 8.2027 | 17.2824 | 0.6056 | 30.9487 | 12.7968 | 181.1956 | 4.9292 | 168.614 | 86.099 | 540.4565 | 98.6833 | 79.7369 | 948.7035 | 888.8613 | 9.9973 | 13.825 | 90.1774 | 5784.8333 | 4612.6667 | 6040.0667 | 247 | 70.6667 | 86.8333 | 1150.8333 | 1096 | 55.5867 | 200.1333 | 360.1894 | 273.6008 | 181.7278 | 557.7183 | 660.6149 | 11478.2326 | 85.2433 | 92.2767 | 71.0167 | 85.9317 | 68.2817 | 70.2267 | 86.38 | 247.975 | 255.0263 | 277.0931 | 276.0374 | 238 | 244.6165 | 296.9921 | 7.1935 | 41.4374 | 41.4234 | 100 | 39.9806 | 10.1801 | 66 | 66.1114 | 34 | 5.1396 | 4.9292 | 68.6275 | 16.1123 | 84.7398 | 76.8178 | 92.9301 | 5840.6276
2020-01-03 03:30 | 30.0683 | 0.48352 | 18.8536 | 4.2889 | 8.1073 | 8.2734 | 17.3263 | 0.58933 | 31.1237 | 12.343 | 176.3228 | 4.8392 | 168.2798 | 86.167 | 535.8525 | 98.7084 | 79.8548 | 950.1783 | 892.7092 | 9.7394 | 14.0961 | 93.3431 | 5780.6667 | 4616.1667 | 6049.0833 | 247 | 70.8333 | 87.1667 | 1143.8333 | 1089.8333 | 55.9422 | 199.5667 | 360.5905 | 273.4972 | 180.2432 | 555.0631 | 658.9349 | 11533.8266 | 85.4933 | 92.7267 | 71.3033 | 86.4 | 68.36 | 70.0933 | 87.0933 | 247.9296 | 255.1089 | 276.9036 | 275.9056 | 237.977 | 244.5173 | 296.8377 | 7.1694 | 41.9621 | 42.0353 | 100 | 39.9894 | 10.7046 | 66.6129 | 66.714 | 34 | 5.0771 | 4.8392 | 68.7801 | 16.0468 | 84.8269 | 76.9265 | 92.9733 | 5835.982
2020-01-03 04:00 | 30.5467 | 0.48436 | 18.8222 | 4.2884 | 8.1419 | 8.2977 | 17.2963 | 0.59039 | 31.0842 | 13.0053 | 177.6027 | 4.746 | 168.5588 | 86.214 | 535.3537 | 98.7159 | 79.8937 | 949.3556 | 879.0122 | 9.7794 | 13.7488 | 94.516 | 5802.5 | 4636 | 6073.9167 | 246.8333 | 70.3333 | 87 | 1145.8333 | 1092 | 55.5429 | 200.9167 | 360.9971 | 273.8038 | 175.1784 | 554.5156 | 658.7179 | 11494.8381 | 85.1233 | 92.24 | 70.79 | 85.7517 | 67.8167 | 69.4683 | 86.8067 | 247.8421 | 255.15 | 277.0744 | 274.9747 | 237.9227 | 244.3958 | 296.9166 | 7.2633 | 42.6094 | 42.5655 | 100 | 39.6519 | 11.0483 | 64.9068 | 64.716 | 34 | 5.0869 | 4.746 | 68.8247 | 16.0523 | 84.877 | 77.0667 | 93.1191 | 5849.1908
2020-01-03 04:30 | 30.5083 | 0.48258 | 18.9464 | 4.3759 | 8.2773 | 8.3911 | 17.537 | 0.60495 | 31.3976 | 12.3173 | 174.3629 | 4.8269 | 168.56 | 86.1566 | 535.6055 | 98.7171 | 79.7707 | 949.5913 | 879.5748 | 9.6753 | 13.5205 | 94.2474 | 5768 | 4601.1667 | 6000.5667 | 246.8333 | 71 | 87.3333 | 1147 | 1092.8333 | 55.0246 | 201.85 | 360.608 | 273.7904 | 179.9951 | 557.4673 | 659.4279 | 11532.2926 | 85.6517 | 92.505 | 71.2633 | 86.1883 | 67.985 | 69.3417 | 86.9933 | 247.8877 | 255.1106 | 277.074 | 274.549 | 237.9159 | 244.4015 | 296.812 | 7.1232 | 44.6642 | 44.6526 | 100 | 39.3587 | 10.8993 | 64.1102 | 64.2573 | 34 | 5.0672 | 4.8269 | 68.7023 | 16.122 | 84.8242 | 76.7942 | 92.9162 | 5823.8849
2020-01-03 05:00 | 30.575 | 0.48191 | 18.8367 | 4.2541 | 8.0688 | 8.2733 | 17.1472 | 0.60193 | 30.7231 | 12.4644 | 174.648 | 4.7994 | 168.781 | 86.2074 | 534.8877 | 98.7028 | 79.8661 | 949.5655 | 888.6693 | 9.6883 | 13.4301 | 93.7531 | 5768.8333 | 4607.3333 | 5989.65 | 247 | 71.6667 | 88 | 1140.6667 | 1086.6667 | 55.5312 | 200.0333 | 360.1566 | 273.2782 | 181.5579 | 555.206 | 657.1625 | 11359.2019 | 86.27 | 93.33 | 72.235 | 87.265 | 69.6917 | 71.0667 | 87.82 | 247.9566 | 255.0467 | 276.8671 | 276.5176 | 238 | 244.6865 | 296.7512 | 7.2038 | 42.5347 | 42.5411 | 100 | 39.6786 | 10.3878 | 65.324 | 65.1481 | 34 | 5.0557 | 4.7994 | 68.8076 | 16.053 | 84.8607 | 77.0464 | 93.0994 | 5819.2277
2020-01-03 05:30 | 30.46 | 0.48372 | 18.8903 | 4.2883 | 8.1037 | 8.3405 | 17.3297 | 0.60195 | 30.8064 | 12.8003 | 167.0422 | 4.7155 | 168.828 | 86.2466 | 534.8182 | 98.6842 | 79.7939 | 949.4146 | 892.0534 | 9.485 | 13.5252 | 94.3186 | 5788.6667 | 4619 | 6062.1 | 247 | 70.6667 | 86.8333 | 1147.8333 | 1093.5 | 55.0551 | 200.4 | 360.7473 | 273.595 | 182.4722 | 555.9631 | 659.9359 | 11322.2886 | 85.115 | 92.755 | 71.0267 | 85.97 | 68.2017 | 70.135 | 86.6983 | 247.9147 | 255.0777 | 276.8997 | 275.5227 | 238 | 244.5024 | 296.8807 | 7.4406 | 43.5424 | 43.517 | 100 | 39.5081 | 10.4588 | 64.1438 | 64.6257 | 34 | 5.0775 | 4.7155 | 68.7895 | 16.0937 | 84.8832 | 77.28 | 93.3737 | 5843.6254
2020-01-03 06:00 | 30.2417 | 0.4852 | 18.867 | 4.3782 | 8.3532 | 8.5482 | 17.7894 | 0.60173 | 31.3948 | 11.4844 | 177.4038 | 4.8598 | 168.8768 | 86.1254 | 540.5524 | 98.6965 | 79.8295 | 949.5793 | 894.8198 | 9.2376 | 13.5015 | 94.3268 | 5804.6667 | 4633.8333 | 6038.2833 | 247 | 70.8333 | 87.5 | 1149.6667 | 1095.1667 | 55.3522 | 199.6333 | 361.0657 | 273.9788 | 182.6494 | 556.799 | 659.2204 | 11403.287 | 85.5217 | 92.8333 | 71.0383 | 86.06 | 68.1217 | 69.81 | 87.2533 | 247.9049 | 255.1466 | 277.0119 | 275.8091 | 238 | 244.6437 | 297.0353 | 7.2257 | 46.1593 | 46.1527 | 100 | 39.4581 | 10.5109 | 64.3332 | 63.9594 | 34 | 5.1297 | 4.8598 | 68.7056 | 16.0693 | 84.7748 | 76.8778 | 92.9471 | 5853.3279
2020-01-03 06:30 | 30.46 | 0.48677 | 18.8822 | 4.4244 | 8.3982 | 8.6577 | 17.8942 | 0.5925 | 31.296 | 10.9577 | 167.3172 | 4.7305 | 168.8539 | 86.184 | 538.6883 | 98.6982 | 79.816 | 949.4194 | 901.0006 | 9.5412 | 13.4919 | 93.0817 | 5824.8333 | 4649.1667 | 6034.2 | 246.8333 | 70.6667 | 87.5 | 1154.5 | 1099.8333 | 55.7931 | 202.2833 | 361.8963 | 274.5118 | 180.9015 | 559.0525 | 660.9662 | 11263.896 | 85.6817 | 93.0217 | 71.44 | 86.4267 | 68.875 | 70.2967 | 87.4017 | 248 | 255.4559 | 277.0967 | 275.3609 | 238 | 244.7605 | 297.3043 | 7.3381 | 47.7711 | 47.7851 | 100 | 39.2485 | 10.243 | 63.4965 | 63.0808 | 34 | 5.0788 | 4.7305 | 68.7469 | 16.086 | 84.8329 | 77.0566 | 93.1427 | 5876.1967
2020-01-03 07:00 | 30.605 | 0.47919 | 18.9162 | 4.2265 | 8.0418 | 8.1916 | 17.1094 | 0.6019 | 30.5867 | 12.0629 | 188.146 | 5.0193 | 168.5962 | 86.0851 | 536.9678 | 98.6971 | 79.7808 | 949.1856 | 908.6878 | 9.4779 | 13.5966 | 88.6373 | 5730.6667 | 4572 | 6007.0167 | 246.6667 | 70.1667 | 86.8333 | 1137.8333 | 1084 | 54.5457 | 200.1167 | 359.7458 | 272.8081 | 179.2046 | 551.2844 | 653.6356 | 11299.1131 | 85.215 | 92.15 | 70.81 | 85.64 | 67.6183 | 69.41 | 86.7867 | 247.6981 | 254.8711 | 276.0612 | 277.3605 | 237.6967 | 244.0715 | 296.1814 | 7.2063 | 41.6238 | 41.4985 | 100 | 39.8138 | 10.3278 | 65.2001 | 65.9055 | 34 | 5.145 | 5.0193 | 68.6326 | 16.1048 | 84.7374 | 76.8628 | 92.9676 | 5778.3186
2020-01-03 07:30 | 30.3 | 0.48281 | 18.8879 | 4.3316 | 8.2012 | 8.4752 | 17.6142 | 0.60564 | 31.574 | 12.6786 | 183.0526 | 5.077 | 168.2644 | 85.9904 | 541.336 | 98.7058 | 79.8179 | 949.9105 | 909.6426 | 10.1912 | 13.5205 | 89.507 | 5769.3333 | 4605 | 6032.9833 | 246.8333 | 71.5 | 87.6667 | 1143.8333 | 1089.6667 | 54.8996 | 200.65 | 360.9474 | 273.7516 | 182.8785 | 551.856 | 653.3965 | 11541.1534 | 86 | 93.0933 | 71.5517 | 86.8267 | 68.9967 | 70.135 | 87.87 | 247.9237 | 255.0196 | 276.7195 | 277.4509 | 237.378 | 244.4711 | 296.7123 | 7.0775 | 43.9689 | 43.9251 | 100 | 40.0696 | 10.478 | 66.3987 | 66.9452 | 34 | 5.1049 | 5.077 | 68.5842 | 16.0678 | 84.652 | 76.6362 | 92.7041 | 5815.6342
2020-01-03 08:00 | 30.5083 | 0.48526 | 18.8032 | 4.4755 | 8.5265 | 8.7302 | 18.023 | 0.59683 | 31.7021 | 11.0126 | 166.6559 | 4.8084 | 168.9068 | 86.1051 | 539.4771 | 98.7066 | 79.9033 | 950.3339 | 887.0577 | 11.1275 | 15.0095 | 87.0616 | 5798.6667 | 4633.3333 | 6083.5667 | 247 | 71.5 | 87.6667 | 1144.6667 | 1090.3333 | 55.6188 | 200.6167 | 361.7711 | 274.9008 | 182.4203 | 557.1281 | 658.1063 | 11369.015 | 86.18 | 93.4517 | 71.7283 | 87.095 | 69.75 | 71.355 | 87.6317 | 247.9861 | 255.3959 | 276.9358 | 275.6145 | 237.9498 | 244.8421 | 297.0241 | 7.3815 | 48.3987 | 48.3952 | 100 | 39.5338 | 11.1652 | 64.8987 | 64.7094 | 34 | 5.175 | 4.8084 | 68.7676 | 15.9963 | 84.764 | 77.1754 | 93.1718 | 5852.7187
2020-01-03 08:30 | 30.5267 | 0.48474 | 18.8344 | 4.2544 | 8.1413 | 8.3212 | 17.2684 | 0.60839 | 30.693 | 11.6764 | 173.5341 | 4.7588 | 168.9856 | 86.1931 | 537.7092 | 98.706 | 79.8717 | 948.3966 | 893.6855 | 11.8482 | 15.0381 | 83.7433 | 5796.1667 | 4629.5 | 6060.7 | 247 | 70.1667 | 86.8333 | 1145.8333 | 1091.6667 | 55.2618 | 202.1667 | 360.6831 | 274.0201 | 182.6837 | 553.5038 | 657.5052 | 11262.1576 | 85.3433 | 92.5083 | 70.8967 | 85.87 | 68.2017 | 70.1183 | 86.7667 | 247.954 | 255.1257 | 276.6803 | 276.3806 | 237.7614 | 244.3333 | 296.6905 | 7.2906 | 42.7709 | 42.8016 | 100 | 39.9322 | 10.0745 | 66.2721 | 66.2687 | 34 | 5.1035 | 4.7588 | 68.817 | 16.0329 | 84.8499 | 77.0913 | 93.1241 | 5852.3882
2020-01-03 09:00 | 30.6917 | 0.48466 | 18.8088 | 4.3628 | 8.3224 | 8.566 | 17.5988 | 0.61921 | 31.1367 | 14.1352 | 160.0353 | 4.6688 | 168.5849 | 86.2238 | 533.7965 | 98.6906 | 79.8818 | 949.9509 | 875.4413 | 12.0626 | 15.7279 | 79.4688 | 5804.1667 | 4636.5 | 6052.8833 | 247 | 71 | 87.5 | 1146.1667 | 1091.6667 | 55.5648 | 200.6833 | 361.5822 | 274.5173 | 181.0949 | 556.6022 | 660.313 | 11320.0978 | 85.67 | 92.9133 | 71.56 | 86.47 | 68.5383 | 70.2667 | 87.3717 | 247.9707 | 255.1516 | 276.9454 | 275.3766 | 237.3082 | 244.5013 | 296.9222 | 7.2113 | 45.6938 | 45.7919 | 100 | 39.7679 | 10.1203 | 65.3128 | 65.2985 | 34 | 5.128 | 4.6688 | 68.8286 | 16.036 | 84.8646 | 77.0043 | 93.0403 | 5853.3272
2020-01-03 09:30 | 30.79 | 0.47723 | 19.1065 | 4.3956 | 8.3199 | 8.5612 | 17.5546 | 0.60069 | 30.9518 | 13.2486 | 152.9472 | 4.4516 | 168.9044 | 86.3833 | 521.2661 | 98.6986 | 79.5921 | 949.8666 | 884.8734 | 11.6357 | 17.6451 | 71.2117 | 5725 | 4556.6667 | 5964.9333 | 246.6667 | 70.6667 | 87.1667 | 1148.6667 | 1093.8333 | 55.0163 | 198.8667 | 361.2828 | 274.2235 | 180.592 | 556.1603 | 657.7678 | 11186.8008 | 84.9967 | 92.4367 | 70.64 | 85.76 | 66.6583 | 68.7467 | 86.845 | 247.8319 | 255.1222 | 276.9055 | 275.3657 | 237.5882 | 244.4805 | 296.7488 | 7.3623 | 46.7862 | 46.7731 | 100 | 39.4325 | 10.1419 | 64.1873 | 64.264 | 34 | 5.1136 | 4.4516 | 68.7084 | 16.3178 | 85.0261 | 77.1411 | 93.4588 | 5774.2281
2020-01-03 10:00 | 30.7617 | 0.47913 | 18.8544 | 4.2351 | 8.0307 | 8.2583 | 17.0232 | 0.5813 | 30.2791 | 13.3703 | 165.8174 | 4.5771 | 168.9169 | 86.346 | 526.5597 | 98.7113 | 79.8569 | 949.1196 | 885.3618 | 11.52 | 19.3626 | 67.3086 | 5742.3333 | 4585.6667 | 5996.65 | 247 | 71.8333 | 88.3333 | 1137.1667 | 1082.6667 | 54.8848 | 200.4167 | 360.2141 | 273.4457 | 181.6129 | 555.2689 | 656.2112 | 11158.4756 | 86.5567 | 93.3 | 72.235 | 87.4033 | 67.085 | 68.43 | 88.31 | 247.9833 | 255.1115 | 276.9622 | 276.3243 | 237.6278 | 244.6704 | 296.6741 | 7.0094 | 42.7857 | 42.7939 | 100 | 39.5465 | 10.1096 | 64.1376 | 64.2105 | 34 | 5.1374 | 4.5771 | 68.915 | 16.0872 | 85.0022 | 76.8248 | 92.9119 | 5794.7152
2020-01-03 10:30 | 30.84 | 0.47341 | 18.8249 | 4.1316 | 7.8323 | 8.0198 | 16.6556 | 0.61805 | 30.1447 | 12.5856 | 177.347 | 4.8385 | 169.0105 | 86.186 | 527.2778 | 98.7447 | 79.9199 | 948.8955 | 880.0372 | 11.6601 | 20.5186 | 62.146 | 5669.8333 | 4531.3333 | 5914.35 | 247 | 73 | 89.6667 | 1121 | 1067.3333 | 54.9716 | 199.0667 | 359.5615 | 273.2056 | 181.686 | 552.0099 | 652.8242 | 11264.5189 | 87.72 | 94.2 | 73.235 | 88.26 | 69.0533 | 70.1433 | 89.505 | 247.9624 | 255.1124 | 276.8561 | 276.8383 | 237.9889 | 244.8072 | 296.5038 | 6.9147 | 39.994 | 39.9105 | 100 | 39.6605 | 10.0034 | 65.4117 | 65.3481 | 34 | 5.1874 | 4.8385 | 68.8241 | 16.0508 | 84.8749 | 76.7546 | 92.8054 | 5715.1326
2020-01-03 11:00 | 30.93 | 0.47676 | 18.748 | 4.3196 | 8.2387 | 8.3443 | 17.3195 | 0.60332 | 30.8974 | 14.9055 | 155.7392 | 4.467 | 169.3993 | 86.352 | 522.9696 | 98.7112 | 79.9633 | 949.7711 | 863.8827 | 11.8825 | 21.2703 | 56.723 | 5716.5 | 4571.1667 | 5997.7833 | 247.1667 | 74.3333 | 90.6667 | 1126.5 | 1071.6667 | 55.9205 | 200.7333 | 361.6132 | 274.6093 | 185.0003 | 554.9488 | 655.4093 | 11307.5049 | 88.87 | 95.68 | 74.4333 | 89.6817 | 71.6783 | 73.195 | 90.13 | 248.3117 | 255.6398 | 277.4969 | 275.6291 | 238 | 245.1528 | 297.1698 | 6.7618 | 43.8901 | 43.8839 | 100 | 39.4722 | 10.2605 | 64.5735 | 64.9822 | 34 | 5.167 | 4.467 | 69.0027 | 16.0037 | 85.0064 | 76.7556 | 92.7594 | 5766.324
2020-01-03 11:30 | 30.745 | 0.48178 | 18.7514 | 4.3692 | 8.2553 | 8.4754 | 17.5458 | 0.59443 | 30.8238 | 16.9721 | 137.2645 | 4.1692 | 170.1218 | 86.5074 | 523.6698 | 98.7048 | 79.9534 | 949.6685 | 878.0874 | 11.9863 | 21.4082 | 54.9408 | 5790.6667 | 4629.8333 | 6018.95 | 247.1667 | 73.6667 | 90 | 1141 | 1085.8333 | 56.402 | 201.45 | 362.2989 | 275.2355 | 183.9112 | 558.9709 | 657.5162 | 11191.0769 | 88.52 | 95.45 | 73.84 | 89.1067 | 71.9383 | 73.53 | 89.5933 | 248.6663 | 256.0065 | 278.1788 | 274.7634 | 238.3978 | 245.3619 | 297.6956 | 6.9263 | 46.4042 | 46.3439 | 100 | 39.2696 | 10.4258 | 63.4608 | 63.476 | 34 | 5.107 | 4.1692 | 69.1048 | 16.0452 | 85.15 | 77.038 | 93.0832 | 5837.384
2020-01-03 12:00 | 30.88 | 0.48142 | 18.7246 | 4.2052 | 8.0027 | 8.1393 | 16.9027 | 0.59467 | 30.4348 | 12.8847 | 172.0058 | 4.6833 | 170.1588 | 86.2364 | 536.4697 | 98.698 | 79.9734 | 949.1247 | 883.9169 | 12.8887 | 21.9411 | 54.3732 | 5761 | 4607.3333 | 6030.9 | 247 | 72.8333 | 89.1667 | 1133.3333 | 1078.6667 | 55.9046 | 201.2 | 360.7946 | 274.1253 | 183.3626 | 553.6019 | 653.104 | 11288.9211 | 87.4417 | 94.12 | 73.315 | 88.12 | 70.4133 | 72.3133 | 89.015 | 248.0563 | 255.325 | 277.1953 | 276.7852 | 238.3784 | 245.0221 | 297.0448 | 7.1718 | 41.4924 | 41.4348 | 100 | 39.833 | 10 | 65.8233 | 65.5696 | 34 | 5.1272 | 4.6833 | 68.9325 | 15.952 | 84.8845 | 77.1079 | 93.0599 | 5815.1303
2020-01-03 12:30 | 30.7017 | 0.48541 | 18.7718 | 4.3917 | 8.2984 | 8.3938 | 17.4373 | 0.59919 | 30.9595 | 14.5272 | 147.964 | 4.3017 | 170.0482 | 86.4301 | 530.7179 | 98.6808 | 79.9089 | 949.8572 | 888.3134 | 13.9014 | 22.2265 | 54.5176 | 5824.3333 | 4654.1667 | 6099.7833 | 247.3333 | 72.8333 | 89.1667 | 1149.1667 | 1093.3333 | 56.839 | 200.2 | 363.1562 | 275.1003 | 179.4701 | 556.3219 | 654.1953 | 11264.9412 | 87.2217 | 94.27 | 72.8883 | 88.08 | 69.69 | 71.71 | 88.8283 | 248.4374 | 255.893 | 278.0738 | 276.1771 | 238.3756 | 245.2774 | 297.9128 | 7.1371 | 44.9406 | 44.944 | 100 | 39.7611 | 10.0587 | 65.3481 | 65.3897 | 34 | 5.0403 | 4.3017 | 69.0204 | 16.0353 | 85.0557 | 77.0869 | 93.1222 | 5876.2006
2020-01-03 13:00 | 30.5767 | 0.48574 | 18.8797 | 4.4721 | 8.5099 | 8.5954 | 17.7707 | 0.60494 | 31.2047 | 22.5265 | 135.1803 | 4.1811 | 170.4936 | 86.4849 | 529.7036 | 98.7041 | 79.8244 | 949.9511 | 886.9391 | 14.3348 | 22.5405 | 55.6264 | 5838.6667 | 4660.6667 | 6085.3333 | 247.8333 | 72.8333 | 89.3333 | 1158.5 | 1102.3333 | 56.7216 | 199.9833 | 363.7331 | 275.4892 | 185.4547 | 560.6129 | 654.5506 | 11209.9309 | 87.31 | 94.55 | 73.1167 | 88.18 | 69.7283 | 71.1867 | 89.1367 | 248.7715 | 256.1558 | 278.3918 | 275.5088 | 238.8613 | 245.5292 | 298.2151 | 7.2602 | 48.3696 | 48.3426 | 100 | 39.3204 | 10.4655 | 64.1328 | 63.7217 | 34 | 5.0484 | 4.1811 | 68.9709 | 16.1561 | 85.127 | 77.1317 | 93.2878 | 5883.8557
2020-01-03 13:30 | 30.48 | 0.47505 | 18.7051 | 4.0833 | 7.7714 | 7.887 | 16.3594 | 0.58409 | 30.0201 | 13.4949 | 191.4297 | 5.1255 | 170.5727 | 85.9725 | 542.7746 | 98.7096 | 80.0046 | 947.889 | 871.3622 | 14.4493 | 22.7784 | 53.7557 | 5670.5 | 4536.6667 | 5973.8 | 247.3333 | 73.8333 | 90.1667 | 1114.1667 | 1060.6667 | 54.9891 | 198.7833 | 360.6018 | 273.4119 | 183.1949 | 549.3579 | 644.4028 | 11304.6703 | 88.19 | 95.28 | 74.125 | 89.1283 | 71.0383 | 72.8467 | 89.6517 | 248.3047 | 255.5126 | 277.1927 | 277.4466 | 238.6977 | 244.9738 | 296.6438 | 6.862 | 38.5788 | 38.5584 | 100 | 40.0351 | 10.0772 | 66.3049 | 66.3224 | 35.2435 | 5.0553 | 5.1255 | 68.744 | 15.8952 | 84.6392 | 76.6352 | 92.5305 | 5721.1109
2020-01-03 14:00 | 30.7717 | 0.48135 | 18.7003 | 4.3917 | 8.3005 | 8.547 | 17.64 | 0.60718 | 31.5469 | 13.1772 | 171.5809 | 4.5292 | 170.2167 | 86.2585 | 532.5913 | 98.7147 | 80.0144 | 950.4448 | 886.002 | 14.5962 | 23.3159 | 53.7354 | 5771 | 4617.6667 | 6054.8 | 247.8333 | 74.6667 | 91.1667 | 1135 | 1079.1667 | 56.6523 | 201.5 | 365.1809 | 275.5556 | 182.199 | 555.1741 | 651.1303 | 11439.8608 | 89.445 | 96.28 | 75.44 | 90.32 | 72.2467 | 73.73 | 90.99 | 248.5944 | 255.9893 | 277.9192 | 277.1123 | 238.2855 | 245.4214 | 297.7048 | 7.0063 | 44.772 | 44.7582 | 100 | 40.303 | 10.0856 | 68.0118 | 67.8537 | 36.3305 | 5.0561 | 4.5292 | 68.9555 | 15.9615 | 84.917 | 76.9311 | 92.8926 | 5815.6204
2020-01-03 14:30 | 31.1617 | 0.48121 | 18.6491 | 4.3139 | 8.1106 | 8.2815 | 17.1474 | 0.59745 | 30.7742 | 14.8192 | 177.4609 | 4.8191 | 171.1477 | 86.0837 | 543.5527 | 98.7092 | 80.0601 | 949.0788 | 891.7016 | 14.676 | 23.5015 | 52.3753 | 5759 | 4610.6667 | 6017.6167 | 248 | 75.5 | 91.6667 | 1130.1667 | 1074 | 56.5345 | 199.1667 | 363.647 | 275.2176 | 184.3229 | 550.5205 | 648.4531 | 11322.6589 | 89.92 | 96.73 | 75.845 | 90.64 | 72.9083 | 74.38 | 91.03 | 249.0441 | 256.3771 | 278.3307 | 277.7759 | 238.9867 | 245.9441 | 298.0999 | 6.9127 | 42.4354 | 42.4548 | 100 | 39.9438 | 10.1702 | 66.2414 | 66.4515 | 36 | 5.0488 | 4.8191 | 68.8541 | 15.8891 | 84.7432 | 76.7081 | 92.5972 | 5802.445
2020-01-03 15:00 | 31.4383 | 0.48261 | 18.4546 | 4.2684 | 8.0198 | 8.2302 | 16.932 | 0.597 | 30.7499 | 14.8832 | 170.8796 | 4.6248 | 171.3036 | 86.258 | 540.6048 | 98.7331 | 80.2784 | 949.6982 | 868.3416 | 14.7424 | 23.6394 | 52.7924 | 5788.1667 | 4646.6667 | 6070.3833 | 248 | 75.5 | 91.8333 | 1123.6667 | 1068.1667 | 56.5343 | 200.2833 | 362.5142 | 274.4142 | 184.0397 | 550.8942 | 646.813 | 11366.1724 | 90.12 | 96.9883 | 75.955 | 91.01 | 73.3617 | 74.7817 | 91.49 | 248.9902 | 256.0534 | 278.1526 | 278.1542 | 239 | 245.8326 | 297.6298 | 6.9768 | 41.6857 | 41.7182 | 100 | 39.7761 | 10.1747 | 65.801 | 65.9325 | 35.9936 | 5.0251 | 4.6248 | 69.1755 | 15.7573 | 84.9328 | 77.0809 | 92.8382 | 5830.9604
2020-01-03 15:30 | 31.595 | 0.48092 | 18.4562 | 4.1947 | 7.893 | 8.1647 | 16.7071 | 0.59349 | 30.196 | 13.0609 | 164.5799 | 4.5885 | 171.3038 | 86.2573 | 537.7403 | 98.7069 | 80.2508 | 949.1335 | 861.7335 | 15.0671 | 23.6014 | 51.3082 | 5761.6667 | 4623.8333 | 6054.15 | 248 | 76.3333 | 92.5 | 1119.3333 | 1063.3333 | 56.6975 | 201.1 | 362.9773 | 274.8772 | 185.1466 | 551.0797 | 649.0981 | 11196.4248 | 90.53 | 97.4867 | 76.5583 | 91.4 | 73.62 | 75.4 | 91.9783 | 248.9785 | 256.1563 | 278.146 | 277.5191 | 239 | 245.947 | 297.7377 | 7.0088 | 40.8758 | 40.6941 | 100 | 39.6238 | 10.1494 | 65.0636 | 64.7892 | 36 | 5.0106 | 4.5885 | 69.169 | 15.7415 | 84.9105 | 77.1279 | 92.8695 | 5810.4288
2020-01-03 16:00 | 31.71 | 0.48064 | 18.4625 | 4.2354 | 7.9076 | 8.1416 | 16.7958 | 0.59081 | 30.1859 | 14.1745 | 161.8275 | 4.4587 | 171.4497 | 86.3569 | 534.6724 | 98.7763 | 80.3138 | 949.5447 | 873.5953 | 15.3255 | 23.5966 | 51.6429 | 5761.1667 | 4627 | 6029.0667 | 248 | 76.6667 | 93 | 1119.6667 | 1063.6667 | 56.5676 | 201 | 362.8511 | 274.594 | 183.8516 | 549.3358 | 647.4529 | 11119.9614 | 91.11 | 98.04 | 76.855 | 92.1 | 74.13 | 75.75 | 92.4067 | 249 | 256.2266 | 278.3138 | 277.8449 | 239 | 246 | 297.8303 | 7.049 | 41.6829 | 41.7339 | 100 | 39.4961 | 10.1083 | 64.2308 | 64.4122 | 35.6513 | 5.0121 | 4.4587 | 69.3122 | 15.7549 | 85.0671 | 77.3259 | 93.0808 | 5813.576
2020-01-03 16:30 | 31.9283 | 0.48192 | 18.3333 | 4.1927 | 7.8563 | 8.0247 | 16.6348 | 0.58644 | 29.9595 | 11.9368 | 161.0821 | 4.5637 | 172.0412 | 86.2648 | 541.0614 | 98.7121 | 80.3788 | 949.1827 | 876.2015 | 15.2107 | 22.7022 | 51.4709 | 5771.8333 | 4639.3333 | 6066.95 | 248 | 77 | 93.3333 | 1114.3333 | 1058.1667 | 57.2413 | 202.3833 | 362.3612 | 275.0052 | 187.1557 | 552.0717 | 648.6001 | 11093.3333 | 91.57 | 98.7 | 77.4117 | 92.5683 | 74.5567 | 76.2117 | 93.1117 | 249 | 256.4724 | 278.6565 | 278.1 | 239.0322 | 245.9721 | 298.0013 | 7.0501 | 41.2742 | 41.2574 | 100 | 39.2493 | 10.13 | 63.7449 | 63.7283 | 36 | 5.0197 | 4.5637 | 69.2905 | 15.6322 | 84.9227 | 77.3169 | 92.9491 | 5822.926
2020-01-03 17:00 | 31.9667 | 0.47721 | 18.3159 | 4.2317 | 7.9813 | 8.1408 | 16.6098 | 0.58854 | 29.9404 | 11.6643 | 151.4688 | 4.3622 | 172.0561 | 86.379 | 530.6744 | 98.7339 | 80.418 | 949.6421 | 878.6353 | 15.2301 | 22.4786 | 48.3805 | 5726.3333 | 4605 | 5977.4667 | 248 | 77.1667 | 93.5 | 1104.1667 | 1048.8333 | 56.4207 | 201.6 | 362.9026 | 275.2924 | 185.7491 | 550.0896 | 646.9746 | 11012.5794 | 91.81 | 98.58 | 77.45 | 92.7633 | 74.89 | 76.43 | 93.36 | 249.0146 | 256.4041 | 278.2475 | 277.2715 | 239 | 246 | 297.8086 | 6.7697 | 42.671 | 42.6193 | 100 | 39.351 | 10.0471 | 63.6466 | 63.4966 | 34.0706 | 5.0156 | 4.3622 | 69.4037 | 15.647 | 85.0507 | 77.1411 | 92.7881 | 5773.5069
2020-01-03 17:30 | 32.18 | 0.47792 | 18.31 | 4.2894 | 8.0255 | 8.2404 | 16.8785 | 0.6091 | 30.0101 | 11.1071 | 143.1331 | 4.2124 | 172.2087 | 86.4657 | 528.2169 | 98.7195 | 80.4096 | 949.9296 | 876.0888 | 16.3244 | 22.2788 | 51.1078 | 5740.1667 | 4615.6667 | 6058.8667 | 248 | 77.5 | 93.5 | 1106.8333 | 1051 | 57.2018 | 202.9667 | 363.6549 | 275.4724 | 188.6335 | 555.6699 | 651.6859 | 10870.7173 | 91.88 | 98.94 | 77.4617 | 92.545 | 75.0917 | 76.6783 | 93.0017 | 249 | 256.5944 | 278.3282 | 276.785 | 239 | 245.9907 | 297.8227 | 7.1515 | 45.1302 | 45.2978 | 100 | 39.1003 | 10.2695 | 62.6383 | 62.9143 | 33 | 5.0366 | 4.2124 | 69.4662 | 15.6561 | 85.1223 | 77.6632 | 93.3193 | 5787.813
2020-01-03 18:00 | 32.3683 | 0.47777 | 18.2153 | 4.115 | 7.7743 | 7.8444 | 16.5233 | 0.60185 | 29.9633 | 12.0258 | 167.7003 | 4.6553 | 172.1666 | 86.2323 | 539.2153 | 98.7388 | 80.5235 | 948.9589 | 873.4056 | 16.4109 | 22.374 | 53.3854 | 5722.3333 | 4607.8333 | 6019.9833 | 248 | 77.8333 | 94 | 1097.1667 | 1042.3333 | 56.6378 | 200.7667 | 361.8029 | 274.5188 | 187.0896 | 549.0203 | 647.1431 | 11133.0838 | 92.03 | 98.8 | 77.94 | 92.705 | 75.43 | 76.8183 | 93.45 | 249 | 256.1229 | 278.2323 | 278.2347 | 239 | 246 | 297.5348 | 6.7862 | 40.2497 | 40.2624 | 100 | 39.5122 | 10.0283 | 64.1727 | 64.0118 | 33 | 5.0643 | 4.6553 | 69.3825 | 15.5315 | 84.914 | 77.1193 | 92.6508 | 5770.8155
2020-01-03 18:30 | 32.26 | 0.47738 | 18.1119 | 4.1469 | 7.8414 | 7.9657 | 16.3846 | 0.58685 | 29.8521 | 11.9957 | 167.218 | 4.7684 | 172.0037 | 86.1661 | 541.1932 | 98.7243 | 80.6124 | 949.3317 | 879.1332 | 15.6619 | 21.7841 | 54.0334 | 5709.8333 | 4602.8333 | 6012.25 | 248 | 77.1667 | 93.6667 | 1088.6667 | 1034.1667 | 56.6516 | 200.0667 | 361.2505 | 274.3453 | 182.9941 | 547.0648 | 643.4313 | 11060.8544 | 91.9 | 98.76 | 77.7183 | 92.685 | 75.38 | 76.9633 | 93.1317 | 248.9589 | 255.977 | 277.5209 | 279.0043 | 239 | 245.9468 | 297.2498 | 6.9035 | 40.1459 | 40.1141 | 100 | 39.681 | 10.0213 | 65.5682 | 65.8502 | 34.1604 | 5.055 | 4.7684 | 69.4158 | 15.4225 | 84.8383 | 77.3127 | 92.7352 | 5761.7278
2020-01-03 19:00 | 32.16 | 0.47836 | 18.1782 | 4.2125 | 7.8662 | 8.131 | 16.688 | 0.59342 | 30.3759 | 11.2681 | 166.7002 | 4.6895 | 171.8084 | 86.1971 | 539.3833 | 98.7455 | 80.5673 | 949.7952 | 888.9877 | 15.9528 | 21.3273 | 53.9001 | 5726.6667 | 4613.8333 | 6022.0167 | 248 | 77 | 93.6667 | 1096.3333 | 1041 | 56.7823 | 199.5 | 362.3833 | 274.7578 | 183.4879 | 551.07 | 645.0898 | 11124.8962 | 91.85 | 98.62 | 77.5 | 92.555 | 75.32 | 77.045 | 93.1817 | 248.9238 | 256.0381 | 277.488 | 278.4658 | 238.9882 | 245.9097 | 297.2357 | 6.9734 | 41.8269 | 41.7485 | 100 | 39.8097 | 10.0264 | 66.1341 | 65.8917 | 34 | 5.0539 | 4.6895 | 69.3927 | 15.4928 | 84.8854 | 77.3717 | 92.8645 | 5775.5764
2020-01-03 19:30 | 31.9667 | 0.48155 | 18.2433 | 4.249 | 8.004 | 8.1307 | 17.0253 | 0.59618 | 30.6438 | 12.1704 | 163.3555 | 4.7037 | 172.1543 | 86.1655 | 544.6885 | 98.7276 | 80.4843 | 949.8665 | 878.7332 | 15.9353 | 21.0134 | 59.2753 | 5763.8333 | 4639 | 6021.4167 | 248 | 77 | 93.1667 | 1107.1667 | 1051.5 | 56.7927 | 198.4 | 362.9403 | 275.1377 | 187.3022 | 555.1252 | 648.9745 | 11177.0505 | 91.67 | 98.46 | 77.095 | 92.29 | 74.88 | 76.6083 | 93.09 | 249 | 256.2339 | 278.0714 | 278.5908 | 239 | 245.9855 | 297.6321 | 7.0277 | 43.1883 | 43.2312 | 100 | 39.6145 | 10.0907 | 65.0126 | 64.5514 | 34 | 5.0492 | 4.7037 | 69.2933 | 15.5457 | 84.839 | 77.2742 | 92.8199 | 5811.8653
2020-01-03 20:00 | 31.585 | 0.48193 | 18.3431 | 4.2465 | 7.9153 | 8.2006 | 16.9158 | 0.60091 | 30.3332 | 11.6797 | 154.2074 | 4.7012 | 172.037 | 86.1467 | 544.5748 | 98.7139 | 80.3707 | 948.8139 | 896.6181 | 15.9359 | 20.6375 | 67.867 | 5767 | 4635 | 6042.5833 | 248 | 77 | 93 | 1113.6667 | 1057.8333 | 57.4244 | 196.9833 | 363.1712 | 275.5072 | 180.3671 | 553.8245 | 650.7617 | 11041.7789 | 91.27 | 98.14 | 77.005 | 92.1 | 74.2983 | 75.975 | 92.8133 | 249 | 256.5791 | 278.2745 | 278.1348 | 239 | 246 | 298.0773 | 7.019 | 43.7211 | 43.7206 | 100 | 39.5478 | 10.0002 | 64.1959 | 64.3735 | 34 | 5.0657 | 4.7012 | 69.182 | 15.6268 | 84.8088 | 77.1451 | 92.7719 | 5815.1897
2020-01-03 20:30 | 31.1433 | 0.47939 | 18.3311 | 4.2337 | 7.9916 | 8.1587 | 16.9491 | 0.59416 | 30.6836 | 11.6488 | 159.0784 | 4.5966 | 171.9037 | 86.2282 | 538.4754 | 98.6891 | 80.358 | 949.7697 | 892.0048 | 15.3807 | 20.2569 | 71.4986 | 5746.1667 | 4617.5 | 6004.7333 | 247.8333 | 76.8333 | 93 | 1109.8333 | 1053.3333 | 57.3961 | 200.65 | 362.9759 | 275.2849 | 184.4197 | 553.5285 | 649.6522 | 11189.7212 | 91.18 | 98.1 | 76.8083 | 91.97 | 74.45 | 75.78 | 92.5283 | 248.7177 | 256.2418 | 277.8178 | 278.3794 | 239 | 245.7197 | 297.4955 | 7.0595 | 42.5233 | 42.52 | 100 | 39.7759 | 10.0329 | 66.3934 | 65.8899 | 34 | 5.0603 | 4.5966 | 69.2235 | 15.6425 | 84.8659 | 77.279 | 92.9215 | 5790.0425
2020-01-03 21:00 | 31.025 | 0.48408 | 18.312 | 4.3445 | 8.1826 | 8.3644 | 17.3374 | 0.59723 | 31.1016 | 11.815 | 154.2015 | 4.6712 | 172.1604 | 86.1338 | 546.8394 | 98.7362 | 80.4242 | 949.6655 | 884.5539 | 14.7096 | 20.0429 | 69.3929 | 5789.5 | 4656.1667 | 6057.5833 | 248 | 76.8333 | 92.8333 | 1116.3333 | 1060.1667 | 57.3811 | 196.2333 | 364.2311 | 276.0143 | 184.2496 | 560.2341 | 655.3956 | 11207.3153 | 91.11 | 98.1 | 76.9933 | 91.98 | 74.0883 | 75.68 | 92.6633 | 249 | 256.6982 | 278.1209 | 277.6672 | 239 | 246 | 297.9981 | 7.0792 | 45.5361 | 45.6098 | 100 | 39.7165 | 10.0045 | 65.4565 | 64.8687 | 34 | 5.187 | 4.6712 | 69.2238 | 15.5915 | 84.8153 | 77.2239 | 92.8154 | 5840.3129
2020-01-03 21:30 | 30.5383 | 0.48066 | 18.4164 | 4.3201 | 8.1627 | 8.4029 | 17.3109 | 0.61195 | 31.0984 | 11.6188 | 160.7204 | 4.7084 | 172.0973 | 86.1419 | 543.5933 | 98.6979 | 80.2815 | 949.7365 | 892.1592 | 14.4363 | 19.7289 | 71.2596 | 5747.6667 | 4614.3333 | 6028.7333 | 248 | 76.8333 | 92.8333 | 1114.3333 | 1058.5 | 57.2239 | 200.25 | 363.6744 | 275.4888 | 182.8616 | 558.6812 | 653.5976 | 11219.4786 | 91.06 | 98.01 | 77.255 | 92.0483 | 74.2583 | 75.8167 | 92.4483 | 248.8658 | 256.3695 | 277.9471 | 277.9008 | 239 | 245.9155 | 297.7071 | 7.0136 | 44.6741 | 44.6292 | 100 | 39.8206 | 10.0048 | 66.0557 | 66.1325 | 34 | 5.1608 | 4.7084 | 69.1135 | 15.6779 | 84.7914 | 77.0971 | 92.775 | 5799.6106
2020-01-03 22:00 | 30.4667 | 0.48456 | 18.3509 | 4.412 | 8.2438 | 8.5658 | 17.7328 | 0.59288 | 31.4652 | 10.4379 | 146.3885 | 4.4622 | 172.6771 | 86.2688 | 543.6942 | 98.6956 | 80.3447 | 949.3696 | 876.9219 | 14.2286 | 19.0343 | 76.0976 | 5800.8333 | 4660.6667 | 6015.6333 | 248 | 77 | 93 | 1121.1667 | 1064.5 | 57.6349 | 198.9 | 364.8823 | 276.1344 | 186.2565 | 564.4126 | 657.5901 | 11196.5221 | 91.49 | 98.38 | 77.4833 | 92.09 | 74.4767 | 76.35 | 92.7833 | 249.0111 | 256.921 | 278.5995 | 275.8382 | 239 | 245.9845 | 298.1925 | 7.24 | 47.9182 | 47.8541 | 100 | 39.5111 | 10.1392 | 64.5924 | 64.4881 | 34 | 5.0585 | 4.4622 | 69.272 | 15.6398 | 84.9118 | 77.4676 | 93.1074 | 5855.1084
2020-01-03 22:30 | 30.075 | 0.48223 | 18.3285 | 4.3591 | 8.1891 | 8.3796 | 17.4085 | 0.59732 | 31.1554 | 10.0015 | 147.9358 | 4.4903 | 172.8097 | 86.2661 | 542.3268 | 98.7085 | 80.38 | 949.1188 | 879.8757 | 14.7235 | 18.7155 | 80.5003 | 5781.5 | 4647.1667 | 6080.8667 | 248 | 77 | 93 | 1116.3333 | 1059.6667 | 57.6141 | 197.6 | 364.9528 | 275.8401 | 185.7173 | 564.4091 | 658.9018 | 11174.6209 | 91.76 | 98.82 | 77.3617 | 92.4683 | 74.7417 | 76.29 | 93.27 | 249 | 256.8974 | 278.4543 | 277.0091 | 239.0098 | 246.0246 | 298.1743 | 7.1035 | 45.9297 | 45.9315 | 100 | 39.395 | 10.0015 | 64.0375 | 64.2781 | 34 | 5.1368 | 4.4903 | 69.275 | 15.6439 | 84.9188 | 77.3457 | 92.9896 | 5826.8089
2020-01-03 23:00 | 29.7317 | 0.48086 | 18.2813 | 4.3212 | 8.1476 | 8.2877 | 17.1961 | 0.58679 | 30.9174 | 11.9372 | 150.2304 | 4.5507 | 172.4088 | 86.2661 | 540.7988 | 98.7157 | 80.4344 | 949.6811 | 873.9566 | 14.2896 | 18.354 | 79.479 | 5762 | 4634.6667 | 5991.2833 | 248 | 77 | 93.1667 | 1109.8333 | 1053.3333 | 56.762 | 198.5667 | 363.712 | 275.1636 | 182.7593 | 559.4683 | 656.0923 | 11178.3032 | 91.79 | 98.67 | 77.74 | 92.485 | 74.3883 | 76.1933 | 93.2817 | 248.9634 | 256.5193 | 277.9381 | 276.8608 | 239 | 245.9493 | 297.5571 | 7.0519 | 44.6948 | 44.656 | 100 | 39.5377 | 10.01 | 64.801 | 65.0545 | 34 | 5.1377 | 4.5507 | 69.331 | 15.5952 | 84.9262 | 77.3399 | 92.9351 | 5810.243
2020-01-03 23:30 | 29.3817 | 0.47906 | 18.2809 | 4.3092 | 8.0443 | 8.2379 | 17.0379 | 0.608 | 30.9025 | 11.2242 | 162.1541 | 4.6939 | 172.4105 | 86.174 | 542.5264 | 98.7073 | 80.4265 | 949.0893 | 888.4732 | 14.3368 | 18.0923 | 82.4849 | 5738.5 | 4615.3333 | 5944.0167 | 248 | 77.8333 | 93.8333 | 1105.6667 | 1049 | 56.5833 | 199.15 | 363.2169 | 275.116 | 183.9678 | 558.0017 | 653.827 | 11139.1228 | 91.9 | 98.98 | 77.9 | 92.8017 | 74.14 | 75.965 | 93.69 | 248.9867 | 256.4285 | 278.0449 | 277.2965 | 239 | 245.9773 | 297.6556 | 7.0784 | 44.1685 | 44.1473 | 100 | 39.5919 | 10.0237 | 64.67 | 64.6977 | 34 | 5.1339 | 4.6939 | 69.2399 | 15.5894 | 84.8293 | 77.2824 | 92.8718 | 5782.4965
2020-01-04 | 29.1567 | 0.47755 | 17.9993 | 4.2511 | 7.9802 | 8.1633 | 17.0323 | 0.59633 | 30.7398 | 11.2784 | 156.5844 | 4.708 | 172.5186 | 86.1519 | 541.8605 | 98.7277 | 80.7284 | 949.1455 | 898.5845 | 14.2213 | 17.8212 | 82.6182 | 5712.1667 | 4611.3333 | 5960.7667 | 248 | 78.6667 | 95.5 | 1084.3333 | 1028.1667 | 57.1555 | 200.0667 | 363.701 | 275.2308 | 187.7002 | 560.9559 | 656.3909 | 11139.5271 | 93.2517 | 100.06 | 79.5067 | 94.29 | 77.2333 | 78.335 | 94.75 | 248.9889 | 256.4483 | 278.0425 | 277.9402 | 239 | 245.9875 | 297.7472 | 6.7479 | 44.1614 | 44.186 | 100 | 39.4186 | 10 | 64.0225 | 64.5337 | 34 | 5.1725 | 4.708 | 69.4988 | 15.3277 | 84.8265 | 77.2543 | 92.582 | 5762.7554
2020-01-04 00:30 | 28.7333 | 0.47955 | 18.1599 | 4.3396 | 8.2378 | 8.399 | 17.3735 | 0.60354 | 31.1559 | 11.0579 | 153.6026 | 4.5034 | 172.6655 | 86.2554 | 539.1661 | 98.7409 | 80.581 | 950.2716 | 882.2499 | 13.9646 | 17.6261 | 84.5317 | 5744.3333 | 4628.8333 | 5969.1 | 248 | 77.6667 | 93.8333 | 1099 | 1043.1667 | 57.11 | 203.4 | 364.626 | 275.87 | 190.0454 | 561.9384 | 657.8337 | 11193.3001 | 92.565 | 99.51 | 78.165 | 93.3917 | 77.035 | 79.2883 | 93.8917 | 248.9917 | 256.5496 | 277.9492 | 276.8515 | 239 | 245.9757 | 297.6927 | 6.9532 | 45.6684 | 45.6743 | 100 | 39.4668 | 10.0348 | 64.2539 | 64.3686 | 34 | 5.1105 | 4.5034 | 69.4508 | 15.4861 | 84.9369 | 77.431 | 92.9172 | 5793.6908
2020-01-04 01:00 | 28.4333 | 0.48247 | 18.4609 | 4.2583 | 7.9948 | 8.1261 | 16.9391 | 0.5987 | 30.7465 | 12.091 | 165.0834 | 4.7395 | 172.3897 | 86.1486 | 547.6771 | 98.7222 | 80.2612 | 949.1241 | 895.4422 | 14.2548 | 17.569 | 85.2051 | 5778 | 4637.5 | 5966.6667 | 247.8333 | 75.5 | 91.6667 | 1122.6667 | 1066.6667 | 56.2562 | 210.5333 | 362.8355 | 274.963 | 185.4432 | 558.4295 | 653.0097 | 11250.6503 | 90.27 | 96.9683 | 75.875 | 90.86 | 72.225 | 74.705 | 91.65 | 248.6175 | 256.0182 | 277.6192 | 277.623 | 239 | 245.6148 | 297.2172 | 7.0814 | 41.7507 | 41.8391 | 100 | 39.8152 | 10.0293 | 66.0779 | 65.7968 | 34 | 5.1229 | 4.7395 | 69.078 | 15.7395 | 84.8175 | 77.0561 | 92.7956 | 5821.9533
2020-01-04 01:30 | 29.2317 | 0.48534 | 18.4699 | 4.3966 | 8.3152 | 8.5313 | 17.7942 | 0.59185 | 31.8743 | 11.7369 | 151.7453 | 4.5409 | 171.9507 | 86.2065 | 543.9159 | 98.7049 | 80.235 | 950.2481 | 889.1308 | 13.5273 | 17.2312 | 86.1694 | 5816.6667 | 4667 | 6085.1667 | 248 | 76 | 92.1667 | 1131.6667 | 1074.3333 | 58.4026 | 204.4 | 365.3827 | 276.3043 | 182.5676 | 567.7798 | 660.4583 | 11417.5157 | 90.52 | 97.7233 | 76.1833 | 91.46 | 71.6317 | 73.54 | 92.485 | 248.9784 | 256.7134 | 278.6103 | 276.3801 | 239 | 245.9497 | 298.3769 | 7.1826 | 46.6962 | 46.6506 | 100 | 39.5929 | 10.0223 | 64.9548 | 65.012 | 34 | 5.1373 | 4.5409 | 69.0986 | 15.7587 | 84.8573 | 77.1526 | 92.9113 | 5860.3876
2020-01-04 02:00 | 29.4883 | 0.48485 | 18.3961 | 4.4108 | 8.2891 | 8.431 | 17.5503 | 0.59703 | 31.2754 | 12.3477 | 156.0169 | 4.6752 | 172.2321 | 86.1218 | 547.9463 | 98.7123 | 80.3163 | 948.9912 | 896.9626 | 13.9592 | 16.8982 | 89.1775 | 5799.5 | 4658 | 6052.9667 | 248 | 76.1667 | 92.1667 | 1123.5 | 1066.8333 | 57.6676 | 202.5667 | 365.1128 | 276.214 | 184.3741 | 564.1751 | 658.9648 | 11135.1969 | 90.49 | 98.07 | 76.56 | 91.33 | 71.145 | 72.69 | 92.6567 | 249 | 256.6513 | 277.9712 | 277.3763 | 239 | 245.9882 | 298.1099 | 7.3826 | 46.9305 | 46.9669 | 100 | 39.4395 | 10.0056 | 64.0984 | 64.138 | 34 | 5.1481 | 4.6752 | 69.1178 | 15.6651 | 84.7828 | 77.4075 | 93.0725 | 5848.8252
2020-01-04 02:30 | 29.6233 | 0.47872 | 18.325 | 4.3809 | 8.2989 | 8.4739 | 17.5856 | 0.60557 | 31.5096 | 15.0642 | 156.0557 | 4.6056 | 172.2893 | 86.2027 | 539.5835 | 98.7312 | 80.4062 | 949.6544 | 889.2155 | 13.706 | 16.9934 | 89.4114 | 5727.1667 | 4605 | 5968 | 248 | 77 | 93.1667 | 1105.8333 | 1049.5 | 57.3793 | 201.95 | 363.8408 | 275.5744 | 183.147 | 562.1681 | 657.7543 | 11287.4884 | 91.87 | 98.84 | 77.58 | 92.4067 | 73.2633 | 74.8433 | 93.88 | 249.0125 | 256.529 | 277.9818 | 277.5331 | 239 | 245.9707 | 297.8133 | 7.0444 | 46.2988 | 46.2901 | 100 | 39.5592 | 10.0262 | 64.6111 | 64.454 | 34 | 5.186 | 4.6056 | 69.2708 | 15.6079 | 84.8786 | 77.2897 | 92.8976 | 5780.1587
2020-01-04 03:00 | 29.635 | 0.47888 | 18.1135 | 4.3291 | 8.2526 | 8.4487 | 17.4331 | 0.60744 | 31.5084 | 11.5176 | 167.064 | 4.9167 | 172.1333 | 86.023 | 547.3091 | 98.7332 | 80.6198 | 950.0577 | 881.5851 | 13.2081 | 16.6366 | 90.9231 | 5723.1667 | 4614 | 5977.1 | 248 | 78 | 94.1667 | 1092.1667 | 1036.6667 | 56.9214 | 199.2667 | 362.6576 | 275.0917 | 180.4293 | 559.094 | 656.897 | 11382.9123 | 92.2783 | 99.3 | 78.535 | 93.28 | 75.0533 | 76.2933 | 93.72 | 249 | 256.2707 | 277.6234 | 277.1599 | 239 | 245.9471 | 297.3587 | 7.0154 | 44.9904 | 45.0281 | 100 | 39.7262 | 10.0047 | 65.8086 | 65.5622 | 34 | 5.249 | 4.9167 | 69.2945 | 15.4113 | 84.7059 | 77.3002 | 92.7115 | 5770.3635
2020-01-04 03:30 | 29.5383 | 0.48376 | 18.1278 | 4.2813 | 8.0745 | 8.3499 | 17.1883 | 0.59447 | 30.8775 | 11.8809 | 161.5697 | 4.6464 | 172.2204 | 86.1825 | 545.9225 | 98.7443 | 80.6165 | 948.6657 | 880.998 | 13.0977 | 16.5557 | 92.2445 | 5800.6667 | 4676.3333 | 5999.35 | 248 | 77.5 | 93.8333 | 1108.1667 | 1051.5 | 57.1456 | 200.3667 | 363.1496 | 275.5154 | 188.5579 | 562.5839 | 660.3014 | 11174.4653 | 92.0283 | 99.22 | 78.0567 | 93.0517 | 74.9517 | 76.62 | 93.67 | 249.0246 | 256.6954 | 277.9861 | 277.4355 | 239 | 246 | 297.8619 | 7.0008 | 44.2577 | 44.2909 | 100 | 39.4267 | 10.009 | 64.3296 | 64.5281 | 34 | 5.2335 | 4.6464 | 69.3927 | 15.4749 | 84.8676 | 77.3258 | 92.8007 | 5839.6979
2020-01-04 04:00 | 29.655 | 0.48046 | 18.327 | 4.3569 | 8.243 | 8.4191 | 17.3596 | 0.58453 | 31.2815 | 11.4734 | 167.1603 | 4.6088 | 171.8713 | 86.2228 | 539.8526 | 98.7288 | 80.4018 | 950.1532 | 889.5327 | 13.0271 | 16.6366 | 89.4155 | 5755.5 | 4627.5 | 6024.3667 | 247.8333 | 76.3333 | 92.5 | 1110.3333 | 1054.8333 | 56.6241 | 200.55 | 362.9717 | 275.2599 | 184.4738 | 561.5859 | 659.3119 | 11319.8813 | 90.7 | 98.0333 | 77.0533 | 91.67 | 73.1167 | 75.0433 | 92.9033 | 248.7356 | 256.2424 | 277.8347 | 276.4239 | 239 | 245.7746 | 297.3626 | 7.2125 | 44.6528 | 44.5668 | 100 | 39.9006 | 10.0062 | 66.2952 | 66.3505 | 34 | 5.2666 | 4.6088 | 69.2656 | 15.6295 | 84.8952 | 77.4511 | 93.0806 | 5802.5932
2020-01-04 04:30 | 29.7233 | 0.48376 | 18.4674 | 4.4539 | 8.4699 | 8.6165 | 17.799 | 0.59737 | 31.8093 | 11.5818 | 164.4855 | 4.6833 | 172.082 | 86.1229 | 546.3708 | 98.7266 | 80.2593 | 949.7303 | 895.5457 | 13.0311 | 16.765 | 90.2507 | 5785 | 4643 | 6058.1333 | 248 | 76.5 | 92.6667 | 1124.5 | 1068.3333 | 57.4165 | 200.3833 | 364.0427 | 276.1231 | 187.6237 | 563.4818 | 660.6352 | 11334.3362 | 91.36 | 98.43 | 76.945 | 91.93 | 72.7583 | 74.6433 | 93.1817 | 249 | 256.8375 | 278.4153 | 276.5242 | 239 | 246 | 298.0696 | 7.3088 | 47.6264 | 47.6131 | 100 | 39.7701 | 10 | 65.8075 | 65.1738 | 34 | 5.3752 | 4.6833 | 69.0745 | 15.722 | 84.7965 | 77.3174 | 93.0395 | 5835.7336
2020-01-04 05:00 | 29.84 | 0.48089 | 18.3846 | 4.3177 | 8.1218 | 8.339 | 17.2088 | 0.61049 | 31.1237 | 11.9293 | 171.7586 | 4.8232 | 171.9785 | 86.0756 | 546.4588 | 98.7113 | 80.3267 | 948.6378 | 881.3181 | 13.2183 | 17.2598 | 89.4969 | 5754.8333 | 4622.6667 | 6036.8667 | 248 | 76.3333 | 92.6667 | 1113.5 | 1058 | 57.0034 | 202.5 | 362.6324 | 275.3031 | 180.7924 | 558.4351 | 658.6731 | 11238.3472 | 91.02 | 97.715 | 76.69 | 91.7 | 71.97 | 73.99 | 92.9617 | 249 | 256.3604 | 277.7908 | 277.1844 | 239 | 245.99 | 297.68 | 7.2116 | 43.8616 | 43.8544 | 100 | 40.0379 | 10.0029 | 66.3249 | 66.5673 | 34 | 5.3202 | 4.8232 | 69.0742 | 15.6629 | 84.737 | 77.2261 | 92.8889 | 5798.0542
2020-01-04 05:30 | 29.89 | 0.48226 | 18.3848 | 4.4832 | 8.4453 | 8.7284 | 17.9586 | 0.591 | 31.9216 | 11.9579 | 153.2637 | 4.5234 | 171.8808 | 86.1905 | 539.685 | 98.6851 | 80.3003 | 950.0034 | 877.4149 | 12.8425 | 16.8364 | 90.5935 | 5780.1667 | 4641.5 | 6013.4667 | 247.8333 | 76.5 | 92.8333 | 1118.5 | 1062.6667 | 57.2934 | 200.45 | 364.9774 | 276.8237 | 185.0528 | 563.4896 | 661.6586 | 11302.1597 | 90.88 | 97.8817 | 76.8167 | 91.79 | 71.63 | 73.4317 | 92.785 | 248.8286 | 256.6757 | 278.1949 | 275.7777 | 239 | 245.8031 | 298.0207 | 7.2161 | 48.4857 | 48.5538 | 100 | 39.9558 | 10 | 66.1784 | 65.7387 | 34 | 5.1799 | 4.5234 | 69.1368 | 15.6874 | 84.8241 | 77.2021 | 92.8894 | 5822.046
2020-01-04 06:00 | 29.88 | 0.48295 | 18.2977 | 4.4685 | 8.4291 | 8.6675 | 17.9131 | 0.6101 | 31.8245 | 12.8172 | 146.4672 | 4.5639 | 172.1789 | 86.1696 | 542.7155 | 98.6796 | 80.3819 | 950.2064 | 882.5438 | 12.7115 | 16.9268 | 91.9342 | 5781.1667 | 4647 | 6066.8333 | 248 | 76.8333 | 93 | 1113.5 | 1057.8333 | 57.3248 | 200.0333 | 364.6878 | 276.6795 | 185.3374 | 562.1271 | 660.4191 | 11303.3405 | 91.34 | 98.12 | 77.0733 | 92.05 | 72.0967 | 73.67 | 93.0017 | 248.9875 | 256.6073 | 278.3576 | 275.6749 | 239 | 245.9604 | 297.875 | 7.213 | 49.4839 | 49.4928 | 100 | 39.2732 | 10.0222 | 64.2522 | 64.1747 | 34 | 5.2943 | 4.5639 | 69.2073 | 15.5933 | 84.8006 | 77.2844 | 92.8777 | 5829.0366
2020-01-04 06:30 | 29.675 | 0.48176 | 18.3502 | 4.4356 | 8.4415 | 8.545 | 17.7641 | 0.59283 | 31.5229 | 11.0929 | 151.9841 | 4.521 | 172.4061 | 86.2371 | 541.1985 | 98.7113 | 80.3611 | 949.2323 | 888.061 | 13.1386 | 17.0457 | 92.336 | 5768.3333 | 4635.5 | 6044.4167 | 248 | 77 | 93.5 | 1115 | 1058.5 | 57.4117 | 200.7167 | 363.9258 | 275.9579 | 184.1657 | 563.7789 | 659.5488 | 11176.0431 | 91.87 | 99.04 | 77.68 | 92.5767 | 72.9467 | 74.645 | 93.73 | 249.0125 | 256.797 | 278.161 | 276.1767 | 239 | 246 | 297.9638 | 7.203 | 48.5979 | 48.5383 | 100 | 39.4963 | 10.0051 | 64.4196 | 64.5542 | 34 | 5.1994 | 4.521 | 69.252 | 15.6421 | 84.8941 | 77.3821 | 93.0243 | 5819.117
2020-01-04 07:00 | 29.87 | 0.4765 | 18.3082 | 4.2404 | 7.9728 | 8.0828 | 16.9066 | 0.59086 | 30.4347 | 11.594 | 166.5605 | 4.7298 | 172.0491 | 86.1748 | 539.4454 | 98.7304 | 80.4221 | 948.8308 | 887.7911 | 13.292 | 17.4215 | 91.6748 | 5711.6667 | 4593.5 | 5910.0167 | 247.6667 | 77.1667 | 93.3333 | 1101 | 1045.6667 | 55.9795 | 201.45 | 361.7791 | 274.5635 | 181.5073 | 560.2607 | 657.3213 | 11104.2864 | 92.04 | 98.8 | 77.9183 | 92.805 | 73.57 | 74.97 | 93.63 | 248.6806 | 256.146 | 277.4341 | 277.3265 | 239 | 245.6734 | 297.2197 | 6.8551 | 42.9417 | 42.9471 | 100 | 39.8183 | 10.0243 | 65.7691 | 65.5714 | 34 | 5.2209 | 4.7298 | 69.2269 | 15.6227 | 84.8496 | 77.0253 | 92.648 | 5751.7118
2020-01-04 07:30 | 30.0183 | 0.48305 | 18.2039 | 4.3912 | 8.32 | 8.5522 | 17.5931 | 0.60206 | 31.4147 | 11.4856 | 158.4562 | 4.6782 | 171.6098 | 86.1607 | 543.6145 | 98.7345 | 80.5306 | 949.5455 | 874.4523 | 13.3537 | 17.6784 | 92.159 | 5781.6667 | 4656 | 6034.7333 | 248 | 76.8333 | 93.1667 | 1108.1667 | 1052.5 | 57.0961 | 200.85 | 363.8269 | 275.5331 | 185.1805 | 565.9759 | 660.2774 | 11221.0565 | 91.37 | 98.46 | 77.2833 | 92.09 | 72.8183 | 74.8117 | 93.1333 | 248.9875 | 256.5097 | 277.6917 | 276.0869 | 238.9858 | 245.9604 | 297.5243 | 7.305 | 46.5248 | 46.4612 | 100 | 41.0584 | 10.0206 | 65.5272 | 65.0908 | 34 | 5.153 | 4.6782 | 69.3282 | 15.5116 | 84.8398 | 77.5746 | 93.0862 | 5829.7507
2020-01-04 08:00 | 29.9017 | 0.48745 | 18.2761 | 4.4219 | 8.3611 | 8.6025 | 17.6787 | 0.60477 | 31.8903 | 11.3173 | 176.0362 | 4.7561 | 171.924 | 86.0744 | 552.2305 | 98.7195 | 80.4434 | 949.0665 | 856.7605 | 13.3856 | 17.8116 | 90.0665 | 5831 | 4690.6667 | 6013.95 | 248.1667 | 77 | 93 | 1122.3333 | 1065.6667 | 57.0759 | 200.6333 | 364.1237 | 276.0034 | 189.2692 | 567.5266 | 660.6415 | 11411.9038 | 91.71 | 98.73 | 77.5017 | 92.635 | 73.0967 | 74.8917 | 93.57 | 249.0508 | 256.7795 | 278.442 | 276.696 | 239 | 246.0104 | 298.1826 | 7.0671 | 45.0359 | 44.9866 | 100 | 42.12 | 15.3504 | 62.7559 | 63.1104 | 34 | 5.2075 | 4.7561 | 69.1779 | 15.5647 | 84.7427 | 77.0459 | 92.6106 | 5876.8615
2020-01-04 08:30 | 30.1167 | 0.48709 | 18.3193 | 4.3676 | 8.2477 | 8.5682 | 17.6336 | 0.59927 | 31.7949 | 10.8442 | 187.042 | 4.9991 | 172.1553 | 85.9256 | 559.0296 | 98.7454 | 80.4261 | 949.4936 | 861.6039 | 13.7945 | 17.8212 | 88.6739 | 5818.1667 | 4679.3333 | 6037.7333 | 248 | 76.8333 | 93 | 1122.3333 | 1065.8333 | 57.4968 | 201.75 | 363.9493 | 275.8107 | 187.5634 | 561.1594 | 657.4393 | 11452.7947 | 91.55 | 98.2017 | 77.035 | 92.1983 | 72.9583 | 74.7717 | 93.3033 | 249.0506 | 256.8781 | 278.1397 | 277.9598 | 239 | 246 | 298.1422 | 7.1693 | 43.7712 | 43.8013 | 100 | 42.1195 | 16.3176 | 63.482 | 63.5911 | 34 | 5.2292 | 4.9991 | 69.0424 | 15.5781 | 84.6205 | 77.0561 | 92.6342 | 5862.7257
2020-01-04 09:00 | 30.3783 | 0.48278 | 18.5424 | 4.3568 | 8.2703 | 8.4037 | 17.4424 | 0.59392 | 31.7911 | 12.1934 | 179.0888 | 5.0103 | 172.0712 | 85.9459 | 554.0601 | 98.7181 | 80.1757 | 949.4056 | 864.3403 | 14.4066 | 18.9391 | 84.906 | 5760.1667 | 4618.3333 | 6063.5 | 248 | 75.8333 | 92 | 1124.1667 | 1068 | 56.9439 | 202.75 | 363.7138 | 275.3199 | 184.7294 | 561.8031 | 657.9215 | 11469.6781 | 90.47 | 97.7233 | 76.3117 | 91.22 | 70.9483 | 73.0683 | 92.3283 | 249 | 256.3499 | 277.4723 | 277.8487 | 239 | 245.9361 | 297.6931 | 7.2079 | 43.1589 | 43.0591 | 100 | 42.1024 | 16.4465 | 63.1026 | 63.2003 | 34 | 5.3174 | 5.0103 | 68.8695 | 15.7495 | 84.619 | 77.0166 | 92.7661 | 5812.2099
2020-01-04 09:30 | 30.615 | 0.48493 | 18.4419 | 4.3807 | 8.285 | 8.4428 | 17.4731 | 0.59337 | 31.7241 | 11.7141 | 180.2084 | 5.0518 | 172.028 | 85.9041 | 557.6036 | 98.7261 | 80.2842 | 948.9174 | 866.3401 | 14.5182 | 19.9239 | 79.2847 | 5796.3333 | 4653.6667 | 6048.6 | 248 | 76 | 92.1667 | 1125 | 1068.8333 | 56.8452 | 201.1167 | 364.066 | 275.5246 | 186.5553 | 560.0571 | 655.0744 | 11446.7634 | 90.72 | 97.98 | 76.6067 | 91.52 | 70.86 | 72.59 | 92.42 | 249 | 256.4607 | 277.9433 | 277.9815 | 239 | 245.9368 | 297.9116 | 7.0555 | 43.2758 | 43.2818 | 100 | 42.0135 | 16.9148 | 62.5262 | 62.6231 | 34 | 5.3175 | 5.0518 | 68.8891 | 15.6935 | 84.5826 | 76.7686 | 92.4621 | 5835.147
2020-01-04 10:00 | 30.595 | 0.48101 | 18.4811 | 4.4233 | 8.3356 | 8.5719 | 17.7249 | 0.59751 | 31.9957 | 12.3459 | 184.1649 | 4.9581 | 172.0289 | 85.9782 | 550.45 | 98.7215 | 80.2404 | 949.4945 | 866.7136 | 14.7254 | 20.295 | 76.1709 | 5749.1667 | 4613.1667 | 6020.7667 | 248 | 76.6667 | 93 | 1118.6667 | 1062.5 | 56.8097 | 201.4667 | 364.2754 | 275.3906 | 185.8031 | 560.9876 | 654.8237 | 11464.3129 | 91.34 | 98.35 | 77.085 | 92.17 | 71.6817 | 73.1367 | 92.9317 | 249.0533 | 256.545 | 277.8944 | 277.8243 | 239 | 245.9708 | 297.9197 | 7.1618 | 43.8893 | 43.8987 | 100 | 42.1956 | 16.9493 | 63.8944 | 63.4486 | 34 | 5.3079 | 4.9581 | 68.9259 | 15.7256 | 84.6515 | 77.0035 | 92.7291 | 5793.0089
2020-01-04 10:30 | 30.505 | 0.48017 | 18.2411 | 4.2746 | 8.0934 | 8.213 | 17.1532 | 0.60213 | 31.3643 | 10.9036 | 191.8895 | 5.0981 | 172.0201 | 85.9154 | 553.4288 | 98.7184 | 80.4773 | 949.54 | 863.5947 | 15.3027 | 21.9839 | 67.6442 | 5735.3333 | 4615.6667 | 6013.5833 | 248 | 76.6667 | 93 | 1100.8333 | 1046.1667 | 56.1773 | 199.9833 | 363.1282 | 274.7629 | 181.0586 | 558.2085 | 653.0981 | 11436.0069 | 91.44 | 98.1917 | 77.3033 | 92.2667 | 73.275 | 74.7633 | 92.9833 | 248.975 | 256.0965 | 277.2758 | 277.9539 | 239 | 245.8995 | 297.2077 | 6.9696 | 41.1137 | 41.0419 | 100 | 42.8757 | 12.9044 | 66.3348 | 65.7985 | 34 | 5.4671 | 5.0981 | 69.077 | 15.5116 | 84.5887 | 76.9702 | 92.4819 | 5778.7053
2020-01-04 11:00 | 30.1433 | 0.48125 | 18.2307 | 4.3186 | 8.1542 | 8.2614 | 17.254 | 0.6003 | 31.641 | 13.674 | 187.3907 | 5.0887 | 171.738 | 85.8936 | 553.2698 | 98.6697 | 80.4389 | 949.5595 | 874.3849 | 14.9136 | 20.6946 | 71.0042 | 5750.3333 | 4625.5 | 5983.6333 | 248 | 77.3333 | 93.5 | 1103.8333 | 1048.3333 | 56.3496 | 200.0333 | 363.5559 | 275.2572 | 188.6565 | 559.276 | 653.1542 | 11475.4881 | 91.94 | 98.75 | 77.61 | 92.6767 | 74.5167 | 76.0533 | 93.59 | 249 | 256.3499 | 277.4092 | 277.9858 | 238.9719 | 246 | 297.4369 | 7.1019 | 41.4426 | 41.4557 | 100 | 43.1839 | 14.0955 | 67.0069 | 67.0012 | 34 | 5.2508 | 5.0887 | 69.0168 | 15.5081 | 84.5249 | 77.0531 | 92.5612 | 5790.2967
2020-01-04 11:30 | 30.3883 | 0.48339 | 18.2103 | 4.3492 | 8.2225 | 8.3606 | 17.492 | 0.60631 | 32.1292 | 12.1731 | 190.8699 | 5.0271 | 172.1381 | 85.899 | 555.4784 | 98.7179 | 80.5077 | 949.3968 | 847.1825 | 15.1571 | 21.6937 | 69.4814 | 5771.5 | 4646.5 | 6020.1167 | 248 | 77.6667 | 93.8333 | 1107 | 1051 | 56.5836 | 200.7667 | 364.1744 | 275.9355 | 185.0588 | 560.6157 | 652.5257 | 11647.48 | 92.24 | 99.1 | 77.74 | 92.825 | 74.88 | 76.3217 | 93.88 | 249.0366 | 256.5741 | 278.0671 | 277.388 | 239 | 246 | 297.8526 | 6.9973 | 41.8687 | 41.8913 | 100 | 43.0664 | 16.6834 | 66.2175 | 66.1364 | 34 | 5.3177 | 5.0271 | 69.0927 | 15.4788 | 84.5715 | 76.9812 | 92.46 | 5816.4127
2020-01-04 12:00 | 30.615 | 0.4853 | 18.1401 | 4.3252 | 8.1881 | 8.3853 | 17.372 | 0.58913 | 32.1157 | 11.3017 | 193.8314 | 5.2184 | 172.764 | 85.7522 | 565.582 | 98.7357 | 80.5956 | 949.5492 | 854.7936 | 15.3024 | 22.4549 | 71.1619 | 5787.3333 | 4664.3333 | 6045.1667 | 248 | 77.6667 | 94 | 1105.6667 | 1049.8333 | 57.1851 | 201.2333 | 364.4539 | 276.1075 | 185.5761 | 558.2383 | 650.8452 | 11663.8509 | 92.1383 | 99.06 | 78.2667 | 93.0133 | 75.15 | 76.7467 | 93.48 | 249.0456 | 256.6886 | 278.0241 | 278.2967 | 239 | 245.9855 | 297.883 | 7.0122 | 41.8287 | 41.8165 | 100 | 42.6736 | 18.2453 | 64.9027 | 65.1352 | 34 | 5.2171 | 5.2184 | 69.0431 | 15.4006 | 84.4437 | 76.9632 | 92.3638 | 5829.5101
2020-01-04 12:30 | 30.595 | 0.48338 | 18.2159 | 4.3369 | 8.1734 | 8.392 | 17.2892 | 0.59642 | 31.7678 | 11.9313 | 190.3165 | 5.0468 | 172.9846 | 85.8859 | 559.2868 | 98.7434 | 80.5275 | 949.4477 | 870.1396 | 15.6256 | 22.7118 | 73.8546 | 5769.6667 | 4646.1667 | 6044.4667 | 248 | 77.6667 | 93.6667 | 1107.3333 | 1051 | 57.0498 | 199.8667 | 364.8628 | 275.9159 | 181.3219 | 557.2619 | 648.213 | 11523.8484 | 92.22 | 99.33 | 77.74 | 92.9317 | 75.27 | 76.905 | 93.74 | 249 | 256.7077 | 277.7392 | 279.3641 | 239 | 246 | 297.8947 | 7.0018 | 41.9758 | 41.8893 | 100 | 42.4554 | 17.8878 | 64.24 | 64.1531 | 34 | 5.2336 | 5.0468 | 69.1015 | 15.4792 | 84.5806 | 77.0145 | 92.4936 | 5815.329
2020-01-04 13:00 | 30.3217 | 0.48384 | 18.24 | 4.32 | 8.0914 | 8.393 | 17.2858 | 0.59025 | 31.7033 | 12.0068 | 185.3094 | 5.0609 | 173.1718 | 85.8875 | 560.9632 | 98.7214 | 80.4814 | 949.3447 | 877.1717 | 15.8901 | 23.0876 | 70.282 | 5774.8333 | 4647.6667 | 6002.7833 | 248 | 78 | 94 | 1109.8333 | 1053.3333 | 56.8024 | 198.6 | 364.5135 | 275.7116 | 183.8899 | 555.481 | 646.5883 | 11519.2037 | 92.17 | 99.17 | 77.81 | 92.9733 | 75.5883 | 76.8567 | 93.61 | 249 | 256.7296 | 277.8895 | 279.1104 | 239 | 246 | 297.8552 | 7.0175 | 41.6168 | 41.6047 | 100 | 42.4731 | 17.0828 | 64.4557 | 64.5536 | 34 | 5.2044 | 5.0609 | 69.065 | 15.4987 | 84.5637 | 77.0148 | 92.5135 | 5821.0102
2020-01-04 13:30 | 30.2717 | 0.48237 | 18.3313 | 4.3652 | 8.2133 | 8.3373 | 17.4268 | 0.59634 | 32.2061 | 11.7753 | 181.9919 | 5.0759 | 173.3475 | 85.8676 | 560.3133 | 98.7336 | 80.4023 | 949.8977 | 868.0681 | 15.9788 | 23.3635 | 67.863 | 5751.5 | 4624.3333 | 5990.9333 | 248 | 77.5 | 93.6667 | 1110.8333 | 1054.3333 | 57.3191 | 200.6833 | 364.9639 | 275.8807 | 184.4154 | 555.8875 | 646.6871 | 11653.1598 | 92.01 | 98.86 | 77.96 | 92.9217 | 75.1 | 76.8667 | 93.38 | 249.0907 | 256.8019 | 278.3611 | 278.7652 | 239 | 246 | 298.0451 | 6.9216 | 42.2708 | 42.2422 | 100 | 42.4445 | 18.0911 | 64.6166 | 64.1763 | 34 | 5.159 | 5.0759 | 68.9948 | 15.5608 | 84.5556 | 76.8312 | 92.3919 | 5801.9814
2020-01-04 14:00 | 30.4583 | 0.47898 | 18.2686 | 4.2551 | 7.919 | 8.2116 | 16.8612 | 0.60506 | 31.0329 | 10.0725 | 180.9191 | 5.0923 | 173.1794 | 85.9006 | 556.2066 | 98.7026 | 80.434 | 949.1837 | 865.9951 | 16.2101 | 23.8012 | 64.7827 | 5717.3333 | 4598.6667 | 5914.7833 | 247.6667 | 77 | 93.5 | 1100 | 1044.5 | 55.7596 | 201.9 | 363.6524 | 275.1132 | 185.5395 | 553.983 | 644.6083 | 11299.6189 | 92.02 | 98.62 | 77.5617 | 92.35 | 75.07 | 76.6783 | 93.17 | 248.9862 | 256.3413 | 277.464 | 278.7212 | 239.0148 | 245.6833 | 297.3034 | 6.8363 | 40.6265 | 40.6591 | 100 | 42.2462 | 15.5779 | 64.1089 | 63.5488 | 34 | 5.216 | 5.0923 | 69.0369 | 15.5242 | 84.5611 | 76.8191 | 92.3434 | 5763.5014
2020-01-04 14:30 | 30.5683 | 0.48119 | 18.252 | 4.3957 | 8.2307 | 8.4949 | 17.3869 | 0.60219 | 31.7575 | 11.7125 | 184.1053 | 5.0611 | 172.7922 | 85.8821 | 556.3935 | 98.7109 | 80.4589 | 950.2292 | 868.4088 | 16.4549 | 23.8916 | 62.1419 | 5740 | 4618.3333 | 5997.6833 | 247.8333 | 77.1667 | 93.6667 | 1103.3333 | 1047.6667 | 56.166 | 201.8333 | 365.0936 | 275.8146 | 187.9003 | 553.9369 | 644.6004 | 11401.7471 | 91.83 | 98.66 | 77.86 | 92.5833 | 75.47 | 76.56 | 93.4017 | 248.9609 | 256.3955 | 277.5825 | 278.2632 | 239 | 245.7498 | 297.5085 | 6.9399 | 43.4657 | 43.4411 | 100 | 42.8216 | 16.3995 | 65.9907 | 65.725 | 34 | 5.2099 | 5.0611 | 69.0497 | 15.5003 | 84.55 | 76.9159 | 92.4162 | 5788.6969
2020-01-04 15:00 | 30.46 | 0.48145 | 18.268 | 4.4251 | 8.309 | 8.4694 | 17.7164 | 0.58807 | 31.7497 | 9.67 | 186.3856 | 5.1165 | 173.5237 | 85.816 | 561.1035 | 98.7298 | 80.4618 | 949.4743 | 883.7209 | 16.7809 | 23.3492 | 63.3596 | 5747 | 4624.1667 | 6012.2667 | 248 | 77.1667 | 93.6667 | 1105.6667 | 1049.8333 | 57.5912 | 201.35 | 365.2514 | 276.2634 | 187.9031 | 560.0075 | 648.4471 | 11291.0653 | 92.0983 | 98.82 | 77.61 | 92.755 | 75.08 | 76.71 | 93.24 | 249.1107 | 256.8841 | 277.9654 | 279.1172 | 239.0118 | 246.0354 | 298.1561 | 7.0038 | 46.121 | 46.1383 | 100 | 41.8045 | 16.4661 | 62.7697 | 62.1845 | 34 | 5.1962 | 5.1165 | 68.9757 | 15.5244 | 84.5001 | 76.9117 | 92.4361 | 5787.4411
2020-01-04 15:30 | 30.7117 | 0.47398 | 18.1128 | 4.0397 | 7.5983 | 7.8322 | 16.0906 | 0.59127 | 29.8484 | 9.4346 | 216.0392 | 5.4781 | 172.8427 | 85.679 | 560.2108 | 98.7501 | 80.6373 | 947.9087 | 891.3512 | 16.7915 | 23.2541 | 60.3912 | 5640.5 | 4548.3333 | 5812.8833 | 247.1667 | 77.5 | 93.6667 | 1075.3333 | 1021.6667 | 55.2776 | 200.7667 | 360.4222 | 274.0607 | 184.4745 | 549.9493 | 640.5244 | 11090.034 | 92.15 | 98.83 | 77.51 | 92.8533 | 75.4483 | 76.8667 | 93.52 | 248.5575 | 255.6855 | 276.5271 | 279.8598 | 238.9867 | 245.4623 | 296.3195 | 6.6449 | 36.8918 | 36.8742 | 100 | 43.3082 | 11.4167 | 67.5224 | 66.6244 | 35.6235 | 5.1197 | 5.4781 | 69.0436 | 15.3449 | 84.3885 | 76.6875 | 92.0324 | 5689.0517
2020-01-04 16:00 | 30.8117 | 0.47945 | 18.2343 | 4.3808 | 8.2175 | 8.397 | 17.4817 | 0.59774 | 32.2957 | 10.2775 | 208.0451 | 5.1205 | 171.9139 | 85.8548 | 552.7062 | 98.7119 | 80.4776 | 950.5605 | 851.2057 | 16.6516 | 23.2303 | 56.959 | 5720 | 4603.3333 | 5950.9833 | 248.1667 | 77.5 | 93.5 | 1098.6667 | 1043 | 56.1931 | 200.0833 | 364.5317 | 275.5424 | 185.2106 | 552.9068 | 643.7966 | 11793.633 | 91.81 | 98.76 | 77.4717 | 92.8133 | 75.41 | 76.8167 | 93.1517 | 248.584 | 255.9067 | 277.0027 | 278.0891 | 238.52 | 245.2912 | 296.8381 | 6.979 | 40.6581 | 40.6254 | 100 | 43.8053 | 13.011 | 70.1093 | 68.8451 | 37.5549 | 5.1176 | 5.1205 | 69.0369 | 15.4874 | 84.5243 | 77.0012 | 92.4886 | 5766.0455
2020-01-04 16:30 | 31.0267 | 0.48249 | 18.2769 | 4.3738 | 8.1694 | 8.3444 | 17.4997 | 0.59683 | 32.2828 | 10.2532 | 202.1627 | 5.1783 | 172.948 | 85.7773 | 561.8436 | 98.7019 | 80.425 | 949.6313 | 827.7293 | 17.4915 | 22.5119 | 58.2581 | 5752.3333 | 4626.3333 | 6036.4333 | 248.3333 | 77.1667 | 94 | 1107.5 | 1051.3333 | 57.2589 | 196.7833 | 364.6159 | 276.1722 | 189.0016 | 555.2654 | 645.5234 | 11834.4006 | 92.18 | 99.08 | 77.77 | 92.805 | 75.23 | 76.7183 | 93.44 | 249.0162 | 256.6611 | 278.3274 | 278.1644 | 239 | 246 | 297.8875 | 7.0537 | 40.8815 | 40.8792 | 100 | 43.059 | 16.3536 | 66.0277 | 66.4827 | 36 | 5.1363 | 5.1783 | 68.9271 | 15.5129 | 84.4399 | 76.9285 | 92.4414 | 5797.3939
2020-01-04 17:00 | 31.31 | 0.48253 | 18.2786 | 4.384 | 8.2137 | 8.3297 | 17.5594 | 0.59354 | 32.2216 | 10.1928 | 201.3726 | 5.1705 | 173.1599 | 85.77 | 562.4563 | 98.7162 | 80.4376 | 949.1217 | 834.8123 | 17.0701 | 22.3312 | 56.2927 | 5751.6667 | 4626.5 | 6000.0167 | 248.1667 | 77.3333 | 94 | 1107.3333 | 1051.3333 | 56.8894 | 197.0833 | 364.7105 | 276.4075 | 188.8704 | 554.2138 | 645.3713 | 11770.5619 | 91.91 | 98.98 | 77.65 | 92.725 | 75.17 | 76.7183 | 93.48 | 249.0327 | 256.6558 | 278.1504 | 278.7538 | 239 | 245.9855 | 298.017 | 7.0085 | 40.982 | 40.9477 | 100 | 42.7439 | 18.3422 | 65.6057 | 65.0104 | 35.9978 | 5.0545 | 5.1705 | 68.9338 | 15.5111 | 84.4449 | 76.8927 | 92.4039 | 5797.4248
2020-01-04 17:30 | 31.6217 | 0.48699 | 18.3268 | 4.4413 | 8.3039 | 8.5381 | 17.6937 | 0.60291 | 32.6248 | 10.2608 | 205.5868 | 5.0198 | 173.1946 | 85.8381 | 563.6037 | 98.734 | 80.4072 | 949.4209 | 827.0288 | 17.1191 | 22.2646 | 55.4494 | 5805.8333 | 4668.3333 | 6036.8 | 248 | 77.6667 | 93.8333 | 1120.6667 | 1064 | 57.5065 | 200.0333 | 366.2184 | 277.0474 | 185.4312 | 558.6646 | 651.2965 | 11819.8155 | 91.86 | 99.16 | 77.9583 | 92.8233 | 75.1 | 76.58 | 93.43 | 249.0847 | 256.914 | 278.4994 | 277.8911 | 239 | 246.0133 | 298.46 | 7.2271 | 42.4791 | 42.4051 | 100 | 42.1622 | 21.3729 | 62.5541 | 63.521 | 34.7249 | 5.0507 | 5.0198 | 68.9709 | 15.555 | 84.5259 | 77.0894 | 92.6444 | 5855.5012
2020-01-04 18:00 | 31.8 | 0.48596 | 18.2769 | 4.4645 | 8.3835 | 8.5582 | 17.9269 | 0.60576 | 32.2612 | 11.4412 | 195.4679 | 5.0991 | 173.5581 | 85.7839 | 566.0369 | 98.7261 | 80.4492 | 949.7118 | 847.1134 | 16.4575 | 22.2646 | 53.4017 | 5796 | 4662.8333 | 6037.35 | 248 | 77.1667 | 93.8333 | 1115.6667 | 1059.3333 | 57.643 | 201.1167 | 366.0777 | 277.0179 | 182.5559 | 558.3721 | 651.1117 | 11582.5353 | 91.97 | 98.83 | 77.68 | 92.5783 | 75.11 | 76.52 | 93.47 | 249.1291 | 256.9593 | 278.542 | 278.313 | 239.0287 | 246 | 298.4412 | 7.1074 | 45.479 | 45.4356 | 100 | 41.3094 | 20.7108 | 61.1806 | 60.2675 | 33.5212 | 5.0859 | 5.0991 | 68.9467 | 15.5189 | 84.4656 | 76.954 | 92.4729 | 5839.5049
2020-01-04 18:30 | 31.83 | 0.48101 | 18.2814 | 4.3885 | 8.2384 | 8.364 | 17.4154 | 0.58631 | 31.237 | 11.2744 | 185.0824 | 4.9915 | 173.3543 | 85.9129 | 556.4548 | 98.7217 | 80.4404 | 949.3166 | 862.0836 | 16.038 | 22.236 | 52.9073 | 5737.1667 | 4615 | 6019.5167 | 247.8333 | 77.1667 | 93.1667 | 1104 | 1048.8333 | 56.8119 | 200.35 | 363.9642 | 276.1092 | 183.2302 | 554.8817 | 647.5071 | 11310.1927 | 91.65 | 98.63 | 77.005 | 92.41 | 75.03 | 76.55 | 93.06 | 249.0263 | 256.5501 | 277.7089 | 278.6998 | 239 | 245.9485 | 297.6578 | 7.0653 | 43.3611 | 43.3539 | 100 | 41.798 | 18.2159 | 61.8918 | 62.2731 | 33.3764 | 5.1824 | 4.9915 | 69.0659 | 15.5234 | 84.5892 | 77.1041 | 92.6275 | 5788.5922
2020-01-04 19:00 | 31.75 | 0.47967 | 18.3882 | 4.3017 | 8.1352 | 8.2607 | 17.1144 | 0.62188 | 31.0113 | 9.7906 | 199.047 | 5.1616 | 172.6405 | 85.845 | 556.9694 | 98.6879 | 80.2998 | 949.4855 | 872.4889 | 15.4817 | 22.1694 | 54.9062 | 5715.1667 | 4589.3333 | 5974 | 247.6667 | 76.5 | 92.6667 | 1106 | 1050.8333 | 55.8906 | 200.7167 | 363.1082 | 275.2082 | 182.5102 | 551.9869 | 645.3526 | 11320.1989 | 91.21 | 97.625 | 76.7667 | 91.78 | 74.6933 | 76.5683 | 92.8633 | 248.8379 | 256.1407 | 277.2143 | 279.4399 | 239 | 245.7801 | 297.2207 | 7.0083 | 41.4834 | 41.4661 | 100 | 42.6682 | 13.2924 | 65.3211 | 65.1566 | 34.3386 | 5.1439 | 5.1616 | 68.8985 | 15.5975 | 84.4961 | 76.8897 | 92.4872 | 5767.9868
2020-01-04 19:30 | 31.6133 | 0.47657 | 18.4566 | 4.3156 | 8.0801 | 8.2503 | 17.2753 | 0.604 | 31.4126 | 11.9885 | 204.499 | 5.2243 | 172.0446 | 85.8019 | 552.8759 | 98.7223 | 80.2657 | 949.5856 | 875.444 | 15.4067 | 21.8459 | 60.0586 | 5687.3333 | 4565 | 5960.2333 | 247.3333 | 76.5 | 92.8333 | 1104.6667 | 1049.6667 | 55.8286 | 198.3167 | 363.2484 | 275.1646 | 178.7118 | 553.9472 | 645.8777 | 11506.2498 | 91.16 | 97.8717 | 76.785 | 91.77 | 74.445 | 76.1033 | 92.4583 | 248.7503 | 255.8693 | 277.1406 | 278.8203 | 238.9785 | 245.5395 | 296.9576 | 6.993 | 40.5744 | 40.596 | 100 | 43.4306 | 11.4371 | 67.3974 | 67.3143 | 36 | 5.1659 | 5.2243 | 68.8003 | 15.6809 | 84.4813 | 76.8189 | 92.4998 | 5727.9072
2020-01-04 20:00 | 31.36 | 0.48185 | 18.3429 | 4.3668 | 8.1863 | 8.3949 | 17.5739 | 0.59223 | 31.7168 | 11.1053 | 198.5937 | 5.1213 | 172.0734 | 85.8551 | 556.0857 | 98.7286 | 80.3857 | 949.6084 | 869.8762 | 15.6585 | 21.237 | 67.4693 | 5754.3333 | 4625.6667 | 5983.8167 | 248 | 77 | 93 | 1111.1667 | 1055.5 | 56.6811 | 199.5833 | 364.0663 | 275.5516 | 185.5296 | 554.3623 | 646.8629 | 11517.2255 | 91.14 | 98.19 | 77.0517 | 92.2083 | 74.29 | 75.9183 | 92.785 | 248.9875 | 256.2937 | 277.4444 | 278.912 | 239 | 245.9631 | 297.6058 | 6.9828 | 42.5874 | 42.61 | 100 | 43.3908 | 11.1956 | 68.0035 | 67.9935 | 36 | 5.2058 | 5.1213 | 68.9427 | 15.5949 | 84.5376 | 76.8353 | 92.4302 | 5794.9387
2020-01-04 20:30 | 30.9967 | 0.48308 | 18.441 | 4.4347 | 8.2885 | 8.4791 | 17.6613 | 0.59875 | 31.8584 | 11.243 | 195.3745 | 5.0298 | 172.4981 | 85.8912 | 556.5825 | 98.7162 | 80.2752 | 949.5898 | 859.7082 | 15.3697 | 20.9468 | 70.9554 | 5764.3333 | 4627.3333 | 6042.0167 | 248 | 77 | 93 | 1119.5 | 1063 | 57.2026 | 197.45 | 364.979 | 276.0356 | 188.1948 | 556.9268 | 649.0503 | 11560.4094 | 91.62 | 98.25 | 77.1233 | 92.2783 | 74.3767 | 75.84 | 92.8333 | 249.0125 | 256.7582 | 278.092 | 278.6484 | 239 | 245.9875 | 298.0855 | 6.9292 | 43.0487 | 43.0699 | 100 | 43.0504 | 13.6499 | 66.4037 | 66.6686 | 36 | 5.1204 | 5.0298 | 68.8973 | 15.6656 | 84.5629 | 76.7355 | 92.4011 | 5812.0881
2020-01-04 21:00 | 30.7917 | 0.4819 | 18.3638 | 4.3499 | 8.2101 | 8.3425 | 17.5141 | 0.57557 | 32.0685 | 10.9019 | 204.1504 | 5.2163 | 172.7846 | 85.7756 | 561.6533 | 98.7202 | 80.3564 | 949.452 | 868.8185 | 15.5537 | 20.3093 | 74.2544 | 5743.1667 | 4615 | 6025.0833 | 248 | 77 | 93.1667 | 1110.5 | 1054.6667 | 57.2134 | 194.15 | 364.1704 | 275.7108 | 184.7154 | 558.3802 | 650.7332 | 11712.7471 | 91.6 | 98.55 | 77.3017 | 92.3683 | 74.4867 | 76.025 | 92.765 | 248.9926 | 256.749 | 277.9131 | 278.7562 | 239.0098 | 245.9867 | 297.8927 | 7.0455 | 41.5352 | 41.4554 | 100 | 43.0372 | 14.207 | 66.1027 | 66.1534 | 36 | 5.1779 | 5.2163 | 68.8738 | 15.5808 | 84.4546 | 76.8644 | 92.4452 | 5790.2462
2020-01-04 21:30 | 30.36 | 0.48191 | 18.2755 | 4.4457 | 8.4515 | 8.6078 | 17.8493 | 0.59382 | 32.5786 | 10.7199 | 192.5788 | 5.0424 | 172.6352 | 85.8961 | 556.1289 | 98.7255 | 80.45 | 950.0634 | 840.5273 | 15.6276 | 20.452 | 76.7741 | 5754.6667 | 4629.6667 | 6010.9833 | 248.1667 | 77 | 93.5 | 1107.6667 | 1051.6667 | 57.1609 | 202.85 | 364.8751 | 275.7925 | 187.7444 | 560.3277 | 652.0026 | 11770.5308 | 91.85 | 98.88 | 77.4017 | 92.5083 | 74.6933 | 76.24 | 93.32 | 249.0104 | 256.5332 | 277.8352 | 277.4566 | 239 | 245.9786 | 297.771 | 7.0345 | 42.884 | 42.9345 | 100 | 43.0284 | 16.566 | 66.3091 | 66.6356 | 36 | 5.2154 | 5.0424 | 69.0387 | 15.5363 | 84.5751 | 77.0582 | 92.5945 | 5798.3962
2020-01-04 22:00 | 30.5667 | 0.48484 | 18.2831 | 4.4449 | 8.3981 | 8.5726 | 17.6316 | 0.59657 | 32.2085 | 10.047 | 197.8151 | 5.0915 | 173.0544 | 85.8678 | 562.5069 | 98.7146 | 80.4315 | 949.377 | 848.5014 | 15.159 | 19.6099 | 81.0801 | 5783.1667 | 4651.5 | 6052.6333 | 248.1667 | 77 | 93 | 1113.6667 | 1057.3333 | 58.0177 | 199.7333 | 364.505 | 275.6863 | 188.2687 | 561.8571 | 652.6245 | 11653.6863 | 91.81 | 98.75 | 77.39 | 92.42 | 74.8217 | 76.19 | 93.25 | 249.089 | 256.8469 | 278.2037 | 278.5133 | 239.0117 | 246 | 298.1393 | 7.1061 | 43.0663 | 43.0378 | 100 | 42.3332 | 18.2902 | 63.7942 | 64.0646 | 33.7984 | 5.1354 | 5.0915 | 69.014 | 15.5255 | 84.5394 | 77.0364 | 92.5619 | 5831.7938
2020-01-04 22:30 | 30.27 | 0.4848 | 18.2468 | 4.3981 | 8.2229 | 8.4192 | 17.4965 | 0.60295 | 32.0614 | 10.8979 | 203.0905 | 5.3037 | 172.8015 | 85.7196 | 567.5975 | 98.7154 | 80.4686 | 949.2924 | 842.2507 | 14.4757 | 19.2484 | 78.5817 | 5773.6667 | 4646 | 6064.7667 | 248 | 77 | 93 | 1110 | 1053.5 | 57.2791 | 197.7333 | 364.3603 | 275.6161 | 188.3486 | 558.2891 | 651.2084 | 11695.7429 | 91.4 | 98.63 | 77.41 | 92.24 | 74.4183 | 76.1533 | 92.9517 | 249.0258 | 256.656 | 277.6793 | 278.6296 | 239 | 246 | 297.8205 | 7.1651 | 42.0239 | 42.0372 | 100 | 42.6021 | 17.1182 | 64.4553 | 64.4071 | 34.535 | 5.075 | 5.3037 | 68.926 | 15.4705 | 84.3965 | 77.0251 | 92.4955 | 5821.3976
2020-01-04 23:00 | 29.9383 | 0.48699 | 18.3295 | 4.6229 | 8.7245 | 8.8228 | 18.6288 | 0.5917 | 33.5656 | 10.8935 | 196.5761 | 4.9497 | 172.7844 | 85.9275 | 559.9327 | 98.7274 | 80.3979 | 951.1992 | 828.0876 | 13.854 | 18.9058 | 78.5655 | 5814.8333 | 4675 | 6059.2333 | 248.3333 | 77 | 93 | 1123 | 1065.8333 | 57.9908 | 200.4667 | 366.6481 | 276.3801 | 187.6798 | 560.0801 | 652.1131 | 11984.9703 | 91.41 | 98.41 | 77.0833 | 92.18 | 74.2583 | 76.0633 | 92.8717 | 249.1569 | 256.6999 | 278.0459 | 276.9567 | 239 | 246.0224 | 298.1147 | 7.2117 | 46.3301 | 46.3123 | 100 | 42.7281 | 19.082 | 65.3073 | 65.2718 | 35.351 | 5.1144 | 4.9497 | 69.0257 | 15.5812 | 84.6069 | 77.1528 | 92.734 | 5861.4947
2020-01-04 23:30 | 29.7533 | 0.4833 | 18.4311 | 4.4131 | 8.3308 | 8.4981 | 17.5325 | 0.59045 | 31.6524 | 11.4352 | 190.6624 | 5.1054 | 173.7256 | 85.8307 | 563.748 | 98.7342 | 80.3031 | 948.1806 | 867.2492 | 14.6602 | 19.4815 | 76.2451 | 5766.6667 | 4630.8333 | 6022.4 | 248.1667 | 77 | 93 | 1119.3333 | 1062.8333 | 57.9682 | 198.8333 | 364.8107 | 276.1537 | 187.3034 | 559.9592 | 652.4742 | 11425.6865 | 91.49 | 98.23 | 77.1333 | 92.4367 | 74.22 | 75.975 | 93.0417 | 249.319 | 256.9793 | 278.4134 | 278.8382 | 239.3086 | 246.2899 | 298.5063 | 7.0046 | 44.0034 | 44.0255 | 100 | 41.7372 | 16.7527 | 62.2113 | 61.999 | 33 | 5.0939 | 5.1054 | 68.8624 | 15.6564 | 84.5188 | 76.7904 | 92.4468 | 5810.6658
2020-01-05 | 29.5967 | 0.47776 | 18.3813 | 4.306 | 8.1205 | 8.2572 | 17.1714 | 0.61056 | 31.1908 | 10.9644 | 192.232 | 5.1743 | 172.567 | 85.8578 | 554.872 | 98.7072 | 80.326 | 949.5842 | 868.5479 | 14.4967 | 19.196 | 80.3558 | 5698.8333 | 4577.6667 | 5965.6667 | 248 | 77 | 93 | 1103 | 1047.5 | 56.4895 | 201.2667 | 363.1781 | 274.8126 | 185.3063 | 555.8111 | 650.4379 | 11409.4234 | 91.44 | 98.28 | 77.2317 | 92.08 | 74.3967 | 76.005 | 92.8633 | 248.9956 | 256.1835 | 277.176 | 278.5074 | 239 | 245.9162 | 297.2225 | 6.9059 | 41.448 | 41.4323 | 100 | 42.643 | 11.9896 | 65.3822 | 64.9823 | 35.3776 | 5.2745 | 5.1743 | 68.9146 | 15.6095 | 84.5241 | 76.8081 | 92.4176 | 5745.8914
2020-01-05 00:30 | 29.47 | 0.48568 | 18.3999 | 4.4961 | 8.4296 | 8.6808 | 17.8974 | 0.6084 | 32.298 | 12.9341 | 195.3313 | 5.0863 | 172.4833 | 85.8474 | 561.1495 | 98.7206 | 80.3207 | 949.4656 | 871.3752 | 13.9368 | 18.7869 | 79.0741 | 5797 | 4656.1667 | 6034.9833 | 248.1667 | 77 | 93 | 1123.5 | 1066.6667 | 57.5604 | 198.2 | 365.8723 | 276.0882 | 187.9931 | 559.7195 | 653.5048 | 11654.5982 | 91.64 | 98.38 | 77.1917 | 92.14 | 74.22 | 75.9467 | 92.8533 | 249.1683 | 256.6992 | 277.9064 | 278.655 | 239.0146 | 246.0771 | 298.178 | 7.1088 | 44.0776 | 44.0943 | 100 | 42.1354 | 18.3315 | 63.4141 | 63.587 | 34.1572 | 5.4043 | 5.0863 | 68.8884 | 15.635 | 84.5234 | 76.9159 | 92.5508 | 5840.4584
2020-01-05 01:00 | 29.7233 | 0.47438 | 18.3611 | 4.2229 | 7.9098 | 8.0586 | 16.8669 | 0.59688 | 31.0212 | 12.1309 | 216.3356 | 5.4084 | 172.0417 | 85.7171 | 555.5583 | 98.7426 | 80.3815 | 949.4515 | 889.1444 | 13.9908 | 18.706 | 78.4251 | 5646.8333 | 4539 | 5859.5333 | 247.3333 | 77 | 93 | 1091 | 1036.8333 | 55.0272 | 202.95 | 361.3021 | 274.3298 | 183.4044 | 551.7793 | 644.9824 | 11564.9274 | 91.34 | 98.01 | 77.0333 | 92.1 | 74.4283 | 75.9067 | 92.4 | 248.4708 | 255.4768 | 276.549 | 279.0647 | 238.9889 | 245.3652 | 296.2471 | 6.8535 | 38.0087 | 38.0216 | 100 | 43.6351 | 11.1226 | 68.8115 | 68.2989 | 35 | 5.3983 | 5.4084 | 68.8591 | 15.5599 | 84.419 | 76.7581 | 92.318 | 5696.2225
2020-01-05 01:30 | 29.7717 | 0.48531 | 18.353 | 4.4763 | 8.3785 | 8.6334 | 17.7644 | 0.5884 | 32.4859 | 10.9369 | 204.335 | 5.2038 | 171.994 | 85.7241 | 562.1319 | 98.716 | 80.363 | 949.9907 | 874.9908 | 13.8316 | 18.6347 | 80.1829 | 5776.5 | 4642.1667 | 6048.9167 | 248 | 77 | 93 | 1116.8333 | 1060.1667 | 57.3404 | 200.4333 | 365.0251 | 276.7685 | 183.2339 | 559.6591 | 653.4996 | 11792.6885 | 91.56 | 98.53 | 77.3117 | 92.26 | 74.4383 | 75.9267 | 92.8633 | 248.9889 | 256.6112 | 277.8044 | 278.9781 | 238.9476 | 245.8805 | 297.9904 | 7.1127 | 42.744 | 42.7655 | 100 | 43.3149 | 14.8774 | 67.0514 | 67.5759 | 35 | 5.6321 | 5.2038 | 68.849 | 15.552 | 84.4009 | 76.8689 | 92.4208 | 5827.7071
2020-01-05 02:00 | 29.3817 | 0.48587 | 18.4126 | 4.4605 | 8.47 | 8.5809 | 17.8 | 0.59988 | 31.9035 | 10.9305 | 193.2648 | 5.0556 | 172.6297 | 85.8136 | 561.0514 | 98.7025 | 80.2899 | 949.3905 | 867.6782 | 13.7409 | 18.3254 | 82.7515 | 5793.1667 | 4651.3333 | 6028.1333 | 248 | 77 | 93 | 1123.6667 | 1066.6667 | 57.4555 | 194.75 | 365.6253 | 277.057 | 181.3208 | 562.0315 | 655.4607 | 11511.3895 | 91.45 | 98.72 | 77.2633 | 92.32 | 74.3883 | 75.7667 | 93.0017 | 249.1032 | 256.925 | 277.9691 | 278.8368 | 239.0387 | 246.0269 | 298.4022 | 7.2101 | 44.3837 | 44.3942 | 100 | 42.5873 | 14.8925 | 64.2415 | 64.9927 | 35 | 5.4199 | 5.0556 | 68.8456 | 15.6294 | 84.475 | 76.9709 | 92.6003 | 5840.4253
2020-01-05 02:30 | 28.96 | 0.48054 | 18.2337 | 4.3535 | 8.1521 | 8.3702 | 17.3578 | 0.60758 | 31.5357 | 11.3732 | 200.3592 | 5.2438 | 172.7924 | 85.7499 | 560.9297 | 98.7202 | 80.4866 | 949.1022 | 866.3759 | 13.7188 | 18.4824 | 83.8562 | 5731 | 4612.6667 | 6005.1 | 248 | 77 | 93 | 1100.5 | 1045 | 56.7118 | 204.8333 | 363.6392 | 275.7996 | 183.0336 | 559.1178 | 651.8343 | 11532.8736 | 91.85 | 98.53 | 77.38 | 92.5567 | 74.505 | 76.1733 | 92.845 | 248.9848 | 256.4301 | 277.4954 | 278.7073 | 239 | 245.8244 | 297.5142 | 6.9677 | 41.3974 | 41.406 | 100 | 42.7718 | 14.2176 | 65.5476 | 64.7947 | 35 | 5.3789 | 5.2438 | 68.9474 | 15.4813 | 84.4287 | 76.8765 | 92.3579 | 5772.2055
2020-01-05 03:00 | 28.3533 | 0.48432 | 18.325 | 4.4915 | 8.4509 | 8.6263 | 18.035 | 0.60026 | 32.6319 | 10.5779 | 199.2735 | 5.1474 | 172.4069 | 85.8123 | 561.0181 | 98.7092 | 80.3842 | 950.1131 | 851.3353 | 13.6331 | 17.7831 | 86.4268 | 5771.8333 | 4639.6667 | 6019.45 | 248.3333 | 77 | 93 | 1113.8333 | 1057.6667 | 57.0687 | 208.55 | 364.9873 | 275.9536 | 185.1322 | 559.3753 | 651.0994 | 11861.2451 | 91.66 | 98.53 | 77.0567 | 92.3283 | 74.3883 | 76.0517 | 93.0533 | 249.0083 | 256.5844 | 277.7764 | 277.7759 | 239 | 245.9512 | 297.7554 | 7.1686 | 43.7485 | 43.7792 | 100 | 42.9378 | 15.1868 | 65.5871 | 65.8138 | 35 | 5.5666 | 5.1474 | 68.9337 | 15.5474 | 84.4811 | 77.035 | 92.5825 | 5821.7163
2020-01-05 03:30 | 29.2133 | 0.48757 | 18.3069 | 4.4262 | 8.3572 | 8.5058 | 17.7061 | 0.59417 | 31.8798 | 10.0522 | 200.0981 | 5.1254 | 172.9696 | 85.8241 | 566.2997 | 98.7185 | 80.4115 | 948.8591 | 854.8518 | 13.6677 | 17.6832 | 86.2396 | 5813 | 4674.3333 | 6065.85 | 248.6667 | 77 | 93.1667 | 1121 | 1064.1667 | 57.8258 | 209.35 | 365.7012 | 276.031 | 184.0958 | 560.769 | 652.2249 | 11577.0212 | 91.72 | 98.52 | 77.055 | 92.4083 | 74.4167 | 75.9367 | 93.2917 | 249.1897 | 256.9427 | 278.4571 | 278.1839 | 239 | 246.0676 | 298.4685 | 7.1369 | 43.4667 | 43.3857 | 100 | 41.8395 | 18.2715 | 62.1128 | 62.3877 | 34.2902 | 5.3563 | 5.1254 | 68.9614 | 15.5386 | 84.5 | 76.9903 | 92.5289 | 5861.5668
2020-01-05 04:00 | 29.6167 | 0.47929 | 18.4058 | 4.4639 | 8.4238 | 8.5908 | 17.6713 | 0.59635 | 32.0977 | 10.8473 | 202.8369 | 5.0599 | 172.6476 | 85.9067 | 553.6248 | 98.7207 | 80.3149 | 950.1941 | 849.1368 | 13.9397 | 17.4311 | 84.7493 | 5720 | 4594 | 5983.75 | 248.1667 | 77 | 93.1667 | 1108.5 | 1052.8333 | 56.9719 | 202.95 | 365.1635 | 275.4014 | 183.9062 | 561.457 | 651.8061 | 11664.8541 | 91.79 | 98.72 | 77.55 | 92.4967 | 74.4467 | 76.1417 | 93.075 | 249.0222 | 256.4317 | 277.535 | 277.8736 | 239.026 | 245.9876 | 297.6733 | 6.9951 | 43.3125 | 43.3105 | 100 | 42.3367 | 16.4106 | 64.0193 | 63.698 | 35 | 5.4787 | 5.0599 | 68.9443 | 15.6381 | 84.5824 | 76.9233 | 92.5614 | 5767.5397
2020-01-05 04:30 | 29.7033 | 0.48025 | 18.2355 | 4.2942 | 8.083 | 8.3158 | 17.2352 | 0.5916 | 31.416 | 11.8308 | 206.3937 | 5.3193 | 172.5675 | 85.7454 | 561.7785 | 98.7325 | 80.4971 | 949.1984 | 856.3161 | 14.0517 | 17.8021 | 80.5806 | 5720.5 | 4604.8333 | 5953.3 | 248 | 77.1667 | 93.3333 | 1098.6667 | 1043.1667 | 56.2159 | 203.3333 | 363.0965 | 275.0034 | 183.0466 | 554.5707 | 645.4411 | 11617.6404 | 92.02 | 98.55 | 77.4317 | 92.5167 | 74.4667 | 76.1417 | 93.3 | 248.8043 | 256.2879 | 277.4663 | 278.3961 | 239.0354 | 245.7544 | 297.2872 | 6.9256 | 40.4008 | 40.352 | 100 | 42.8295 | 13.3117 | 65.5524 | 65.3901 | 35 | 5.3329 | 5.3193 | 68.973 | 15.4638 | 84.4368 | 76.8384 | 92.3022 | 5768.5105
2020-01-05 05:00 | 29.5867 | 0.47895 | 18.0828 | 4.2593 | 8.119 | 8.2507 | 17.1647 | 0.58367 | 31.1975 | 11.4861 | 214.5093 | 5.3708 | 172.1172 | 85.7054 | 559.9973 | 98.7229 | 80.64 | 948.9091 | 860.5418 | 13.6418 | 17.6023 | 86.9385 | 5703.8333 | 4599.6667 | 6010.5 | 248 | 78 | 94 | 1086 | 1031.3333 | 56.5193 | 200.1667 | 362.8985 | 275.035 | 182.9911 | 556.2783 | 646.913 | 11591.0128 | 92.34 | 99.07 | 77.9183 | 93.0233 | 74.3983 | 75.8867 | 93.97 | 248.875 | 256.2007 | 277.2717 | 278.7972 | 239 | 245.8697 | 297.2269 | 7.0471 | 39.2716 | 39.2406 | 100 | 43.5324 | 12.1276 | 68.106 | 68.2793 | 35 | 5.3154 | 5.3708 | 69.059 | 15.3306 | 84.3896 | 77.0724 | 92.403 | 5750.2831
2020-01-05 05:30 | 29.6167 | 0.47479 | 17.9542 | 4.2457 | 8.055 | 8.286 | 17.3062 | 0.59678 | 31.6618 | 10.9646 | 213.8292 | 5.2596 | 171.7984 | 85.7994 | 551.1203 | 98.7257 | 80.7714 | 950.247 | 874.3678 | 13.6466 | 17.745 | 87.5814 | 5662.5 | 4573.6667 | 5921.7667 | 248.1667 | 79 | 95 | 1071.5 | 1016.6667 | 55.298 | 200.9 | 362.7833 | 274.6651 | 185.346 | 554.3549 | 647.1458 | 11786.9732 | 93.52 | 100.31 | 79.0017 | 94.13 | 77.1733 | 78.0667 | 94.48 | 248.5269 | 255.6766 | 276.6947 | 278.1229 | 238.9896 | 245.5314 | 296.4762 | 6.865 | 38.6681 | 38.6265 | 100 | 43.9166 | 13.471 | 69.2842 | 68.9922 | 35 | 5.3167 | 5.2596 | 69.2386 | 15.2441 | 84.4828 | 77.1792 | 92.4233 | 5706.4982
2020-01-05 06:00 | 29.48 | 0.49615 | 18.2034 | 4.7072 | 8.8665 | 9.0388 | 18.8808 | 0.59363 | 33.6692 | 10.1011 | 207.6504 | 5.2314 | 172.9547 | 85.6354 | 579.281 | 98.7294 | 80.526 | 949.8001 | 827.6771 | 13.7616 | 17.7498 | 82.8328 | 5891.3333 | 4744.1667 | 6089.0667 | 249.3333 | 77.5 | 93.8333 | 1129.8333 | 1072.3333 | 58.3255 | 201.0333 | 368.4302 | 277.9599 | 190.5253 | 568.4625 | 659.1444 | 12008.6289 | 92.0283 | 99.68 | 77.8583 | 93.0233 | 76.0133 | 78.0567 | 93.5233 | 249.4685 | 257.4674 | 278.9667 | 277.2522 | 239.1688 | 246.4557 | 299.2893 | 7.5719 | 48.4128 | 48.4118 | 100 | 42.1081 | 21.6652 | 62.9425 | 62.5495 | 35 | 5.4266 | 5.2314 | 68.9386 | 15.388 | 84.3267 | 77.3684 | 92.7564 | 5951.7108
2020-01-05 06:30 | 29.7533 | 0.48628 | 18.5379 | 4.4503 | 8.3414 | 8.6198 | 17.6558 | 0.58779 | 31.758 | 12.9229 | 194.7593 | 5.0515 | 173.0386 | 85.8659 | 562.9728 | 98.7229 | 80.1851 | 949.0444 | 864.5315 | 13.6661 | 17.3597 | 88.7288 | 5807 | 4656.3333 | 6044.2 | 248.3333 | 75.6667 | 92 | 1132.3333 | 1076.5 | 57.0917 | 200.0167 | 364.6415 | 276.2076 | 185.8917 | 561.0192 | 653.025 | 11583.8969 | 90.43 | 97.3567 | 76.2233 | 91.08 | 72.3333 | 74.1083 | 91.9983 | 248.9882 | 256.6084 | 277.9142 | 278.87 | 239.0244 | 246 | 298.0696 | 7.1872 | 43.4205 | 43.4222 | 100 | 41.8539 | 18.8264 | 61.9738 | 62.0156 | 35 | 5.3112 | 5.0515 | 68.783 | 15.7598 | 84.5428 | 76.833 | 92.5928 | 5848.9453
2020-01-05 07:00 | 29.81 | 0.48499 | 18.3759 | 4.4062 | 8.2995 | 8.4839 | 17.734 | 0.59266 | 31.71 | 11.5557 | 206.3404 | 5.1731 | 172.1843 | 85.7958 | 561.6336 | 98.7191 | 80.3432 | 949.464 | 867.6955 | 13.8964 | 17.9781 | 87.738 | 5777.5 | 4641.8333 | 6023.9667 | 248.1667 | 76.1667 | 92.6667 | 1117.5 | 1061.6667 | 56.875 | 200.6333 | 364.7945 | 275.9249 | 186.2524 | 558.7223 | 651.841 | 11630.1491 | 90.9 | 98.08 | 76.975 | 91.59 | 72.64 | 74.4283 | 92.9733 | 249 | 256.4859 | 277.4316 | 278.6041 | 239 | 246 | 297.8063 | 7.1806 | 42.8654 | 42.8129 | 100 | 42.2232 | 17.5578 | 63.5564 | 63.8331 | 35 | 5.305 | 5.1731 | 68.8891 | 15.5846 | 84.4737 | 76.9681 | 92.5527 | 5828.6321
2020-01-05 07:30 | 30.075 | 0.4815 | 18.3562 | 4.3554 | 8.3032 | 8.3463 | 17.5644 | 0.59768 | 31.8656 | 11.39 | 213.18 | 5.4331 | 171.6956 | 85.6513 | 563.1696 | 98.7241 | 80.3679 | 949.919 | 868.4129 | 14.1551 | 18.6775 | 82.5795 | 5734.6667 | 4608.8333 | 6003.4667 | 248 | 76.1667 | 92.3333 | 1107.8333 | 1052.6667 | 56.0334 | 201.1167 | 363.5768 | 275.1799 | 188.5187 | 557.0169 | 649.0094 | 11743.5965 | 90.56 | 97.365 | 76.7567 | 91.64 | 71.81 | 73.66 | 92.7433 | 248.4854 | 255.8457 | 276.9683 | 278.4751 | 239 | 245.4927 | 296.9986 | 7.0471 | 41.1257 | 41.0227 | 100 | 43.1016 | 13.5804 | 67.099 | 66.8924 | 35 | 5.4216 | 5.4331 | 68.7731 | 15.5642 | 84.3373 | 76.7216 | 92.2859 | 5777.1993
2020-01-05 08:00 | 30.39 | 0.48315 | 18.394 | 4.5123 | 8.5045 | 8.6607 | 17.9822 | 0.59976 | 32.4213 | 11.2399 | 205.8244 | 5.2569 | 172.0729 | 85.705 | 561.4507 | 98.7143 | 80.3203 | 949.3689 | 857.2702 | 14.835 | 19.8288 | 79.479 | 5755.5 | 4622.8333 | 6042.1 | 248.6667 | 77 | 93.3333 | 1115.3333 | 1058.6667 | 57.7688 | 201.3667 | 365.4354 | 276.4528 | 191.0389 | 559.0548 | 651.1341 | 11790.611 | 91.72 | 98.66 | 77.7117 | 92.4267 | 72.9367 | 74.2283 | 93.54 | 249.0042 | 256.6541 | 277.9838 | 278.6111 | 239 | 246 | 298.0746 | 7.1812 | 43.7194 | 43.6924 | 100 | 42.5462 | 17.3529 | 64.6726 | 65.3584 | 35 | 5.1833 | 5.2569 | 68.7806 | 15.5996 | 84.3801 | 76.8527 | 92.4522 | 5800.4699
2020-01-05 08:30 | 30.5867 | 0.48308 | 18.3331 | 4.4692 | 8.3665 | 8.5749 | 17.8492 | 0.60824 | 31.948 | 11.7777 | 196.6457 | 5.1418 | 172.7473 | 85.8091 | 560.7281 | 98.6937 | 80.3605 | 949.3573 | 864.2643 | 15.007 | 20.2998 | 75.3367 | 5754.6667 | 4624.5 | 6043.3667 | 248.3333 | 77.1667 | 93.8333 | 1111.3333 | 1055 | 57.1557 | 199.2667 | 365.0957 | 276.0748 | 187.7706 | 558.6122 | 650.8199 | 11615.8623 | 91.96 | 98.97 | 77.78 | 92.7433 | 73.78 | 75.4 | 93.74 | 249.0669 | 256.8631 | 277.9091 | 278.5984 | 239.0137 | 246 | 298.1019 | 7.0501 | 43.8555 | 43.8483 | 100 | 42.1194 | 16.9581 | 63.9712 | 63.2729 | 35 | 5.1569 | 5.1418 | 68.9172 | 15.5478 | 84.465 | 76.8623 | 92.4101 | 5806.6623
2020-01-05 09:00 | 30.6033 | 0.48032 | 18.1246 | 4.2539 | 8.0565 | 8.2773 | 17.1736 | 0.60464 | 31.2474 | 11.0725 | 205.1855 | 5.3134 | 172.5734 | 85.7461 | 561.7199 | 98.7036 | 80.5791 | 949.3228 | 889.9154 | 14.9829 | 20.5424 | 75.4771 | 5721.5 | 4610.3333 | 5974.3167 | 248 | 77.8333 | 94 | 1092.8333 | 1037 | 56.1247 | 200.3167 | 363.1464 | 275.0603 | 187.7452 | 556.3595 | 647.2444 | 11536.2478 | 92.675 | 99.39 | 78.2933 | 93.3433 | 75.3283 | 76.53 | 94.22 | 248.9066 | 256.225 | 277.212 | 279.1232 | 239 | 245.8527 | 297.2525 | 6.8818 | 40.3162 | 40.2994 | 100 | 42.9381 | 13.6155 | 65.7962 | 65.9368 | 35 | 5.1492 | 5.3134 | 69.0428 | 15.3701 | 84.4129 | 76.8638 | 92.2339 | 5769.3249
2020-01-05 09:30 | 30.49 | 0.48517 | 18.1981 | 4.4245 | 8.3732 | 8.5594 | 17.6263 | 0.61051 | 31.928 | 12.6529 | 204.0516 | 5.1723 | 172.6668 | 85.7699 | 563.79 | 98.7238 | 80.5257 | 949.3225 | 886.0814 | 14.3533 | 20.4805 | 74.0885 | 5773 | 4648.8333 | 6035.6667 | 248.1667 | 77.8333 | 94.1667 | 1106.8333 | 1050.5 | 57.3289 | 199.6167 | 365.2493 | 276.3632 | 188.6862 | 558.4767 | 649.5428 | 11646.3461 | 92.4633 | 99.52 | 78.125 | 93.1433 | 76.7283 | 78.1867 | 93.74 | 249.0246 | 256.7622 | 277.8349 | 279.2241 | 239 | 246 | 298.1321 | 7.1315 | 42.7322 | 42.6835 | 100 | 42.6368 | 16.024 | 65.1592 | 64.7174 | 35 | 5.1287 | 5.1723 | 69.0369 | 15.4162 | 84.4531 | 77.1908 | 92.6069 | 5829.003
2020-01-05 10:00 | 29.85 | 0.4879 | 18.3733 | 4.393 | 8.1981 | 8.3565 | 17.3653 | 0.60439 | 31.3476 | 12.6247 | 207.2907 | 5.1918 | 172.7227 | 85.7891 | 567.6346 | 98.7018 | 80.3285 | 949.2795 | 881.4573 | 15.3169 | 18.3825 | 89.0299 | 5814.3333 | 4670.6667 | 5998.6667 | 247.8333 | 75.8333 | 91.8333 | 1123.6667 | 1068.1667 | 56.8175 | 197.0667 | 364.0116 | 275.8057 | 185.346 | 554.8256 | 644.5422 | 11513.5063 | 90.4317 | 97.175 | 76.18 | 91.1083 | 74.7917 | 76.8767 | 91.5083 | 248.8896 | 256.5764 | 277.9404 | 279.0469 | 239.0146 | 245.8833 | 297.8924 | 7.0675 | 41.7667 | 41.7499 | 100 | 42.6294 | 13.8375 | 64.9503 | 65.3125 | 35 | 5.1366 | 5.1918 | 68.8645 | 15.5876 | 84.4521 | 76.8409 | 92.4285 | 5863.2743
2020-01-05 10:30 | 29.6167 | 0.48458 | 18.6177 | 4.3271 | 8.0949 | 8.3607 | 17.376 | 0.58815 | 31.5519 | 11.798 | 213.3446 | 5.4183 | 171.7047 | 85.6544 | 566.5045 | 98.7428 | 80.1251 | 949.7638 | 883.82 | 15.6483 | 17.8021 | 91.5538 | 5753.5 | 4610 | 5974.0333 | 247.1667 | 74 | 90.1667 | 1126.1667 | 1071.1667 | 55.8792 | 200.5333 | 363.4785 | 275.2622 | 183.4961 | 551.2991 | 641.9973 | 11699.9157 | 88.7 | 95.76 | 74.3367 | 89.375 | 71.8183 | 73.8817 | 90.18 | 248.152 | 255.6208 | 277.0978 | 278.499 | 238.9625 | 245.1928 | 297.0312 | 7.1358 | 40.0698 | 40.0576 | 100 | 43.8788 | 11.3868 | 68.9153 | 68.9271 | 35 | 5.2546 | 5.4183 | 68.6223 | 15.7371 | 84.3593 | 76.6598 | 92.3968 | 5814.405
2020-01-05 11:00 | 30.065 | 0.47891 | 18.6515 | 4.3611 | 8.2371 | 8.3305 | 17.4745 | 0.60291 | 31.6897 | 10.4835 | 201.6445 | 4.9632 | 171.4606 | 85.9612 | 546.3735 | 98.6968 | 80.0453 | 949.6757 | 879.0573 | 17.2382 | 19.8145 | 84.5144 | 5716.1667 | 4575.5 | 6025.4333 | 247.1667 | 73.8333 | 90.3333 | 1120.5 | 1066.1667 | 55.8295 | 202.8333 | 363.5874 | 275.4757 | 185.8946 | 552.1606 | 642.5325 | 11769.2176 | 88.47 | 95.47 | 74.505 | 89.08 | 70.8317 | 72.71 | 90.0317 | 248.0808 | 255.5907 | 276.8357 | 278.3288 | 238.6112 | 244.9724 | 296.8003 | 7.3344 | 39.6965 | 39.7343 | 100 | 43.801 | 14.0602 | 68.8253 | 68.4257 | 35 | 5.3611 | 4.9632 | 68.7665 | 15.8488 | 84.6153 | 77.1356 | 92.9843 | 5766.617
2020-01-05 11:30 | 30.5367 | 0.47831 | 18.6543 | 4.287 | 8.0895 | 8.2025 | 17.2212 | 0.60555 | 31.146 | 9.6323 | 180.7693 | 4.4381 | 171.3365 | 85.7695 | 552.9471 | 98.7143 | 80.06 | 948.8908 | 876.2544 | 17.1945 | 21.0609 | 72.1903 | 5709.3333 | 4572.8333 | 5989.1833 | 247 | 74.6667 | 90.8333 | 1117.8333 | 1062.75 | 56.0942 | 200.5833 | 362.5825 | 275.3789 | 187.2658 | 555.1247 | 644.7039 | 11586.9262 | 89.1567 | 96.02 | 75.0233 | 89.94 | 71.335 | 72.5733 | 90.68 | 248.2764 | 255.6932 | 277.0639 | 278.6562 | 238.5606 | 245.2181 | 297.0234 | 6.9906 | 39.3687 | 39.3688 | 100 | 43.6145 | 12.7216 | 67.9115 | 67.9867 | 35 | 5.1816 | 5.2572 | 68.6268 | 15.8178 | 84.4446 | 76.4668 | 92.2846 | 5746.7592
2020-01-05 12:00 | 30.6267 | 0.48282 | 18.5953 | 4.4769 | 8.407 | 8.6009 | 18.3003 | 0.60807 | 33.1465 | 11.4629 | 219.8325 | 5.1843 | 171.5074 | 85.7714 | 556.8653 | 98.7451 | 80.1498 | 950.4122 | 828.5514 | 17.1878 | 21.9696 | 61.4573 | 5750.5 | 4609 | 6011.4333 | 248 | 75.6667 | 91.8333 | 1125.1667 | 1069.3333 | 56.0646 | 201.0333 | 364.8382 | 276.2022 | 183.6456 | 558.1602 | 646.5229 | 12275.8141 | 89.8517 | 97.085 | 75.6583 | 90.6 | 72.7583 | 73.8317 | 91.37 | 248.416 | 255.8385 | 277.4083 | 277.1538 | 238.5263 | 245.4944 | 297.3183 | 7.1448 | 41.2516 | 41.2391 | 100 | 43.6221 | 19.1528 | 68.6923 | 67.682 | 35 | 5.217 | 5.1843 | 68.7042 | 15.7675 | 84.4718 | 76.794 | 92.5616 | 5800.9078
2020-01-05 12:30 | 30.9783 | 0.49901 | 18.5523 | 4.782 | 8.9414 | 9.1463 | 19.3271 | 0.59063 | 34.0572 | 11.2343 | 223.4774 | 5.1605 | 173.0283 | 85.6164 | 580.9217 | 98.6771 | 80.1248 | 950.221 | 841.6852 | 16.9431 | 22.9163 | 57.2194 | 5933.6667 | 4754.3333 | 6144.2333 | 249.1667 | 76 | 92.1667 | 1159.5 | 1100.8333 | 59.2235 | 200.7833 | 370.4079 | 279.1419 | 189.7498 | 564.8807 | 653.1921 | 12188.7666 | 90.48 | 97.7917 | 76.29 | 90.95 | 73.3233 | 74.8317 | 91.73 | 249.4477 | 257.5243 | 279.3075 | 278.3033 | 239.0111 | 246.4608 | 300.0052 | 7.3665 | 49.4401 | 49.4166 | 100 | 41.2143 | 29.5963 | 60.1805 | 60.8413 | 33.1688 | 5.2562 | 5.1605 | 68.5559 | 15.7053 | 84.2612 | 76.6909 | 92.3962 | 5984.6386
2020-01-05 13:00 | 30.9867 | 0.48371 | 18.4726 | 4.3748 | 8.1524 | 8.4754 | 17.7715 | 0.59257 | 31.0749 | 10.6895 | 225.9327 | 5.3344 | 173.8306 | 85.629 | 571.4425 | 98.7452 | 80.2725 | 948.0788 | 862.4574 | 17.4776 | 23.6775 | 56.9753 | 5752.5 | 4617.8333 | 6049.5167 | 248.3333 | 76 | 92 | 1117.5 | 1062.5 | 56.8526 | 196.1167 | 365.2034 | 276.7414 | 188.3733 | 556.5255 | 645.3606 | 11455.7128 | 90.61 | 97.1983 | 76.45 | 91.3 | 74.4567 | 75.8567 | 91.9 | 248.8195 | 256.4577 | 278.0128 | 277.9323 | 239.3248 | 245.8099 | 297.9249 | 6.9571 | 43.8338 | 43.747 | 100 | 40.7975 | 23.8581 | 58.8238 | 58.1625 | 32.0867 | 5.2283 | 5.3344 | 68.6925 | 15.6407 | 84.3332 | 76.5772 | 92.2179 | 5801.9766
2020-01-05 13:30 | 31.1633 | 0.48 | 18.5542 | 4.4064 | 8.2409 | 8.432 | 17.907 | 0.60053 | 31.6029 | 11.9762 | 213.8978 | 5.3059 | 172.6936 | 85.6998 | 561.6578 | 98.7116 | 80.1574 | 949.6814 | 844.4282 | 15.9448 | 24.0438 | 50.8321 | 5716.6667 | 4582.3333 | 5986.7667 | 247.8333 | 75.8333 | 92 | 1115.6667 | 1060.6667 | 55.8437 | 195.6167 | 364.3192 | 275.9111 | 183.9139 | 556.1186 | 646.2779 | 11825.9609 | 90.33 | 97.1283 | 76.3417 | 90.95 | 74.7917 | 76.37 | 91.46 | 248.3894 | 255.87 | 277.3845 | 277.917 | 239 | 245.3862 | 297.2226 | 6.9755 | 41.5509 | 41.5313 | 100 | 43.2268 | 21.3542 | 63.8376 | 63.7099 | 34 | 5.2051 | 5.3059 | 68.6417 | 15.7318 | 84.3735 | 76.6358 | 92.3676 | 5762.2972
2020-01-05 14:00 | 31.4483 | 0.48041 | 18.5302 | 4.2504 | 7.9747 | 8.1457 | 17.1396 | 0.59594 | 30.6183 | 11.9533 | 223.8246 | 5.2628 | 172.6077 | 85.768 | 560.4712 | 98.7361 | 80.2058 | 948.5515 | 844.976 | 15.6186 | 24.2056 | 47.9451 | 5723.8333 | 4590.8333 | 5981.2833 | 247.6667 | 75.5 | 91.6667 | 1115.5 | 1060.6667 | 55.6453 | 200.9333 | 363.4023 | 275.3137 | 182.7511 | 555.8637 | 647.2328 | 11564.3538 | 90.07 | 96.68 | 76.0333 | 90.93 | 74.645 | 76.6083 | 91.61 | 248.6104 | 255.9607 | 277.5961 | 277.7907 | 239 | 245.6056 | 297.418 | 6.9609 | 37.8672 | 37.7904 | 100 | 45.97 | 21.8305 | 60.2008 | 60.0938 | 34 | 5.1881 | 5.2628 | 68.7436 | 15.7177 | 84.4614 | 76.6926 | 92.4104 | 5771.8296
2020-01-05 14:30 | 31.7217 | 0.47888 | 18.4849 | 4.371 | 8.1692 | 8.35 | 17.5735 | 0.60887 | 31.1942 | 12.1897 | 217.3438 | 5.2387 | 171.8953 | 85.787 | 555.3494 | 98.7346 | 80.2497 | 949.9519 | 826.9909 | 15.8309 | 24.6861 | 48.175 | 5703.8333 | 4577.3333 | 5937.7 | 247.5 | 75 | 91.8333 | 1109.1667 | 1054.3333 | 55.1411 | 201.4 | 364.0616 | 275.2643 | 186.7346 | 555.4043 | 645.9026 | 11629.3988 | 89.94 | 96.66 | 75.7683 | 90.42 | 74.4567 | 76.1217 | 91.01 | 248.0133 | 255.5891 | 277.0161 | 276.7522 | 238.8687 | 245.0497 | 296.6934 | 6.9675 | 39.5979 | 39.6228 | 100 | 46.8238 | 16.7343 | 63.0595 | 62.7587 | 34 | 5.1343 | 5.2387 | 68.8044 | 15.6747 | 84.4792 | 76.7867 | 92.4614 | 5754.6552
2020-01-05 15:00 | 31.93 | 0.47633 | 18.4645 | 4.2158 | 7.8609 | 8.0348 | 16.9158 | 0.6165 | 30.3983 | 11.9573 | 226.0322 | 5.4632 | 171.7991 | 85.6618 | 558.4101 | 98.7025 | 80.238 | 949.1823 | 841.5526 | 16.485 | 25.5709 | 48.6949 | 5666.1667 | 4546.5 | 5931.5667 | 247.3333 | 75.1667 | 91.5 | 1099.5 | 1046.1667 | 55.2213 | 201.4667 | 362.1932 | 274.6098 | 184.4104 | 553.8509 | 644.7013 | 11491.0798 | 89.83 | 96.4883 | 75.63 | 90.68 | 74.3383 | 76.175 | 91.47 | 248.3723 | 255.7139 | 277.0785 | 277.7016 | 238.7014 | 245.2953 | 296.6335 | 6.8576 | 37.8144 | 37.4259 | 100 | 47.0915 | 15.5358 | 63.0335 | 62.9812 | 34 | 5.2572 | 5.4632 | 68.6941 | 15.6371 | 84.3312 | 76.5656 | 92.2027 | 5715.8226
2020-01-05 15:30 | 32.1417 | 0.47528 | 18.3826 | 4.2262 | 7.9223 | 8.087 | 17.0572 | 0.59072 | 30.7611 | 11.7339 | 225.8687 | 5.2423 | 170.9256 | 85.8447 | 547.547 | 98.7068 | 80.3242 | 949.9477 | 846.5097 | 16.0165 | 25.452 | 46.05 | 5672 | 4556 | 5908.75 | 247.1667 | 75 | 91.6667 | 1096.3333 | 1042.6667 | 54.962 | 201.4833 | 362.4084 | 274.2383 | 184.2654 | 553.4749 | 644.8489 | 11683.2763 | 90.19 | 96.6 | 76.075 | 90.69 | 74.5567 | 76.0817 | 91.3 | 247.9844 | 255.2983 | 276.6874 | 277.3363 | 238 | 244.8285 | 296.1074 | 6.7195 | 36.3337 | 36.3206 | 100 | 48.2954 | 14.8147 | 66.5005 | 66.7868 | 34 | 5.1333 | 5.2423 | 68.8927 | 15.6182 | 84.5109 | 76.6583 | 92.2766 | 5715.2501
2020-01-05 16:00 | 32.17 | 0.48253 | 18.4775 | 4.4168 | 8.2997 | 8.4147 | 17.7662 | 0.5892 | 31.6518 | 12.168 | 218.736 | 5.2193 | 171.4312 | 85.7768 | 557.2037 | 98.706 | 80.2285 | 950.0087 | 841.3668 | 15.8344 | 24.8145 | 48.8108 | 5744.8333 | 4609 | 6034.3 | 247.6667 | 75 | 91.5 | 1116.1667 | 1061.5 | 55.5028 | 199.4167 | 365.3937 | 275.674 | 184.5833 | 557.1345 | 647.2879 | 11707.3616 | 89.92 | 96.73 | 75.9167 | 90.54 | 74.33 | 75.8767 | 90.99 | 248.3214 | 255.8701 | 277.1954 | 276.7915 | 238.1495 | 245.3231 | 296.9783 | 7.031 | 40.4467 | 40.417 | 100 | 47.8554 | 17.0616 | 65.6371 | 65.774 | 34 | 5.1192 | 5.2193 | 68.7836 | 15.6613 | 84.4449 | 76.8106 | 92.4719 | 5797.8761
2020-01-05 16:30 | 32.2117 | 0.47784 | 18.4802 | 4.2483 | 7.9404 | 8.1634 | 17.1309 | 0.58076 | 30.7816 | 13.091 | 221.5926 | 5.3476 | 171.989 | 85.7361 | 557.6848 | 98.7146 | 80.2343 | 949.2859 | 848.5857 | 15.0263 | 24.4815 | 48.0265 | 5691.6667 | 4566.6667 | 5982.1 | 247.3333 | 75 | 91 | 1105.6667 | 1051.8333 | 54.9177 | 200.9833 | 362.6453 | 274.7652 | 181.6166 | 552.9395 | 643.3942 | 11597.7755 | 89.4833 | 96.37 | 75.37 | 90.37 | 73.91 | 75.52 | 90.82 | 248.2867 | 255.5012 | 277.025 | 277.0001 | 238.7877 | 245.2162 | 296.4772 | 6.9807 | 37.7964 | 37.771 | 100 | 48.2536 | 12.3694 | 66.5222 | 66.1476 | 34.7351 | 5.125 | 5.3476 | 68.7411 | 15.6715 | 84.4126 | 76.7933 | 92.4649 | 5738.7477
2020-01-05 17:00 | 32.5333 | 0.47911 | 18.454 | 4.2858 | 8.0008 | 8.22 | 17.3795 | 0.59922 | 31.2825 | 12.4966 | 224.257 | 5.267 | 171.2278 | 85.7841 | 553.8153 | 98.7336 | 80.2796 | 949.5875 | 846.5595 | 15.7762 | 24.3483 | 55.2348 | 5711.5 | 4585.1667 | 6024.1667 | 247.6667 | 75 | 91 | 1108 | 1054 | 55.7399 | 201.4167 | 363.3415 | 274.9696 | 179.7749 | 554.757 | 645.7699 | 11747.8554 | 89.3467 | 96.51 | 75.4583 | 90.18 | 73.58 | 75.23 | 90.52 | 248.0788 | 255.5312 | 277.1964 | 277.3442 | 238.2338 | 245.1602 | 296.7681 | 7.0356 | 38.1897 | 38.2556 | 100 | 48.0841 | 14.3359 | 65.1368 | 65.575 | 34 | 5.1522 | 5.267 | 68.8133 | 15.6615 | 84.4748 | 76.8799 | 92.5413 | 5757.3846
2020-01-05 17:30 | 32.535 | 0.47561 | 18.5626 | 4.1605 | 7.7792 | 8.0109 | 16.8556 | 0.58818 | 30.3287 | 11.3243 | 220.6093 | 5.2962 | 171.3728 | 85.8052 | 551.1947 | 98.7005 | 80.1379 | 949.3361 | 849.1811 | 15.9651 | 24.2389 | 56.1015 | 5670 | 4543.8333 | 5874.3333 | 247.3333 | 75 | 91 | 1106.5 | 1052.5 | 54.4635 | 199.4167 | 362.1743 | 274.2169 | 182.7357 | 553.7539 | 646.0929 | 11539.9436 | 89.1483 | 96.08 | 74.8633 | 90.1 | 73.1267 | 75.15 | 90.84 | 247.9638 | 255.2705 | 276.6656 | 276.9306 | 238.1071 | 244.7868 | 296.0914 | 6.8838 | 36.0847 | 36.1149 | 100 | 48.385 | 13.135 | 66.9325 | 66.223 | 34.5378 | 5.1907 | 5.2962 | 68.714 | 15.7541 | 84.4681 | 76.6566 | 92.4107 | 5716.8271
2020-01-05 18:00 | 32.32 | 0.47752 | 18.5192 | 4.2255 | 7.8982 | 8.0314 | 17.1311 | 0.59151 | 30.6969 | 12.5918 | 223.9949 | 5.2406 | 171.645 | 85.8072 | 552.9479 | 98.7328 | 80.2136 | 949.2778 | 839.2103 | 16.5281 | 24.1247 | 58.6761 | 5695 | 4568.1667 | 6015.2167 | 247.3333 | 75 | 91 | 1109 | 1054.6667 | 55.4494 | 200.35 | 363.4958 | 274.8553 | 182.8874 | 557.0053 | 647.1376 | 11594.0237 | 89.3867 | 96.31 | 75.26 | 90.16 | 72.9883 | 74.695 | 90.91 | 248.2625 | 255.6043 | 277.0897 | 277.3552 | 238.3354 | 245.2268 | 296.7139 | 7.0071 | 36.9777 | 37.0001 | 100 | 48.075 | 15.5499 | 65.777 | 65.9787 | 34.8176 | 5.1451 | 5.2406 | 68.7726 | 15.7238 | 84.4964 | 76.8069 | 92.5307 | 5739.7506
2020-01-05 18:30 | 32.3183 | 0.48258 | 18.4859 | 4.4403 | 8.3489 | 8.4654 | 17.9849 | 0.60064 | 32.2391 | 12.4817 | 214.1054 | 5.2417 | 171.8256 | 85.7527 | 559.4477 | 98.742 | 80.256 | 950.3175 | 838.7177 | 16.4437 | 23.9487 | 59.2031 | 5750.5 | 4615.1667 | 6004.5333 | 247.6667 | 75 | 91.6667 | 1117.8333 | 1063 | 55.3874 | 200.6 | 365.349 | 275.8105 | 186.0959 | 559.5566 | 647.2739 | 11936.72 | 89.6017 | 96.6 | 75.4617 | 90.66 | 73.3817 | 75.04 | 90.92 | 248.4947 | 255.8166 | 277.5741 | 276.8835 | 238.2544 | 245.5204 | 297.1225 | 7.0432 | 40.329 | 40.2485 | 100 | 48.0623 | 17.387 | 66.206 | 66.2082 | 36 | 5.2052 | 5.2417 | 68.7682 | 15.6825 | 84.4506 | 76.758 | 92.4405 | 5796.8202
2020-01-05 19:00 | 32.15 | 0.48119 | 18.4637 | 4.3254 | 8.1265 | 8.3435 | 17.4493 | 0.61713 | 31.2449 | 12.002 | 214.3114 | 5.1288 | 172.4967 | 85.8436 | 557.2685 | 98.7103 | 80.2466 | 949.3287 | 839.0182 | 16.4324 | 23.1304 | 62.0667 | 5738.3333 | 4604.8333 | 6013.95 | 247.8333 | 75.6667 | 91.6667 | 1114.6667 | 1059.5 | 56.4667 | 198.1167 | 365.1077 | 275.6155 | 180.3535 | 559.5274 | 648.5012 | 11645.2207 | 90 | 96.7983 | 75.7183 | 90.68 | 73.6717 | 75.32 | 91.39 | 248.6975 | 255.9908 | 277.6162 | 277.8364 | 238.9806 | 245.7313 | 297.4206 | 7.0014 | 39.1483 | 39.1294 | 100 | 47.0267 | 18.3966 | 63.0127 | 63.5507 | 34.3933 | 5.2464 | 5.1288 | 68.8368 | 15.6755 | 84.5123 | 76.8203 | 92.4958 | 5786.1557
2020-01-05 19:30 | 31.89 | 0.48204 | 18.4873 | 4.3739 | 8.1782 | 8.3966 | 17.6504 | 0.58398 | 31.4393 | 13.6065 | 214.1785 | 5.0882 | 173.1256 | 85.8515 | 559.6294 | 98.725 | 80.2377 | 949.5064 | 853.6186 | 15.7694 | 22.6166 | 64.4582 | 5751.6667 | 4615 | 5970.4833 | 247.6667 | 76 | 92 | 1118.8333 | 1063.3333 | 56.2598 | 197.5667 | 365.7396 | 275.9475 | 185.2193 | 558.2753 | 647.3941 | 11667.7973 | 90.15 | 96.92 | 76.1217 | 90.96 | 74.18 | 75.7983 | 91.55 | 248.7143 | 256.1222 | 277.7542 | 278.2232 | 238.9712 | 245.6884 | 297.598 | 6.8078 | 40.3404 | 40.3079 | 100 | 46.0702 | 21.4825 | 61.2008 | 61.1494 | 33 | 5.1832 | 5.0882 | 68.8273 | 15.7043 | 84.5316 | 76.5768 | 92.2811 | 5796.8654
2020-01-05 20:00 | 31.535 | 0.47695 | 18.4266 | 4.1794 | 7.8371 | 8.0501 | 16.8884 | 0.60069 | 30.3913 | 13.5877 | 221.6418 | 5.4608 | 172.7751 | 85.6797 | 562.886 | 98.7023 | 80.2757 | 949.7766 | 863.189 | 15.4508 | 22.5215 | 64.9058 | 5676.6667 | 4557 | 5930.6833 | 247.1667 | 75 | 91.5 | 1100 | 1046 | 54.9849 | 197.0167 | 363.0801 | 274.3395 | 180.719 | 553.2571 | 641.685 | 11544.6238 | 90.01 | 96.56 | 75.7083 | 90.62 | 74.1 | 75.83 | 91.15 | 247.986 | 255.2481 | 276.9094 | 277.9607 | 238.7946 | 245.0249 | 296.1885 | 6.7965 | 36.9278 | 36.9632 | 100 | 47.1669 | 12.5586 | 63.7989 | 63.6315 | 33.2178 | 5.1916 | 5.4608 | 68.7347 | 15.6135 | 84.3482 | 76.5404 | 92.1539 | 5724.5164
2020-01-05 20:30 | 31.44 | 0.479 | 18.5101 | 4.3947 | 8.275 | 8.3992 | 17.5402 | 0.61936 | 31.185 | 12.7141 | 208.7843 | 5.2905 | 172.6126 | 85.7442 | 559.7193 | 98.7202 | 80.21 | 949.9879 | 854.6825 | 15.2073 | 22.3549 | 65.0543 | 5705 | 4576 | 6003.35 | 247.5 | 75 | 91.3333 | 1110.8333 | 1056 | 55.6942 | 199.9667 | 364.9478 | 275.3595 | 185.9757 | 555.0519 | 642.8083 | 11572.4423 | 89.8 | 96.46 | 75.26 | 90.52 | 73.89 | 75.48 | 90.97 | 248.3344 | 255.5957 | 277.0779 | 277.5732 | 238.3977 | 245.3555 | 296.7731 | 7.0513 | 40.5748 | 40.5307 | 100 | 47.5327 | 14.3978 | 64.6639 | 64.3848 | 35.5417 | 5.23 | 5.2905 | 68.7297 | 15.6951 | 84.4248 | 76.8405 | 92.5356 | 5753.331
2020-01-05 21:00 | 31.3783 | 0.4778 | 18.4724 | 4.233 | 7.818 | 8.0823 | 16.929 | 0.59747 | 30.2235 | 11.396 | 211.4629 | 5.31 | 173.072 | 85.7838 | 560.641 | 98.6761 | 80.2038 | 948.7206 | 859.5648 | 15.3983 | 22.1409 | 67.3614 | 5691.5 | 4564.8333 | 5929.25 | 247.1667 | 75 | 91 | 1105.5 | 1051.3333 | 54.994 | 202.2 | 363.2672 | 274.4295 | 181.38 | 554.4712 | 642.9645 | 11435.5991 | 89.555 | 96.42 | 75.4583 | 90.4 | 73.95 | 75.2817 | 90.89 | 248.0625 | 255.2654 | 276.7779 | 277.1093 | 238.7113 | 245.0457 | 296.2529 | 6.9969 | 37.3911 | 37.4527 | 100 | 47.9482 | 12.4383 | 65.612 | 65.292 | 34.6212 | 5.1936 | 5.31 | 68.7622 | 15.665 | 84.4272 | 76.8069 | 92.472 | 5741.5783
2020-01-05 21:30 | 31.4 | 0.47853 | 18.4891 | 4.2138 | 7.9025 | 7.986 | 16.7953 | 0.59622 | 30.249 | 12.631 | 217.8974 | 5.4415 | 172.9157 | 85.6997 | 564.6703 | 98.7066 | 80.2176 | 949.1055 | 863.6242 | 15.7679 | 21.6889 | 70.8405 | 5696.1667 | 4569.3333 | 5929.05 | 247.1667 | 75 | 91 | 1108 | 1053.1667 | 54.6618 | 198.5 | 363.3449 | 274.2604 | 178.5235 | 555.6869 | 644.0257 | 11513.2352 | 89.4833 | 96.18 | 74.92 | 90.19 | 73.205 | 75.0617 | 90.64 | 248.0156 | 255.2372 | 276.648 | 277.9513 | 238.0729 | 245.0407 | 296.1955 | 6.9664 | 36.4379 | 36.4458 | 100 | 47.9145 | 13.3267 | 65.3866 | 65.4919 | 34 | 5.2245 | 5.4415 | 68.7031 | 15.6684 | 84.3714 | 76.6915 | 92.3598 | 5744.8255
2020-01-05 22:00 | 30.9 | 0.48199 | 18.4938 | 4.4207 | 8.2493 | 8.3681 | 17.6255 | 0.5815 | 31.3707 | 13.1769 | 206.4953 | 5.2026 | 172.8061 | 85.8046 | 561.5379 | 98.7212 | 80.2274 | 950.1389 | 862.1662 | 15.6739 | 20.1142 | 75.0661 | 5747.8333 | 4611.3333 | 5989.0333 | 247.5 | 75 | 91 | 1118.1667 | 1063 | 56.0675 | 198.9333 | 365.8355 | 275.3737 | 182.1341 | 556.9356 | 645.4938 | 11632.4561 | 89.2833 | 96.55 | 75.2217 | 90.35 | 73.52 | 75.08 | 90.91 | 248.3804 | 255.8686 | 277.4316 | 277.0707 | 238.2332 | 245.3874 | 297.028 | 6.9172 | 40.5418 | 40.4462 | 100 | 47.6173 | 15.5733 | 64.3698 | 64.9114 | 34 | 5.2097 | 5.2026 | 68.7823 | 15.7012 | 84.4835 | 76.6388 | 92.34 | 5793.1142
2020-01-05 22:30 | 30.9067 | 0.47877 | 18.473 | 4.2539 | 7.959 | 8.1481 | 17.0541 | 0.62079 | 30.6108 | 12.178 | 216.3385 | 5.303 | 173.3109 | 85.77 | 562.4328 | 98.6995 | 80.2264 | 949.0748 | 859.3488 | 14.1035 | 19.9715 | 70.2972 | 5703.8333 | 4576 | 5929.1167 | 247.3333 | 75 | 91 | 1108.1667 | 1053.6667 | 55.2814 | 201.3667 | 364.6166 | 274.7831 | 188.5343 | 555.0902 | 643.8243 | 11438.1852 | 89.535 | 96.25 | 75.4383 | 90.2 | 73.3717 | 74.7517 | 90.9 | 248.3811 | 255.7008 | 277.2268 | 277.0328 | 238.9471 | 245.2698 | 296.725 | 6.763 | 38.3866 | 38.4252 | 100 | 47.9539 | 12.7168 | 66.072 | 64.9354 | 34 | 5.1611 | 5.303 | 68.7651 | 15.6677 | 84.4328 | 76.4698 | 92.1375 | 5752.3834
2020-01-05 23:00 | 30.3483 | 0.47439 | 18.6342 | 4.2703 | 7.9567 | 8.1876 | 17.1902 | 0.59209 | 31.0946 | 13.7081 | 217.8449 | 5.4945 | 173.2653 | 85.6561 | 562.6667 | 98.6899 | 80.0557 | 949.7691 | 863.2803 | 14.3774 | 19.8954 | 78.6235 | 5648.1667 | 4521.6667 | 5882.5167 | 247.1667 | 74.8333 | 91 | 1107.1667 | 1052.5 | 55.1141 | 196.1667 | 364.2068 | 274.3402 | 180.8303 | 556.3608 | 645.314 | 11720.1118 | 89.1733 | 95.82 | 75.5483 | 90.03 | 72.88 | 74.37 | 90.63 | 247.9855 | 255.2561 | 276.617 | 276.8553 | 238.3725 | 244.9203 | 296.015 | 6.805 | 37.7784 | 37.7719 | 100 | 48.6829 | 12.4684 | 67.5791 | 67.7726 | 35.5397 | 5.1429 | 5.4945 | 68.5194 | 15.7948 | 84.3141 | 76.3572 | 92.1519 | 5692.3351
2020-01-05 23:30 | 29.81 | 0.47569 | 18.446 | 4.1817 | 7.8232 | 7.9229 | 16.7297 | 0.59702 | 30.4295 | 13.7236 | 222.7238 | 5.3893 | 173.1135 | 85.7629 | 560.5263 | 98.6936 | 80.2476 | 948.7557 | 857.9578 | 14.9625 | 18.2303 | 84.8592 | 5664.6667 | 4545.8333 | 5934.5 | 247.3333 | 74 | 90.3333 | 1098.3333 | 1044.8333 | 54.7248 | 196.4167 | 362.7049 | 273.8391 | 185.168 | 555.7378 | 645.8845 | 11542.1272 | 88.87 | 95.73 | 74.505 | 89.4633 | 71.88 | 73.75 | 90.53 | 247.9814 | 255.2227 | 276.4462 | 277.277 | 238 | 244.7413 | 295.9508 | 6.9821 | 35.8933 | 35.8578 | 100 | 48.4318 | 13.0464 | 66.5067 | 66.1763 | 35.9917 | 5.3409 | 5.3893 | 68.7847 | 15.6377 | 84.4224 | 76.7708 | 92.4085 | 5714.9846
2020-01-06 | 29.245 | 0.47959 | 18.5358 | 4.4017 | 8.1969 | 8.3245 | 17.607 | 0.60602 | 31.5854 | 12.795 | 206.7968 | 5.2194 | 173.1058 | 85.7996 | 560.3512 | 98.6991 | 80.1633 | 949.8028 | 852.1488 | 15.9456 | 17.707 | 94.1681 | 5714.1667 | 4580.6667 | 6017.6833 | 248 | 75 | 91 | 1113.6667 | 1059.1667 | 56.1977 | 196.4333 | 365.9542 | 275.2524 | 186.4802 | 557.3981 | 647.4227 | 11745.7458 | 89.3167 | 96.18 | 74.8617 | 90.18 | 71.5717 | 73.215 | 90.85 | 248.102 | 255.6281 | 277.2501 | 276.5809 | 238.0156 | 245.06 | 296.8263 | 7.0623 | 39.3865 | 39.3763 | 100 | 47.9586 | 17.3701 | 65.4118 | 65.773 | 35.9922 | 5.4158 | 5.2194 | 68.7383 | 15.7226 | 84.4609 | 76.7603 | 92.4829 | 5764.0989
2020-01-06 00:30 | 28.7433 | 0.48176 | 18.467 | 4.4119 | 8.2369 | 8.4737 | 17.8313 | 0.5809 | 32.0543 | 14.0582 | 209.1614 | 5.2915 | 173.7607 | 85.714 | 567.3715 | 98.7002 | 80.2332 | 949.8326 | 851.089 | 15.8654 | 17.5405 | 97.0917 | 5744.5 | 4609 | 6031.5833 | 247.8333 | 75 | 91.1667 | 1116.1667 | 1060.8333 | 56.2744 | 203.9167 | 367.0596 | 275.87 | 188.3393 | 559.8129 | 649.0716 | 11822.7963 | 89.6033 | 96.43 | 75.6267 | 90.57 | 72.2133 | 73.48 | 91.37 | 248.4925 | 256.1781 | 277.4804 | 276.2443 | 238.6631 | 245.4636 | 297.2844 | 6.9192 | 40.9764 | 40.9422 | 100 | 47.2508 | 19.6426 | 63.5305 | 63.9636 | 34.3036 | 5.3253 | 5.2915 | 68.7 | 15.6766 | 84.3765 | 76.5186 | 92.1952 | 5784.4472
2020-01-06 01:00 | 28.3133 | 0.47947 | 18.3388 | 4.3729 | 8.1328 | 8.3269 | 17.5937 | 0.59733 | 31.411 | 13.1727 | 205.084 | 5.2477 | 174.1593 | 85.7473 | 564.9988 | 98.7222 | 80.3834 | 949.6105 | 850.5738 | 15.6746 | 17.5785 | 96.7448 | 5712.8333 | 4592.1667 | 5991.65 | 248 | 76.6667 | 92.5 | 1102.5 | 1047.6667 | 56.2922 | 210.3167 | 366.3299 | 275.8286 | 187.0778 | 559.7279 | 647.7274 | 11618.0384 | 90.91 | 97.6233 | 76.7283 | 91.75 | 74.7633 | 75.755 | 92.3683 | 248.8247 | 256.261 | 277.4258 | 276.8251 | 238.9911 | 245.7766 | 297.1342 | 6.7554 | 40.3723 | 40.3799 | 100 | 46.6081 | 20.4832 | 62.1216 | 62.3814 | 33 | 5.3704 | 5.2477 | 68.8726 | 15.556 | 84.4286 | 76.6301 | 92.1861 | 5759.1103
2020-01-06 01:30 | 29.1267 | 0.47729 | 18.2746 | 4.1714 | 7.7664 | 8.0237 | 16.7283 | 0.59501 | 30.0464 | 13.7908 | 210.9564 | 5.3351 | 174.2419 | 85.749 | 565.3839 | 98.7211 | 80.4465 | 949.0803 | 865.5243 | 15.6338 | 17.4929 | 95.5902 | 5681.8333 | 4570.8333 | 5933.4833 | 247.8333 | 76.3333 | 92.3333 | 1092.5 | 1038.3333 | 55.4801 | 208.0333 | 363.4562 | 274.6847 | 186.5918 | 553.2598 | 639.7868 | 11333.2084 | 91.02 | 97.8133 | 76.59 | 91.5 | 75.6767 | 77.1917 | 92.0383 | 248.4972 | 255.8638 | 277.0988 | 277.3276 | 238.9902 | 245.501 | 296.4624 | 6.9031 | 37.8977 | 37.9818 | 100 | 46.8944 | 16.4799 | 61.8657 | 62.9914 | 33 | 5.3175 | 5.3351 | 68.9439 | 15.4876 | 84.4315 | 76.9194 | 92.407 | 5733.2125
2020-01-06 02:00 | 29.5367 | 0.47831 | 18.6131 | 4.2733 | 7.9982 | 8.1661 | 17.3302 | 0.60296 | 30.8917 | 12.0929 | 208.8525 | 5.3573 | 173.6247 | 85.7446 | 564.6969 | 98.7107 | 80.0977 | 949.7212 | 856.8998 | 15.9529 | 17.3549 | 96.3359 | 5687.8333 | 4555.8333 | 5906.7167 | 247.1667 | 73.3333 | 89.5 | 1112.5 | 1058.6667 | 55.1247 | 202.6833 | 364.5533 | 274.5461 | 186.0769 | 554.3135 | 641.3357 | 11555.0889 | 88.19 | 94.97 | 73.79 | 88.8283 | 70.7683 | 73.2467 | 89.7733 | 247.9906 | 255.3096 | 276.7208 | 276.3595 | 238.5165 | 244.7738 | 296.1172 | 7.0488 | 38.9845 | 39.0319 | 100 | 48.2089 | 13.9696 | 66.2915 | 66.2516 | 34.2822 | 5.2426 | 5.3573 | 68.6619 | 15.7578 | 84.4198 | 76.6776 | 92.4354 | 5745.1141
2020-01-06 02:30 | 29.84 | 0.4818 | 18.6054 | 4.4082 | 8.2395 | 8.372 | 17.6724 | 0.59092 | 31.0499 | 13.0441 | 204.6032 | 5.2665 | 173.4775 | 85.7225 | 565.6421 | 98.7036 | 80.0982 | 949.4658 | 875.5366 | 15.5369 | 17.3359 | 95.9981 | 5734 | 4592.8333 | 5994 | 248 | 74 | 90.1667 | 1121.8333 | 1066.8333 | 56.2591 | 202.7167 | 367.0028 | 276.0235 | 188.0179 | 559.8701 | 646.7272 | 11505.4417 | 88.68 | 95.46 | 74.485 | 89.4933 | 70.285 | 71.7117 | 90.33 | 248.146 | 255.8479 | 277.0487 | 277.1287 | 238.1699 | 245.1706 | 297.0503 | 6.9542 | 41.3185 | 41.3485 | 100 | 47.4025 | 15.8803 | 64.7645 | 64.6866 | 34.0853 | 5.2194 | 5.2665 | 68.626 | 15.7638 | 84.3898 | 76.4613 | 92.2251 | 5785.5092
2020-01-06 03:00 | 29.9 | 0.47772 | 18.5625 | 4.3029 | 8.0753 | 8.3207 | 17.4156 | 0.59748 | 31.1614 | 13.401 | 216.9355 | 5.2737 | 173.6351 | 85.7677 | 561.6696 | 98.6982 | 80.1357 | 949.2889 | 860.6166 | 15.2999 | 16.9077 | 95.0918 | 5697 | 4565.3333 | 5990.0667 | 247.8333 | 74.3333 | 90.5 | 1111.6667 | 1057.5 | 55.9232 | 201.3 | 365.135 | 275.1616 | 186.5466 | 558.2723 | 645.1063 | 11686.2368 | 89.0183 | 95.97 | 74.9517 | 89.7717 | 70.6233 | 72.1867 | 90.84 | 248 | 255.6432 | 276.9848 | 276.49 | 238.3942 | 245 | 296.5989 | 6.984 | 39.3605 | 39.3448 | 100 | 47.5411 | 16.726 | 65.6005 | 64.3508 | 33.9453 | 5.3123 | 5.2737 | 68.6687 | 15.7594 | 84.4281 | 76.5947 | 92.3541 | 5739.5385
2020-01-06 03:30 | 29.7133 | 0.47164 | 18.5184 | 4.1199 | 7.6835 | 7.8809 | 16.6931 | 0.59935 | 30.5995 | 12.3124 | 231.5034 | 5.6456 | 173.3515 | 85.5699 | 564.3384 | 98.7159 | 80.1975 | 949.4827 | 865.4267 | 15.1694 | 16.8269 | 94.7561 | 5607 | 4496.6667 | 5750.4 | 247.1667 | 75.3333 | 91.5 | 1091.8333 | 1038.3333 | 54.0474 | 201.2 | 362.6186 | 273.8242 | 190.284 | 552.884 | 642.0162 | 11756.1147 | 90.21 | 96.48 | 76.055 | 91.11 | 72.4 | 73.4817 | 91.51 | 247.9784 | 255.0216 | 276.4179 | 277.3551 | 238.0666 | 244.9147 | 295.6518 | 6.5284 | 34.9061 | 34.9068 | 100 | 48.8908 | 15.0174 | 68.3085 | 67.4004 | 34.8904 | 5.3801 | 5.6456 | 68.5808 | 15.6731 | 84.2539 | 76.0753 | 91.7485 | 5653.7126
2020-01-06 04:00 | 29.85 | 0.4729 | 18.3013 | 4.2767 | 8.0797 | 8.117 | 17.4047 | 0.60059 | 31.4966 | 10.5691 | 222.6924 | 5.37 | 173.667 | 85.7065 | 558.8932 | 98.7214 | 80.4201 | 949.8319 | 838.1058 | 15.4364 | 16.8744 | 96.2524 | 5631.8333 | 4529.1667 | 5908.0167 | 248 | 76.8333 | 92.8333 | 1084.6667 | 1030.6667 | 55.239 | 200.6167 | 365.0809 | 275.0217 | 183.9315 | 557.6893 | 645.06 | 11829.0488 | 91.36 | 97.8433 | 76.7867 | 92.1183 | 75.6167 | 76.35 | 92.625 | 248.2439 | 255.556 | 276.8677 | 276.1458 | 238.1123 | 245.2516 | 296.2333 | 6.6746 | 38.0297 | 38.0278 | 100 | 48.6542 | 16.9236 | 66.1864 | 66.7617 | 35 | 5.6029 | 5.37 | 68.8727 | 15.5166 | 84.3893 | 76.6312 | 92.1479 | 5677.6068
2020-01-06 04:30 | 29.7717 | 0.47737 | 18.3946 | 4.2071 | 7.8135 | 8.0474 | 16.9742 | 0.59777 | 30.624 | 12.4818 | 217.6435 | 5.4492 | 174.587 | 85.6536 | 570.0397 | 98.6987 | 80.3041 | 949.0924 | 844.3593 | 14.7798 | 17.0029 | 92.6707 | 5673.8333 | 4556.3333 | 5934.7333 | 247.8333 | 75.5 | 92 | 1097.8333 | 1043.6667 | 55.2566 | 199.8167 | 364.5186 | 274.9298 | 188.058 | 554.5701 | 642.1584 | 11609.6979 | 90.36 | 97.1867 | 76.3117 | 91.14 | 74.9133 | 76.6067 | 91.73 | 248.3972 | 255.7198 | 277.0788 | 276.6301 | 238.8457 | 245.3407 | 296.3808 | 7.0226 | 37.4512 | 37.4605 | 100 | 47.034 | 16.8307 | 62.7521 | 63.4736 | 35 | 5.3404 | 5.4492 | 68.7555 | 15.565 | 84.3205 | 76.858 | 92.423 | 5727.7766
2020-01-06 05:00 | 29.7517 | 0.47438 | 18.522 | 4.2242 | 7.8874 | 8.0425 | 17.098 | 0.60231 | 31.0447 | 12.4558 | 217.8336 | 5.477 | 174.0683 | 85.675 | 565.3106 | 98.6896 | 80.1675 | 949.8063 | 866.0019 | 14.3873 | 16.5652 | 91.5009 | 5647.3333 | 4527.3333 | 5962.6 | 247.3333 | 75 | 91 | 1099.8333 | 1046 | 54.8852 | 200.9167 | 363.498 | 274.2169 | 188.7938 | 553.6842 | 641.5934 | 11789.5999 | 89.4133 | 96.05 | 75.1017 | 90.55 | 73.205 | 75.01 | 90.55 | 247.9889 | 255.2381 | 276.6223 | 277.9717 | 238.0558 | 244.9144 | 296.0087 | 6.6945 | 36.7788 | 36.795 | 100 | 48.0747 | 14.3304 | 66.9399 | 66.4955 | 35 | 5.2912 | 5.477 | 68.6351 | 15.6977 | 84.3327 | 76.3436 | 92.0412 | 5693.4509
2020-01-06 05:30 | 29.6383 | 0.47856 | 18.5059 | 4.1766 | 7.8026 | 7.9485 | 16.8264 | 0.59661 | 30.6738 | 11.761 | 222.3718 | 5.4937 | 174.011 | 85.6466 | 570.5709 | 98.7084 | 80.2026 | 948.8131 | 856.4727 | 14.4992 | 16.1513 | 93.0817 | 5691 | 4564.3333 | 5963.6833 | 247.8333 | 74.6667 | 90.8333 | 1107.3333 | 1053.1667 | 55.2842 | 200.0333 | 364.0064 | 274.4838 | 184.609 | 555.7425 | 643.7226 | 11680.4363 | 89.395 | 96.18 | 75.29 | 90.31 | 72.9283 | 74.5867 | 90.68 | 247.9807 | 255.3826 | 276.694 | 277.9881 | 238.1503 | 244.9778 | 296.3329 | 6.9583 | 36.0244 | 35.957 | 100 | 47.8992 | 15.7104 | 66.034 | 65.484 | 35 | 5.378 | 5.4937 | 68.6543 | 15.6675 | 84.3218 | 76.6012 | 92.2687 | 5741.6391
2020-01-06 06:00 | 29.6667 | 0.47915 | 18.5544 | 4.2195 | 7.9627 | 8.195 | 17.2753 | 0.60241 | 31.2489 | 11.5691 | 224.011 | 5.3735 | 173.685 | 85.711 | 566.4294 | 98.7246 | 80.1702 | 950.1082 | 858.0157 | 14.5276 | 15.8611 | 93.4957 | 5710.3333 | 4578 | 5926.75 | 247.6667 | 74.1667 | 90.6667 | 1114.1667 | 1059.5 | 54.8318 | 200.95 | 365.2125 | 274.8853 | 184.8781 | 557.2688 | 646.3974 | 11778.7915 | 88.88 | 95.72 | 74.725 | 89.7617 | 71.56 | 73.0167 | 90.41 | 247.985 | 255.3505 | 276.6471 | 277.4229 | 238 | 244.9167 | 296.2736 | 6.905 | 37.7615 | 37.8143 | 100 | 47.8654 | 17.4086 | 65.7869 | 65.4369 | 35 | 5.331 | 5.3735 | 68.6535 | 15.7423 | 84.3959 | 76.5343 | 92.2766 | 5753.0014
2020-01-06 06:30 | 29.6083 | 0.47614 | 18.4406 | 4.2015 | 7.8426 | 8.0824 | 17.0902 | 0.59794 | 30.6994 | 11.7977 | 214.7104 | 5.4406 | 174.2941 | 85.6568 | 567.1336 | 98.705 | 80.2644 | 948.8834 | 856.4856 | 14.3532 | 16.1656 | 92.2546 | 5662.3333 | 4544.8333 | 5893.7667 | 247.8333 | 75.5 | 91.6667 | 1098.3333 | 1044.1667 | 54.7719 | 200.3833 | 364.5276 | 274.9905 | 183.0219 | 556.6046 | 644.817 | 11559.4981 | 89.96 | 96.6383 | 75.9367 | 90.96 | 73.1267 | 74.3567 | 91.26 | 248.0987 | 255.7791 | 276.8779 | 276.9707 | 238.3786 | 245.0812 | 296.4048 | 6.7418 | 38.0946 | 38.1052 | 100 | 47.1524 | 15.1865 | 63.0834 | 63.7639 | 35 | 5.3474 | 5.4406 | 68.7161 | 15.6122 | 84.3283 | 76.4408 | 92.053 | 5713.2878
2020-01-06 07:00 | 29.645 | 0.47084 | 18.2884 | 4.1581 | 7.7538 | 7.8818 | 16.8085 | 0.61362 | 30.5571 | 12.5937 | 221.4038 | 5.3603 | 174.0489 | 85.7603 | 557.6197 | 98.6835 | 80.3951 | 949.6951 | 858.2273 | 14.0006 | 16.3844 | 89.7349 | 5609.1667 | 4509.5 | 5832.6833 | 247 | 76.8333 | 92.8333 | 1079.1667 | 1025.8333 | 54.5655 | 200.6333 | 363.5864 | 274.2212 | 185.5865 | 553.8467 | 643.9118 | 11582.1809 | 90.97 | 97.545 | 76.9733 | 91.9 | 75.45 | 76.7267 | 91.98 | 247.9875 | 255.2345 | 276.4269 | 277.0798 | 238.0356 | 244.9167 | 295.626 | 6.6693 | 35.9316 | 35.9632 | 100 | 48.3587 | 13.1142 | 66.6929 | 66.484 | 35 | 5.332 | 5.3603 | 68.9 | 15.5105 | 84.4105 | 76.6777 | 92.1882 | 5656.4871
2020-01-06 07:30 | 29.5483 | 0.47713 | 18.3698 | 4.2522 | 7.9863 | 8.2221 | 17.231 | 0.60581 | 30.8375 | 11.6144 | 202.704 | 5.2443 | 174.4302 | 85.7832 | 563.1453 | 98.6791 | 80.3092 | 949.6404 | 836.0738 | 13.9397 | 16.3892 | 92.1702 | 5679 | 4560.8333 | 5897.8667 | 247.3333 | 75.6667 | 91.8333 | 1097.3333 | 1043.1667 | 55.3432 | 200.85 | 365.6952 | 275.2768 | 183.2723 | 558.8521 | 647.5238 | 11525.3893 | 90.42 | 97.0483 | 76.1133 | 90.94 | 75.1117 | 76.3417 | 91.38 | 248.1578 | 255.7331 | 276.9668 | 275.6093 | 238.3905 | 245.1146 | 296.2553 | 6.8576 | 39.4306 | 39.4439 | 100 | 46.8457 | 16.4041 | 61.6726 | 62.8746 | 35 | 5.286 | 5.2443 | 68.8634 | 15.5657 | 84.429 | 76.7911 | 92.3567 | 5733.4696
2020-01-06 08:00 | 29.635 | 0.4725 | 18.3731 | 4.1402 | 7.7014 | 7.8972 | 16.8355 | 0.57666 | 30.2587 | 12.842 | 215.0714 | 5.4487 | 174.3489 | 85.6808 | 563.406 | 98.7184 | 80.3453 | 949.2449 | 855.4684 | 13.7302 | 16.5938 | 88.8224 | 5631.5 | 4524.6667 | 5780.7167 | 247 | 75.8333 | 92 | 1088.1667 | 1034.6667 | 54.4887 | 199.6333 | 363.8442 | 274.4276 | 184.9609 | 557.5843 | 646.8251 | 11515.1252 | 90.4 | 96.75 | 76.2233 | 91.02 | 74.9233 | 76.2133 | 91.37 | 247.9518 | 255.1488 | 276.3727 | 276.3472 | 238.0133 | 244.9108 | 295.5777 | 6.481 | 37.4709 | 37.454 | 100 | 47.2645 | 14.9099 | 62.8061 | 64.0409 | 35 | 5.3117 | 5.4487 | 68.772 | 15.5894 | 84.3614 | 76.2797 | 91.8691 | 5671.2508
2020-01-06 08:30 | 29.6733 | 0.46633 | 18.3696 | 3.9771 | 7.4799 | 7.618 | 16.2208 | 0.58936 | 29.453 | 12.2522 | 232.4831 | 5.6885 | 174.0179 | 85.5904 | 561.6324 | 98.7089 | 80.3393 | 948.6339 | 852.0941 | 13.4874 | 16.7936 | 86.0891 | 5538.5 | 4449.6667 | 5738.65 | 246.6667 | 75.3333 | 91.5 | 1069.5 | 1017.3333 | 53.4332 | 201.4 | 360.6843 | 272.9836 | 185.2315 | 553.5109 | 642.2668 | 11406.3682 | 89.9917 | 96.44 | 75.725 | 90.68 | 74.7433 | 76.39 | 90.85 | 247.7462 | 254.6851 | 275.5562 | 276.9226 | 238 | 244.4347 | 294.5305 | 6.6882 | 33.8345 | 33.8126 | 100 | 48.1709 | 12.7008 | 65.279 | 66.028 | 35 | 5.2917 | 5.6885 | 68.7383 | 15.5317 | 84.27 | 76.6135 | 92.1452 | 5591.5428
2020-01-06 09:00 | 29.6667 | 0.46622 | 18.4946 | 4.1863 | 7.82 | 8.0415 | 17.0902 | 0.59929 | 30.8975 | 11.6749 | 220.6548 | 5.4826 | 173.0577 | 85.6995 | 551.8053 | 98.7091 | 80.2145 | 950.3872 | 861.0461 | 13.8579 | 17.0885 | 88.3474 | 5552.1667 | 4453.6667 | 5769.75 | 246.6667 | 75 | 91.1667 | 1079.6667 | 1026.8333 | 53.7885 | 200.7167 | 363.3985 | 273.7659 | 180.7104 | 557.5386 | 646.0952 | 11751.4503 | 89.555 | 96.02 | 75.2983 | 90.32 | 73.85 | 75.19 | 90.84 | 247.3758 | 254.5114 | 275.4312 | 275.9489 | 237.2965 | 244.3035 | 294.5991 | 6.5613 | 36.782 | 36.7514 | 100 | 49.2261 | 14.1584 | 67.969 | 68.873 | 35 | 5.3831 | 5.4826 | 68.6936 | 15.6798 | 84.3734 | 76.3913 | 92.0712 | 5597.0612
2020-01-06 09:30 | 29.6283 | 0.46996 | 18.4777 | 4.1357 | 7.7867 | 7.8523 | 16.9467 | 0.59265 | 30.9173 | 12.3509 | 222.267 | 5.4443 | 173.7062 | 85.7095 | 557.6969 | 98.7307 | 80.253 | 949.284 | 849.2203 | 14.1804 | 17.1171 | 90.5965 | 5593.3333 | 4488.8333 | 5790.9667 | 247 | 75.3333 | 91.6667 | 1086.5 | 1033.5 | 54.2452 | 200.1833 | 363.5276 | 274.0282 | 187.8999 | 558.6175 | 647.8357 | 11780.7417 | 89.83 | 96.6 | 75.83 | 91.02 | 74.3367 | 75.7183 | 91.27 | 247.8829 | 254.9637 | 276.2421 | 276.0583 | 237.9789 | 244.5928 | 295.2584 | 6.7081 | 35.7942 | 35.8344 | 100 | 48.5333 | 14.7763 | 65.8979 | 66.8448 | 35 | 5.3729 | 5.4443 | 68.7459 | 15.6559 | 84.4018 | 76.5744 | 92.2303 | 5642.7089
2020-01-06 10:00 | 29.7717 | 0.47296 | 18.458 | 4.1369 | 7.7722 | 7.9214 | 16.8965 | 0.61279 | 30.9053 | 12.6477 | 239.9573 | 5.4609 | 173.7519 | 85.7059 | 561.8926 | 98.7101 | 80.2521 | 949.6285 | 849.0132 | 14.388 | 17.0076 | 91.0034 | 5633.5 | 4521 | 5814.1167 | 247 | 74.6667 | 90.8333 | 1093.3333 | 1039.8333 | 54.8312 | 201.6833 | 363.3436 | 273.9022 | 186.755 | 559.2606 | 647.4908 | 11815.9942 | 89.305 | 95.7 | 75.09 | 89.9517 | 72.8783 | 74.555 | 90.74 | 247.9027 | 254.9542 | 276.2262 | 276.9359 | 238 | 244.5509 | 295.4476 | 6.7126 | 35.2034 | 35.1507 | 100 | 48.1488 | 17.6166 | 65.9715 | 66.5831 | 35 | 5.615 | 5.4609 | 68.7281 | 15.652 | 84.3801 | 76.4778 | 92.1298 | 5678.3933
2020-01-06 10:30 | 29.86 | 0.47056 | 18.4804 | 4.175 | 7.7401 | 7.9868 | 16.9678 | 0.61161 | 31.244 | 12.3218 | 230.4091 | 5.6874 | 173.7477 | 85.5219 | 565.8445 | 98.6978 | 80.2174 | 949.7146 | 848.3306 | 14.3742 | 16.7079 | 91.5985 | 5593.3333 | 4486.8333 | 5815.0167 | 247.1667 | 75.5 | 91.6667 | 1087.3333 | 1033.6667 | 54.819 | 200.4833 | 363.7332 | 274.0979 | 182.4529 | 556.9101 | 646.1036 | 11987.349 | 90.05 | 96.63 | 75.8267 | 90.88 | 73.98 | 75.29 | 91.34 | 247.9826 | 255.1916 | 276.3752 | 276.8071 | 238 | 244.7588 | 295.6127 | 6.5523 | 36.1525 | 36.1366 | 100 | 48.1651 | 16.9246 | 66.4104 | 66.074 | 35 | 5.8589 | 5.6874 | 68.5522 | 15.6391 | 84.1913 | 76.1501 | 91.7892 | 5637.5426
2020-01-06 11:00 | 29.92 | 0.4699 | 18.3903 | 4.0892 | 7.6456 | 7.8884 | 16.6467 | 0.59255 | 30.7135 | 10.8023 | 232.0447 | 5.7384 | 173.0903 | 85.4658 | 564.0627 | 98.7078 | 80.3175 | 949.2308 | 837.1528 | 14.2373 | 16.6604 | 89.9099 | 5571.6667 | 4475 | 5749.3833 | 247 | 75.8333 | 91.8333 | 1077.5 | 1024.6667 | 54.0766 | 201.8 | 362.8393 | 274.3706 | 186.6058 | 552.0414 | 642.3659 | 11866.2402 | 90.46 | 97.1283 | 76.3117 | 91.32 | 75.18 | 76.67 | 91.8 | 247.9516 | 254.9386 | 276.0055 | 276.5248 | 238 | 244.794 | 295.1272 | 6.5101 | 34.5657 | 34.6185 | 100 | 49.0087 | 14.4795 | 67.3361 | 68.0839 | 35 | 5.7794 | 5.7384 | 68.6228 | 15.5244 | 84.1472 | 76.2568 | 91.7811 | 5626.0504
2020-01-06 11:30 | 29.93 | 0.47014 | 18.5948 | 4.1617 | 7.8256 | 8.0587 | 17.0577 | 0.59477 | 30.9362 | 12.3524 | 225.7275 | 5.4587 | 174.2629 | 85.6303 | 560.3732 | 98.7066 | 80.1119 | 949.7327 | 813.88 | 13.9474 | 16.8126 | 87.5753 | 5593.5 | 4481.1667 | 5814.95 | 246.8333 | 74.3333 | 90.3333 | 1093.1667 | 1040 | 54.2816 | 200.35 | 363.8771 | 275.2192 | 187.9979 | 553.4229 | 642.457 | 11782.9785 | 88.62 | 95.4 | 74.6333 | 89.475 | 74.15 | 75.9067 | 89.7317 | 247.9713 | 254.9824 | 276.2389 | 275.3106 | 238 | 244.4391 | 295.1883 | 6.6348 | 36.7164 | 36.6922 | 100 | 47.4436 | 17.5911 | 62.9438 | 63.9458 | 35 | 5.2493 | 5.4587 | 68.5531 | 15.7499 | 84.303 | 76.3418 | 92.0917 | 5639.5833
2020-01-06 12:00 | 30.0583 | 0.47127 | 18.587 | 4.1906 | 7.8182 | 8.0751 | 17.0322 | 0.59166 | 30.545 | 12.7084 | 222.6933 | 5.476 | 174.2676 | 85.6174 | 562.2245 | 98.6844 | 80.0974 | 949.5416 | 832.4879 | 13.9665 | 16.9553 | 85.2366 | 5599.8333 | 4485.3333 | 5760.6667 | 246.1667 | 73.6667 | 90 | 1093.5 | 1040.8333 | 53.5773 | 200.4 | 364.0932 | 275.2321 | 189.9272 | 554.3102 | 643.3285 | 11667.5787 | 88.14 | 94.78 | 73.92 | 89.2867 | 73.6617 | 75.21 | 89.265 | 247.6886 | 254.8465 | 275.9175 | 274.6858 | 237.7132 | 244.0632 | 294.9453 | 6.6664 | 36.1888 | 36.2476 | 100 | 48.3151 | 13.7375 | 66.1934 | 66.6239 | 35 | 5.3285 | 5.476 | 68.5496 | 15.7234 | 84.273 | 76.3544 | 92.0777 | 5652.2647
2020-01-06 12:30 | 30.0483 | 0.45732 | 18.5415 | 3.7384 | 7.0021 | 7.1536 | 15.1943 | 0.59188 | 28.4758 | 10.2802 | 262.0904 | 5.9212 | 173.1495 | 85.4831 | 554.591 | 98.699 | 80.1575 | 948.5785 | 841.3093 | 13.6219 | 17.236 | 82.2337 | 5431.8333 | 4354 | 5631.45 | 245.3333 | 73 | 89 | 1057 | 1007.1667 | 50.9424 | 199.9 | 356.5685 | 271.7505 | 183.9971 | 545.643 | 636.6628 | 11548.4775 | 87.38 | 93.77 | 73.62 | 88.75 | 72.9683 | 74.3967 | 88.5 | 246.4445 | 253.1594 | 273.6353 | 276.0775 | 237.0879 | 243.36 | 292.4606 | 6.2986 | 28.4404 | 28.4026 | 100 | 49.7325 | 11.0577 | 68.8367 | 70.0659 | 35 | 5.2754 | 5.9212 | 68.4795 | 15.6782 | 84.1577 | 76.0323 | 91.7105 | 5476.8388
2020-01-06 13:00 | 30.1167 | 0.463 | 18.7125 | 4.1807 | 7.8658 | 8.0631 | 17.0867 | 0.5898 | 31.177 | 10.8061 | 236.8231 | 5.5056 | 172.0862 | 85.6352 | 544.9834 | 98.7052 | 79.9928 | 950.4208 | 794.0216 | 13.6461 | 17.531 | 79.6529 | 5509.6667 | 4407.3333 | 5676.6 | 246 | 73 | 89 | 1082.8333 | 1031 | 52.1386 | 200.6833 | 362.1246 | 274.5529 | 184.7679 | 556.036 | 645.1358 | 12020.8306 | 87.53 | 94.17 | 73.3233 | 88.26 | 72.225 | 73.98 | 88.56 | 246.6771 | 253.6868 | 274.5313 | 273.8091 | 236.3551 | 243.5481 | 293.3933 | 6.687 | 34.7658 | 34.8102 | 100 | 49.9189 | 15.5953 | 69.2312 | 70.9062 | 35 | 5.2198 | 5.5056 | 68.4543 | 15.8528 | 84.3072 | 76.3653 | 92.2181 | 5554.2378
2020-01-06 13:30 | 30.2417 | 0.4646 | 18.7142 | 4.052 | 7.6462 | 7.6653 | 16.3417 | 0.59535 | 29.5194 | 8.5868 | 235.0955 | 5.6556 | 173.3808 | 85.5408 | 555.9925 | 98.6977 | 79.9835 | 948.7013 | 774.0335 | 13.8591 | 17.902 | 76.5696 | 5516.5 | 4412.1667 | 5686.45 | 245.8333 | 72.8333 | 88.8333 | 1084.1667 | 1032.5 | 52.5501 | 201.2833 | 360.4812 | 274.2677 | 187.2222 | 553.3707 | 643.1533 | 11384.6097 | 87.185 | 93.95 | 72.9867 | 87.87 | 71.5717 | 73.0883 | 88.18 | 247.1942 | 254.3295 | 275.4996 | 273.7326 | 237.1768 | 244.0736 | 294.1772 | 6.6262 | 34.9008 | 34.9203 | 100 | 46.3801 | 16.768 | 57.9352 | 61.5685 | 33.2042 | 5.3272 | 5.6556 | 68.391 | 15.8198 | 84.2108 | 76.2049 | 92.0247 | 5567.3043
2020-01-06 14:00 | 30.4583 | 0.46113 | 18.6093 | 4.263 | 8.0415 | 8.1298 | 17.1454 | 0.60731 | 30.016 | 8.4288 | 232.8888 | 5.3251 | 171.9225 | 85.7979 | 537.2617 | 98.7029 | 80.0936 | 950.5826 | 822.6377 | 12.2263 | 19.1199 | 65.3036 | 5499 | 4404.3333 | 5685 | 246 | 73.6667 | 90.1667 | 1075 | 1023.3333 | 52.3248 | 201.0833 | 362.258 | 274.0019 | 189.0315 | 555.1046 | 645.2729 | 11310.539 | 88.1217 | 94.63 | 73.7217 | 89.1167 | 72.7783 | 73.89 | 89.4467 | 246.5325 | 253.6556 | 274.3217 | 274.3722 | 236.6182 | 243.6053 | 293.3903 | 6.5512 | 39.5456 | 39.5297 | 100 | 46.1876 | 15.9643 | 60.9778 | 61.1159 | 34 | 5.2007 | 5.3251 | 68.6635 | 15.7993 | 84.4628 | 76.371 | 92.1703 | 5542.1028
2020-01-06 14:30 | 30.47 | 0.45903 | 18.4251 | 3.7568 | 7.0736 | 7.2377 | 15.2528 | 0.59788 | 28.2506 | 8.5313 | 258.7164 | 5.9165 | 172.3386 | 85.472 | 553.0881 | 98.6755 | 80.2504 | 947.6055 | 855.1189 | 11.9996 | 19.4196 | 63.2853 | 5449.1667 | 4373 | 5670.6333 | 246 | 74.1667 | 90.3333 | 1054.8333 | 1004 | 52.1809 | 200.95 | 356.8788 | 272.0876 | 185.6545 | 548.443 | 640.7714 | 11320.3551 | 88.8967 | 95.09 | 74.7733 | 89.5733 | 74.3383 | 75.7083 | 89.8017 | 247.0338 | 253.7602 | 274.0788 | 277.7596 | 237.025 | 243.8041 | 293.2956 | 6.4009 | 29.5646 | 29.5679 | 100 | 48.7985 | 11.7352 | 66.1809 | 66.1819 | 34 | 5.1786 | 5.9165 | 68.5563 | 15.5709 | 84.1272 | 76.2334 | 91.8042 | 5496.4819
2020-01-06 15:00 | 30.4417 | 0.43972 | 18.4629 | 3.6702 | 6.867 | 7.1199 | 15.0441 | 0.61554 | 28.6424 | 9.8015 | 258.2834 | 6.0224 | 169.6326 | 85.5582 | 523.6811 | 98.6902 | 80.2273 | 947.2481 | 772.7518 | 12.2683 | 19.6432 | 60.437 | 5230 | 4195.8333 | 5421.5667 | 243.8333 | 72.6667 | 88.8333 | 1013 | 965.6667 | 48.2025 | 200.3667 | 351.5119 | 269.0646 | 181.539 | 539.5434 | 630.1815 | 11756.1268 | 87.4933 | 93.68 | 73.195 | 88.19 | 73.175 | 74.685 | 88.5783 | 244.7604 | 251.1564 | 271.2235 | 273.2157 | 235.8472 | 241.7655 | 288.9764 | 6.1266 | 23.6392 | 23.5702 | 100 | 50 | 11.7386 | 68.6349 | 68 | 34 | 5.1966 | 6.0224 | 68.5911 | 15.634 | 84.225 | 76.1851 | 91.819 | 5270.5772
2020-01-06 15:30 | 30.4283 | 0.46395 | 18.551 | 4.3322 | 8.1711 | 8.256 | 17.6668 | 0.60207 | 32.0877 | 9.5941 | 241.6987 | 5.4984 | 170.6016 | 85.6547 | 540.3766 | 98.6954 | 80.1443 | 950.3592 | 695.6975 | 13.0497 | 20.3521 | 55.6163 | 5519 | 4423.1667 | 5745.2833 | 246 | 73.6667 | 90 | 1075.6667 | 1023.8333 | 53.2779 | 201.5 | 362.3459 | 274.3025 | 190.32 | 555.3774 | 643.9639 | 12255.1529 | 88.35 | 95.05 | 74.05 | 89.2467 | 73.3233 | 74.7233 | 89.5633 | 246.6821 | 253.9979 | 274.9318 | 272.0618 | 236.1368 | 243.6696 | 293.4623 | 6.6931 | 36.546 | 36.6239 | 100 | 48.3343 | 23.0764 | 65.0036 | 66.2634 | 34 | 5.2121 | 5.4984 | 68.6079 | 15.7105 | 84.3184 | 76.5525 | 92.2629 | 5566.9612
2020-01-06 16:00 | 30.5283 | 0.48164 | 18.8324 | 4.5597 | 8.5232 | 8.8316 | 18.5445 | 0.61011 | 33.3771 | 9.8351 | 236.7244 | 5.4636 | 172.8908 | 85.498 | 568.9543 | 98.6912 | 79.8588 | 949.6417 | 750.6114 | 13.3316 | 20.0096 | 55.7515 | 5718 | 4566.3333 | 6022.9667 | 247.1667 | 73 | 89.1667 | 1132.1667 | 1076.8333 | 55.7843 | 201.9167 | 368.4138 | 277.3684 | 188.4291 | 563.8711 | 651.1672 | 12394.8333 | 87.83 | 94.44 | 73.4117 | 88.53 | 72.0067 | 73.68 | 89.01 | 248.0615 | 255.7846 | 277.1302 | 274.9453 | 237.4222 | 244.8944 | 296.954 | 7.0522 | 41.0896 | 41.0422 | 100 | 46.8276 | 28.7941 | 63.048 | 62.8886 | 34 | 5.193 | 5.4636 | 68.2435 | 15.917 | 84.1605 | 76.3221 | 92.2391 | 5768.5754
2020-01-06 16:30 | 30.5183 | 0.46663 | 18.6272 | 4.0916 | 7.7078 | 7.9002 | 16.5272 | 0.61068 | 29.8056 | 8.8429 | 243.7665 | 5.5451 | 173.1736 | 85.6416 | 554.4822 | 98.7083 | 80.0811 | 948.791 | 761.7818 | 13.2268 | 19.3102 | 60.5194 | 5549.3333 | 4443.8333 | 5761.1333 | 246.1667 | 73.6667 | 89.5 | 1086.1667 | 1033.8333 | 53.6649 | 200.3667 | 361.3065 | 273.9617 | 185.1472 | 554.8043 | 643.2444 | 11499.3499 | 88.13 | 94.55 | 74.0683 | 88.8583 | 72.6317 | 73.7317 | 88.97 | 247.4947 | 254.6877 | 275.7469 | 274.8559 | 237.9563 | 244.3846 | 294.8008 | 6.5359 | 35.3751 | 35.3541 | 100 | 46.126 | 22.6601 | 57.5738 | 60.519 | 34 | 5.2474 | 5.5451 | 68.5465 | 15.7708 | 84.3173 | 76.2427 | 92.0135 | 5598.2544
2020-01-06 17:00 | 30.5083 | 0.46381 | 18.5748 | 4.2699 | 8.0876 | 8.2186 | 17.2899 | 0.59664 | 30.7335 | 10.8412 | 225.8458 | 5.4432 | 171.615 | 85.7433 | 542.4397 | 98.6878 | 80.113 | 950.287 | 775.1677 | 13.1537 | 19.4862 | 59.669 | 5523.3333 | 4424.8333 | 5714.15 | 246.1667 | 74 | 90.1667 | 1078 | 1026 | 52.5216 | 201.8167 | 362.0522 | 273.4987 | 190.5274 | 553.7167 | 641.6033 | 11679.6606 | 88.61 | 95.11 | 74.2783 | 89.365 | 74.02 | 75.44 | 90 | 246.7644 | 254.1179 | 274.5746 | 273.9332 | 237 | 243.6059 | 293.6129 | 6.6638 | 38.4267 | 38.4471 | 100 | 47.4212 | 19.6478 | 64.6624 | 63.9391 | 34 | 5.1835 | 5.4432 | 68.6507 | 15.7478 | 84.3985 | 76.5887 | 92.3365 | 5570.9212
2020-01-06 17:30 | 30.5967 | 0.47987 | 18.7259 | 4.5435 | 8.5213 | 8.6559 | 18.4409 | 0.6091 | 32.5452 | 10.682 | 225.1645 | 5.3673 | 172.9584 | 85.6187 | 564.2246 | 98.7204 | 79.9945 | 949.6608 | 754.698 | 13.7256 | 19.843 | 60.6608 | 5705 | 4563.6667 | 6008.15 | 247 | 73.5 | 89.5 | 1123 | 1068.3333 | 55.9379 | 201.5167 | 367.2512 | 276.5579 | 191.7392 | 559.7004 | 648.8638 | 12102.6369 | 88 | 95.1 | 73.83 | 88.75 | 73.155 | 75.0617 | 89.225 | 247.9702 | 255.5805 | 276.9141 | 274.5884 | 237.644 | 244.8225 | 296.6022 | 7.1405 | 42.3129 | 42.3827 | 100 | 47.06 | 25.2404 | 61.8934 | 63.5936 | 34 | 5.3629 | 5.3673 | 68.4535 | 15.8493 | 84.3027 | 76.6813 | 92.5306 | 5755.4032
2020-01-06 18:00 | 30.4783 | 0.48151 | 18.6224 | 4.42 | 8.3013 | 8.4814 | 17.9193 | 0.60256 | 31.8458 | 12.2003 | 230.6344 | 5.4629 | 173.4275 | 85.5687 | 570.8188 | 98.7131 | 80.0907 | 949.1984 | 794.6543 | 13.9748 | 19.6765 | 65.7583 | 5724.3333 | 4584.6667 | 5955.5333 | 247.3333 | 73.5 | 89.6667 | 1121 | 1066 | 55.7148 | 199.2333 | 365.8085 | 276.1954 | 191.3383 | 558.9694 | 647.0149 | 12014.7108 | 88.09 | 94.81 | 73.5517 | 88.7283 | 72.5917 | 74.3267 | 88.9983 | 248.0799 | 255.4819 | 276.7078 | 276.3062 | 238 | 244.9467 | 296.5813 | 6.8737 | 39.8863 | 39.9323 | 100 | 47.2712 | 22.3675 | 64.0423 | 64.1553 | 34 | 5.2996 | 5.4629 | 68.4868 | 15.7611 | 84.2479 | 76.3555 | 92.1166 | 5771.7986
2020-01-06 18:30 | 29.9967 | 0.47031 | 18.5136 | 4.1558 | 7.7262 | 8.0047 | 16.8048 | 0.59565 | 30.2952 | 11.4246 | 234.8634 | 5.5451 | 173.1594 | 85.639 | 558.915 | 98.698 | 80.1844 | 949.1485 | 761.5043 | 14.8006 | 19.2626 | 76.6744 | 5594.1667 | 4485.6667 | 5790.25 | 246.6667 | 73.6667 | 89.8333 | 1088.1667 | 1035.6667 | 53.7627 | 197.3667 | 361.5543 | 273.988 | 187.4422 | 550.5427 | 639.1822 | 11794.8797 | 88.5 | 95.03 | 73.9317 | 89.435 | 73.89 | 75.6383 | 89.515 | 247.5075 | 254.6736 | 275.7459 | 274.5319 | 237.9605 | 244.3161 | 294.7863 | 6.6978 | 35.1029 | 35.0747 | 100 | 48.7288 | 15.0894 | 66.6758 | 67.8028 | 34 | 5.2489 | 5.5451 | 68.6283 | 15.6775 | 84.3058 | 76.5142 | 92.1917 | 5642.2251
2020-01-06 19:00 | 29.51 | 0.46692 | 18.6569 | 4.1532 | 7.7598 | 7.9243 | 16.8385 | 0.59736 | 30.8085 | 10.8217 | 233.9656 | 5.4593 | 172.1119 | 85.7415 | 548.4433 | 98.703 | 80.0462 | 949.8169 | 771.7481 | 14.95 | 18.2921 | 84.3486 | 5564.5 | 4454.1667 | 5718.0833 | 246.3333 | 73 | 89 | 1090.8333 | 1038.1667 | 53.1561 | 199.95 | 360.8519 | 273.3243 | 185.7549 | 549.4199 | 637.6689 | 11954.6019 | 87.64 | 94.12 | 73.61 | 88.47 | 73.1367 | 74.82 | 88.64 | 247.1748 | 254.1859 | 275.1993 | 274.7915 | 237.1748 | 244 | 294.2814 | 6.6828 | 34.7997 | 34.7879 | 100 | 49.8246 | 15.9329 | 69.0525 | 69 | 34 | 5.2359 | 5.4593 | 68.5802 | 15.8288 | 84.409 | 76.4668 | 92.2957 | 5608.2891
2020-01-06 19:30 | 29.5283 | 0.47505 | 18.6371 | 4.3444 | 8.0952 | 8.354 | 17.6233 | 0.59791 | 31.5854 | 9.8923 | 226.5565 | 5.5827 | 172.7882 | 85.5224 | 564.1187 | 98.6975 | 80.0603 | 948.8785 | 745.2249 | 15.2073 | 17.5452 | 87.4095 | 5644.5 | 4519 | 5917.15 | 247 | 73.6667 | 89.8333 | 1106 | 1052 | 55.4603 | 202.4333 | 364.3035 | 275.4891 | 190.9973 | 555.0254 | 643.3722 | 12023.652 | 88.33 | 95.14 | 73.92 | 89.03 | 73.3033 | 74.705 | 89.385 | 247.9199 | 255.3066 | 276.638 | 273.9625 | 237.711 | 244.7562 | 296.0802 | 6.8089 | 37.9274 | 37.8903 | 100 | 47.7366 | 21.8828 | 62.726 | 65.1454 | 34 | 5.4058 | 5.5827 | 68.4257 | 15.765 | 84.1907 | 76.3101 | 92.0751 | 5691.415
2020-01-06 20:00 | 29.41 | 0.44178 | 18.6707 | 3.8889 | 7.2286 | 7.4427 | 15.6145 | 0.61417 | 28.0685 | 9.4831 | 218.7569 | 5.4579 | 170.9748 | 85.925 | 514.6546 | 98.6714 | 80.0008 | 950.0596 | 739.3699 | 15.0217 | 17.5833 | 88.2558 | 5269.8333 | 4216 | 5420.4167 | 244.6667 | 73 | 89 | 1032.8333 | 983.8333 | 49.7148 | 200.2167 | 354.5521 | 270.2522 | 185.1277 | 541.6711 | 629.1022 | 11158.4268 | 87.5317 | 93.62 | 72.9667 | 88.1 | 73.0667 | 74.7217 | 88.63 | 245.4787 | 252.3517 | 272.5375 | 271.1896 | 236.8052 | 242.5234 | 290.4415 | 6.4213 | 32.0915 | 32.0849 | 100 | 47.0532 | 15.1823 | 56.5338 | 63.6838 | 34 | 5.3374 | 5.4579 | 68.7091 | 15.855 | 84.5642 | 76.6847 | 92.5397 | 5317.6528
2020-01-06 20:30 | 29.44 | 0.46835 | 18.6426 | 4.355 | 8.0987 | 8.3751 | 17.5383 | 0.59422 | 31.2974 | 11.7999 | 229.6118 | 5.479 | 170.8759 | 85.6824 | 545.9618 | 98.6622 | 80.0196 | 949.5371 | 768.4378 | 15.0412 | 17.6023 | 89.1134 | 5568.8333 | 4456.1667 | 5819.9167 | 246.3333 | 73.6667 | 89.6667 | 1091.5 | 1038.1667 | 54.1914 | 201.25 | 362.294 | 274.0777 | 189.6081 | 552.9268 | 641.3768 | 11953.1894 | 88.21 | 94.78 | 73.8717 | 88.8983 | 73.2533 | 74.6733 | 89.09 | 247.329 | 254.4558 | 275.4188 | 274.3621 | 236.6271 | 243.9974 | 294.6361 | 6.8617 | 37.7088 | 37.7137 | 100 | 48.2293 | 19.3345 | 66.7358 | 66.2778 | 34 | 5.3263 | 5.479 | 68.5372 | 15.7811 | 84.3182 | 76.6029 | 92.384 | 5621.4988
2020-01-06 21:00 | 29.6183 | 0.47325 | 18.7092 | 4.2991 | 8.0861 | 8.1309 | 17.4489 | 0.59948 | 30.9819 | 11.111 | 224.7995 | 5.438 | 171.8486 | 85.7099 | 554.2129 | 98.6886 | 79.9793 | 949.0486 | 782.302 | 14.8033 | 17.6784 | 85.0698 | 5630 | 4502.8333 | 5776.15 | 246.6667 | 72.6667 | 88.8333 | 1107.1667 | 1053.3333 | 53.9918 | 201.95 | 362.7513 | 274.1268 | 187.8192 | 554.868 | 644.6026 | 11894.7515 | 87.4717 | 94.14 | 73.095 | 88.25 | 72.085 | 73.9883 | 88.49 | 247.7157 | 254.7765 | 275.884 | 274.7458 | 237.1167 | 244.2516 | 295.2907 | 6.787 | 36.9993 | 37.0066 | 100 | 48.2107 | 18.8456 | 65.8085 | 66.5126 | 34 | 5.3922 | 5.438 | 68.5216 | 15.8454 | 84.367 | 76.3877 | 92.233 | 5682.203
2020-01-06 21:30 | 29.7917 | 0.47178 | 18.6657 | 4.429 | 8.2215 | 8.3731 | 17.7576 | 0.60434 | 31.4104 | 11.1559 | 221.3091 | 5.4048 | 171.5235 | 85.7285 | 550.4543 | 98.6825 | 80.0167 | 950.0723 | 783.7192 | 14.7478 | 17.7593 | 85.5082 | 5616.5 | 4494.1667 | 5849.9167 | 246.8333 | 73.6667 | 89.8333 | 1102.1667 | 1048.3333 | 54.6998 | 200.8667 | 364.0718 | 274.1883 | 186.8104 | 559.0689 | 647.8978 | 11901.6975 | 87.84 | 94.76 | 73.7517 | 88.9567 | 72.71 | 74.0983 | 89.375 | 247.6707 | 254.8237 | 275.7603 | 274.1932 | 237.2214 | 244.3056 | 295.3353 | 7.02 | 39.142 | 39.0914 | 100 | 48.9978 | 17.3855 | 68.1333 | 68.0065 | 34 | 5.31 | 5.4048 | 68.5588 | 15.8203 | 84.3791 | 76.7642 | 92.5845 | 5665.5619
2020-01-06 22:00 | 29.6767 | 0.47294 | 18.6116 | 4.4366 | 8.2875 | 8.5902 | 18.0384 | 0.5916 | 31.876 | 11.3088 | 216.4309 | 5.3784 | 172.1353 | 85.7151 | 553.233 | 98.7005 | 80.0889 | 949.7122 | 768.2544 | 14.5629 | 17.8592 | 86.5153 | 5630.8333 | 4509.6667 | 5883.4333 | 247 | 73.8333 | 90 | 1101.8333 | 1048 | 55.0795 | 200.0667 | 364.2979 | 274.7852 | 190.6117 | 558.8382 | 646.8077 | 11991.3698 | 88.41 | 95.17 | 74.15 | 89.2567 | 73.41 | 74.7617 | 89.5067 | 247.9091 | 255.1375 | 276.0448 | 273.9529 | 237.9107 | 244.4613 | 295.5582 | 6.8926 | 40.3814 | 40.3393 | 100 | 49.1942 | 17.0334 | 68.0624 | 68.2599 | 34 | 5.2478 | 5.3784 | 68.6051 | 15.7755 | 84.3806 | 76.6454 | 92.4209 | 5678.7112
2020-01-06 22:30 | 29.6767 | 0.46039 | 18.6855 | 4.0885 | 7.7577 | 7.9624 | 16.5294 | 0.59763 | 29.4497 | 8.923 | 223.6576 | 5.5157 | 172.208 | 85.7488 | 542.5482 | 98.6793 | 79.9938 | 948.6924 | 747.4095 | 14.5837 | 17.7165 | 84.4259 | 5481 | 4384.5 | 5634.5333 | 246.1667 | 73.3333 | 89.3333 | 1076 | 1024.1667 | 52.9265 | 199.6667 | 359.0155 | 272.5284 | 186.9489 | 553.582 | 642.4559 | 11479.7502 | 87.8617 | 94.2 | 73.3033 | 88.37 | 72.9367 | 74.4833 | 88.9867 | 247.2004 | 254.1482 | 275.101 | 272.2351 | 237.7369 | 244.0015 | 293.7372 | 6.5974 | 35.9352 | 36.0354 | 100 | 45.5031 | 22.0797 | 56.7289 | 59.9009 | 32.8421 | 5.3475 | 5.5157 | 68.5611 | 15.8369 | 84.398 | 76.432 | 92.269 | 5530.1166
2020-01-06 23:00 | 29.5683 | 0.46073 | 18.6142 | 4.2563 | 7.9274 | 8.1567 | 17.1552 | 0.58769 | 30.5411 | 10.9147 | 217.2525 | 5.3357 | 170.1369 | 85.8694 | 530.4094 | 98.6928 | 80.0786 | 950.2132 | 780.6621 | 14.24 | 17.412 | 84.3424 | 5494.8333 | 4400.1667 | 5691.8667 | 245.8333 | 73.3333 | 89.3333 | 1074.8333 | 1022.8333 | 52.7796 | 200.9333 | 361.0407 | 272.673 | 185.6818 | 554.4422 | 642.9644 | 11733.3517 | 87.8 | 94.5 | 73.7033 | 88.84 | 73.1767 | 74.545 | 89.1867 | 246.5032 | 253.6051 | 274.1204 | 273.4387 | 236.8245 | 243.4563 | 293.1936 | 6.6817 | 37.0252 | 37.0169 | 100 | 47.966 | 16.6188 | 65.4554 | 65.723 | 35.7938 | 5.1222 | 5.3357 | 68.7207 | 15.8049 | 84.5256 | 76.7079 | 92.5128 | 5541.9856
2020-01-06 23:30 | 29.5383 | 0.47784 | 18.5936 | 4.3746 | 8.237 | 8.3612 | 17.8555 | 0.61016 | 31.7383 | 11.618 | 232.3299 | 5.4401 | 171.4877 | 85.6428 | 558.2882 | 98.7106 | 80.1171 | 948.9436 | 777.8928 | 14.1518 | 17.3121 | 85.0627 | 5687.5 | 4556.6667 | 5943.9667 | 247 | 73.8333 | 89.8333 | 1111.6667 | 1057.5 | 55.7065 | 199.4667 | 364.8036 | 275.2334 | 188.2226 | 559.4456 | 647.9379 | 12083.2963 | 88.47 | 95.01 | 73.8 | 89.3067 | 73.2933 | 75.05 | 89.6033 | 247.985 | 255.1482 | 276.5037 | 274.9768 | 237.3349 | 244.7689 | 296.0037 | 6.8784 | 38.0424 | 38.0381 | 100 | 48.7864 | 18.5109 | 67.8108 | 67.5036 | 36 | 5.1802 | 5.4401 | 68.5628 | 15.7554 | 84.3182 | 76.5145 | 92.27 | 5732.7976
2020-01-07 | 29.57 | 0.47901 | 18.6782 | 4.4399 | 8.323 | 8.4954 | 18.0525 | 0.61178 | 32.064 | 11.2272 | 228.7376 | 5.421 | 172.1102 | 85.6451 | 561.4734 | 98.7132 | 80.035 | 949.8035 | 760.374 | 14.105 | 17.1504 | 85.6801 | 5699.1667 | 4561.3333 | 5957.1667 | 247 | 73.5 | 89.6667 | 1119.1667 | 1064.5 | 55.5461 | 201.0333 | 364.694 | 275.4368 | 189.0727 | 559.9481 | 648.4936 | 12204.1102 | 88.05 | 94.9 | 73.7117 | 88.95 | 72.7683 | 74.4283 | 89.1883 | 247.9576 | 255.3017 | 276.8975 | 274.892 | 238 | 244.9361 | 296.38 | 6.8369 | 38.7979 | 38.8146 | 100 | 48.7505 | 18.9506 | 68.0753 | 67.6739 | 35.998 | 5.145 | 5.421 | 68.502 | 15.8209 | 84.3229 | 76.3679 | 92.1888 | 5746.9681
2020-01-07 00:30 | 29.5167 | 0.45541 | 18.55 | 3.8854 | 7.2741 | 7.5147 | 15.7278 | 0.59556 | 28.4309 | 8.7879 | 226.9206 | 5.6432 | 171.4528 | 85.7139 | 537.6009 | 98.7038 | 80.1539 | 948.4081 | 739.2678 | 14.2074 | 17.06 | 86.1623 | 5414 | 4339.5 | 5567.3333 | 245.5 | 73.1667 | 89.1667 | 1054.5 | 1004.3333 | 51.7877 | 200.7833 | 356.2652 | 271.4995 | 187.7516 | 548.8666 | 638.3421 | 11362.7568 | 88 | 94.44 | 74 | 88.74 | 73.3333 | 74.8417 | 89.3367 | 246.7522 | 253.4542 | 274.2217 | 272.2992 | 237.5869 | 243.6083 | 292.679 | 6.6019 | 31.4232 | 31.4527 | 100 | 47.83 | 14.1024 | 60.3105 | 65.2466 | 34.8529 | 5.2379 | 5.6432 | 68.6877 | 15.6995 | 84.3873 | 76.654 | 92.3535 | 5468.4377
2020-01-07 01:00 | 29.39 | 0.4272 | 18.5302 | 3.4499 | 6.4647 | 6.6834 | 13.9773 | 0.59535 | 26.0038 | 8.8322 | 246.2263 | 5.887 | 167.9673 | 85.8343 | 498.4804 | 98.6633 | 80.133 | 949.2387 | 758.3151 | 14.1887 | 16.9743 | 86.2244 | 5087.6667 | 4077 | 5352.2333 | 243.1667 | 72.3333 | 88.6667 | 988.5 | 942.6667 | 46.8773 | 199.4333 | 346.8236 | 266.4859 | 181.0701 | 538.4718 | 628.0966 | 11002.3671 | 86.935 | 93.1217 | 72.8883 | 87.89 | 72.3817 | 73.8617 | 87.97 | 244.0803 | 250.3212 | 269.9657 | 272.3005 | 235.7801 | 241.0279 | 287.5021 | 6.2423 | 24.2416 | 24.2657 | 100 | 48.2275 | 10.7523 | 60.0705 | 65.7256 | 34.4897 | 5.2408 | 5.887 | 68.763 | 15.7111 | 84.4741 | 76.7149 | 92.426 | 5136.8946
2020-01-07 01:30 | 29.6067 | 0.43538 | 18.517 | 3.6634 | 6.8758 | 7.1043 | 15.0738 | 0.5927 | 27.895 | 10.9615 | 261.1809 | 6.162 | 166.333 | 85.5344 | 509.6694 | 98.6702 | 80.1532 | 949.6516 | 801.5801 | 13.9175 | 17.0933 | 84.9874 | 5176.3333 | 4149 | 5371.4 | 243.6667 | 72.3333 | 88.3333 | 1005.5 | 958.5 | 47.7694 | 200.6333 | 350.2193 | 267.9276 | 178.862 | 541.343 | 630.8838 | 11613.4097 | 86.7383 | 93.1517 | 72.4933 | 87.84 | 71.2167 | 72.8 | 88.32 | 244.2583 | 250.8574 | 270.5109 | 273.592 | 234.9613 | 241.3327 | 288.624 | 6.3706 | 27.0412 | 27.0328 | 100 | 50 | 10.0255 | 69.7536 | 69.3642 | 35 | 5.244 | 6.162 | 68.5134 | 15.6731 | 84.1865 | 76.4508 | 92.1239 | 5217.3352
2020-01-07 02:00 | 29.47 | 0.43785 | 18.4559 | 3.6718 | 6.8983 | 6.9889 | 14.9463 | 0.60292 | 27.8951 | 14.6602 | 257.6569 | 6.0413 | 166.2806 | 85.6125 | 509.2895 | 98.6782 | 80.2223 | 946.5177 | 795.7045 | 13.844 | 16.8031 | 85.4319 | 5207.6667 | 4177.6667 | 5358.2 | 243.6667 | 72.8333 | 89 | 1008.1667 | 961.1667 | 48.2028 | 200.4333 | 349.9599 | 268.054 | 184.1828 | 542.2463 | 632.6519 | 11610.6213 | 87.3333 | 93.73 | 73.0667 | 88.1 | 71.4033 | 72.965 | 88.62 | 244.588 | 251.1682 | 270.9099 | 273.3262 | 234.9815 | 241.5974 | 288.8863 | 6.36 | 22.9896 | 22.9955 | 100 | 50 | 11.3955 | 69.613 | 69.1266 | 34.9889 | 5.2297 | 6.0413 | 68.6421 | 15.6271 | 84.2692 | 76.5195 | 92.1466 | 5251.7733
2020-01-07 02:30 | 29.6533 | 0.44879 | 18.3387 | 3.8795 | 7.262 | 7.5022 | 15.835 | 0.58137 | 28.8665 | 8.4068 | 230.2977 | 5.4719 | 167.5596 | 85.8666 | 510.7907 | 98.6902 | 80.3515 | 948.9198 | 723.2721 | 14.4581 | 16.7555 | 88.739 | 5356.8333 | 4304.3333 | 5549.7333 | 245.1667 | 73.8333 | 90.1667 | 1031.6667 | 982.3333 | 50.2879 | 201.7 | 355.8687 | 271.0778 | 185.3766 | 551.6524 | 642.679 | 11583.0005 | 88.7283 | 94.93 | 74.7233 | 89.7733 | 73.125 | 74.2083 | 90.04 | 245.7571 | 252.8108 | 273.1008 | 270.7423 | 235.5477 | 242.8015 | 291.3417 | 6.5333 | 30.8875 | 30.8691 | 100 | 48.1663 | 15.5056 | 59.6122 | 66.557 | 34.8062 | 5.3894 | 5.4719 | 68.9381 | 15.5832 | 84.5213 | 76.8811 | 92.4643 | 5398.3323
2020-01-07 03:00 | 29.5117 | 0.42221 | 18.445 | 3.5152 | 6.5911 | 6.7286 | 14.0172 | 0.59736 | 25.6247 | 8.4427 | 230.0773 | 5.7213 | 166.6035 | 85.9526 | 483.6201 | 98.649 | 80.2039 | 949.5922 | 734.7844 | 13.8531 | 17.2217 | 87.7401 | 5033 | 4036.6667 | 5240.7833 | 243 | 72.8333 | 89 | 973.5 | 928.3333 | 46.2917 | 200.2667 | 346.7164 | 266.5503 | 177.3419 | 536.5122 | 627.2493 | 10774.611 | 87.5 | 93.41 | 73.4933 | 88.37 | 72.44 | 73.94 | 88.7 | 243.9417 | 250.1461 | 269.9288 | 269.8857 | 234.8315 | 240.9233 | 286.9967 | 6.1479 | 26.2389 | 26.2365 | 100 | 46.1666 | 11.8131 | 53.4851 | 61.2278 | 33.2417 | 5.3229 | 5.7213 | 68.9229 | 15.6539 | 84.5768 | 76.8404 | 92.4943 | 5083.8368
2020-01-07 03:30 | 29.6267 | 0.43806 | 18.5263 | 3.9563 | 7.4476 | 7.6489 | 15.9297 | 0.60716 | 28.1978 | 10.9542 | 215.3153 | 5.4104 | 166.3831 | 85.9811 | 492.9687 | 98.6673 | 80.141 | 950.0127 | 729.1403 | 13.8653 | 17.1409 | 87.7675 | 5226.8333 | 4188.8333 | 5419.4667 | 244.1667 | 73.3333 | 89.5 | 1016.1667 | 968.3333 | 48.773 | 200.3167 | 354.0746 | 269.8678 | 185.0484 | 545.8216 | 636.0101 | 11312.1897 | 87.7017 | 94.03 | 73.97 | 88.52 | 71.9567 | 73.4817 | 88.9883 | 244.809 | 251.4122 | 271.6872 | 269.8562 | 234.3787 | 241.8696 | 289.346 | 6.5511 | 32.7017 | 32.6939 | 100 | 47.1274 | 14.7428 | 59.189 | 63.804 | 33.6471 | 5.253 | 5.4104 | 68.8785 | 15.7372 | 84.6157 | 77.0479 | 92.7851 | 5276.1906
2020-01-07 04:00 | 29.6667 | 0.45052 | 18.493 | 3.8918 | 7.3121 | 7.4152 | 15.7143 | 0.60576 | 28.4437 | 11.802 | 240.2493 | 5.7144 | 167.915 | 85.6874 | 520.9011 | 98.7127 | 80.2197 | 948.8209 | 785.6926 | 13.8859 | 17.1694 | 88.4216 | 5361.3333 | 4300.8333 | 5525.1667 | 245 | 73 | 89.8333 | 1041.1667 | 991.5 | 50.3858 | 200.4333 | 355.4956 | 270.9542 | 181.5985 | 549.3379 | 640.5586 | 11514.1072 | 88.24 | 94.5 | 73.78 | 88.86 | 71.96 | 73.52 | 89.195 | 245.8175 | 252.6414 | 272.9359 | 273.7384 | 235.7249 | 242.9123 | 291.5285 | 6.5022 | 30.4969 | 30.5554 | 100 | 49.094 | 11.5192 | 69.4559 | 68.2909 | 35 | 5.1176 | 5.7144 | 68.7013 | 15.667 | 84.3683 | 76.5728 | 92.2398 | 5408.2125
2020-01-07 04:30 | 29.665 | 0.4346 | 18.5182 | 3.6325 | 6.8097 | 7.0188 | 14.8372 | 0.59589 | 27.837 | 10.0422 | 264.1519 | 6.0362 | 166.9973 | 85.6249 | 507.6933 | 98.6805 | 80.1622 | 950.082 | 789.0005 | 13.8154 | 16.9077 | 87.0005 | 5166.1667 | 4141.3333 | 5401.4833 | 244 | 73.1667 | 89.3333 | 1003.5 | 956.6667 | 47.8924 | 200.6333 | 350.0596 | 268.0457 | 182.6948 | 542.0993 | 632.9815 | 11640.0835 | 87.6317 | 93.92 | 73.8 | 88.46 | 71.84 | 73.115 | 88.8783 | 244.513 | 251.0316 | 270.6101 | 273.7384 | 235.4056 | 241.533 | 288.6866 | 6.423 | 25.2158 | 25.2411 | 100 | 50 | 10.5983 | 72 | 71 | 35 | 5.1912 | 6.0362 | 68.6126 | 15.6714 | 84.2839 | 76.63 | 92.3014 | 5213.3633
2020-01-07 05:00 | 29.8017 | 0.44708 | 18.5334 | 3.9038 | 7.2795 | 7.4979 | 15.8847 | 0.58065 | 29.1618 | 11.0746 | 240.083 | 5.6596 | 167.6877 | 85.7398 | 514.4892 | 98.6854 | 80.152 | 948.6454 | 737.8109 | 13.7396 | 16.8031 | 87.3393 | 5326.1667 | 4269 | 5536.5333 | 245 | 73.5 | 89.6667 | 1036.3333 | 987.1667 | 50.3177 | 201.2333 | 354.7312 | 270.8359 | 183.9306 | 550.785 | 641.0267 | 11816.3772 | 88.37 | 94.74 | 74.265 | 89.1083 | 72.2833 | 73.64 | 89.385 | 245.7094 | 252.7113 | 273.1349 | 271.8127 | 235.5219 | 242.8473 | 291.3374 | 6.5539 | 29.1557 | 29.2219 | 100 | 49.9539 | 12.9219 | 69.474 | 69.9667 | 35 | 5.2314 | 5.6596 | 68.6768 | 15.7186 | 84.3954 | 76.6926 | 92.4113 | 5369.9687
2020-01-07 05:30 | 29.9983 | 0.4355 | 18.3487 | 3.5415 | 6.6803 | 6.8345 | 14.3853 | 0.58406 | 27.3918 | 8.2706 | 249.2388 | 5.6345 | 167.4386 | 85.9256 | 499.5 | 98.6644 | 80.3157 | 948.0694 | 694.3441 | 13.8226 | 16.8602 | 87.678 | 5192 | 4170 | 5367.5 | 243.8333 | 73.5 | 89.5 | 999.6667 | 952.6667 | 48.2374 | 200.3333 | 349.3467 | 268.0868 | 179.4618 | 544.4849 | 635.885 | 11628.2295 | 87.78 | 93.99 | 73.7083 | 88.78 | 72.2833 | 73.82 | 89.2683 | 244.6378 | 251.3319 | 271.3964 | 271.4775 | 235.671 | 241.6659 | 288.9003 | 6.2683 | 21.6653 | 21.6483 | 100 | 49.6306 | 12.7536 | 64.622 | 68.4471 | 35 | 5.2677 | 5.6345 | 68.9884 | 15.5732 | 84.5616 | 76.7942 | 92.3675 | 5242.2362
2020-01-07 06:00 | 29.9017 | 0.42772 | 18.3731 | 3.6802 | 6.872 | 7.1657 | 14.9872 | 0.60264 | 28.1034 | 8.8442 | 237.9537 | 5.547 | 165.8109 | 86.0117 | 482.7937 | 98.682 | 80.3089 | 950.1286 | 696.6377 | 14.057 | 16.7745 | 87.2548 | 5110.5 | 4104.3333 | 5339.2833 | 243.5 | 73.3333 | 89.6667 | 984.5 | 938.8333 | 46.7948 | 200.1 | 349.2813 | 267.6621 | 183.7058 | 542.6294 | 632.976 | 11715.5394 | 88.02 | 93.99 | 73.5917 | 88.8 | 72.5733 | 73.78 | 88.89 | 243.981 | 250.4162 | 270.0406 | 270.0304 | 234.3086 | 241.0403 | 287.3962 | 6.2717 | 25.4173 | 25.4085 | 100 | 48.0724 | 16.7721 | 59.1903 | 66.3464 | 35 | 5.4582 | 5.547 | 69.0294 | 15.6294 | 84.6589 | 76.9781 | 92.6075 | 5153.3823
2020-01-07 06:30 | 29.87 | 0.43051 | 18.4665 | 3.6548 | 6.7768 | 6.9586 | 14.8619 | 0.60164 | 27.3828 | 10.4031 | 233.8377 | 5.573 | 166.3076 | 85.9591 | 488.2376 | 98.6544 | 80.188 | 949.1368 | 697.1766 | 13.5826 | 16.8602 | 86.4237 | 5140 | 4121.6667 | 5306.75 | 243.5 | 73.1667 | 89.3333 | 995.8333 | 949.1667 | 47.2063 | 200.6667 | 350.0074 | 268.2647 | 181.3499 | 544.1709 | 634.4786 | 11388.6503 | 87.96 | 94.1 | 73.5617 | 88.6 | 72.3033 | 73.7 | 88.85 | 244.4499 | 250.9329 | 271.0599 | 269.6941 | 234.4453 | 241.4635 | 288.2598 | 6.2157 | 26.2332 | 26.2101 | 100 | 47.3943 | 14.6845 | 60.5149 | 64.1029 | 35 | 5.3619 | 5.573 | 68.8875 | 15.6966 | 84.5841 | 76.7343 | 92.4309 | 5184.0102
2020-01-07 07:00 | 29.7033 | 0.44835 | 18.4806 | 3.8668 | 7.2629 | 7.4505 | 15.6636 | 0.60093 | 28.7176 | 11.7562 | 233.31 | 5.5073 | 167.224 | 85.8814 | 510.0578 | 98.684 | 80.2033 | 949.3883 | 789.8835 | 13.8127 | 16.7888 | 88.0046 | 5344.3333 | 4286.3333 | 5521.1333 | 245 | 74 | 90 | 1037 | 987.6667 | 50.4401 | 199.75 | 355.0693 | 270.3862 | 185.6385 | 550.7754 | 641.8815 | 11574.9722 | 88.49 | 94.98 | 74.1867 | 89.1967 | 73.165 | 74.4567 | 89.7133 | 245.8511 | 252.5782 | 272.8017 | 273.6164 | 235.3172 | 242.8833 | 291.2999 | 6.3978 | 30.3282 | 30.3009 | 100 | 49.483 | 12.0996 | 68 | 68 | 35 | 5.2623 | 5.5073 | 68.8498 | 15.6829 | 84.5327 | 76.6441 | 92.327 | 5394.0157
2020-01-07 07:30 | 29.9967 | 0.45141 | 18.5746 | 4.0196 | 7.556 | 7.7198 | 16.2588 | 0.6142 | 29.286 | 10.6411 | 227.0513 | 5.4499 | 168.0018 | 85.8569 | 514.8732 | 98.6617 | 80.0871 | 949.923 | 769.289 | 13.8004 | 16.8792 | 88.8397 | 5380.1667 | 4308.8333 | 5594.3167 | 245.1667 | 73.5 | 89.8333 | 1049.1667 | 999.3333 | 51.0726 | 201.6167 | 357.4534 | 271.4982 | 186.5167 | 552.8946 | 642.5224 | 11612.6356 | 88.17 | 94.67 | 73.72 | 88.88 | 72.4217 | 73.9017 | 89.245 | 245.9827 | 253.037 | 273.3124 | 272.3646 | 235.9517 | 242.9875 | 291.9523 | 6.5899 | 32.9532 | 32.9134 | 100 | 49 | 11.8713 | 67.9719 | 68 | 35 | 5.4062 | 5.4499 | 68.7281 | 15.7607 | 84.4888 | 76.7096 | 92.4704 | 5429.2366
2020-01-07 08:00 | 29.9783 | 0.46406 | 18.6014 | 4.3441 | 8.168 | 8.3738 | 17.5345 | 0.59086 | 31.4853 | 10.9952 | 223.9398 | 5.2292 | 169.3591 | 85.8643 | 528.5518 | 98.6807 | 80.0794 | 950.0106 | 701.0108 | 13.843 | 16.9648 | 88.9964 | 5533.5 | 4431.1667 | 5759.0667 | 246.1667 | 73.6667 | 90.1667 | 1081.5 | 1029.3333 | 53.0564 | 201.3333 | 362.3842 | 274.0173 | 184.6576 | 560.1113 | 649.3717 | 12184.4787 | 88.35 | 95.05 | 74.1483 | 89.345 | 72.6783 | 73.7717 | 89.7117 | 246.735 | 254.1659 | 275.0157 | 271.6699 | 236.4071 | 243.6879 | 293.831 | 6.9304 | 37.1318 | 37.1048 | 100 | 48.0723 | 21.7593 | 64.3343 | 66.566 | 35 | 5.5126 | 5.2292 | 68.7183 | 15.7908 | 84.5092 | 76.9281 | 92.719 | 5581.5683
2020-01-07 08:30 | 30.105 | 0.46016 | 18.5442 | 4.07 | 7.6876 | 7.8747 | 16.4648 | 0.61541 | 29.0059 | 10.4723 | 229.7704 | 5.4088 | 170.4026 | 85.8125 | 532.773 | 98.6922 | 80.148 | 949.121 | 732.6191 | 13.8747 | 17.0647 | 86.1674 | 5480.5 | 4392.5 | 5698.15 | 246.1667 | 73.3333 | 89.8333 | 1067.1667 | 1016.3333 | 52.7099 | 201.8667 | 359.1225 | 272.7365 | 185.873 | 555.6324 | 644.833 | 11469.2368 | 88.17 | 94.72 | 73.79 | 89.0283 | 72.71 | 74.29 | 89.2767 | 246.9542 | 254.0843 | 274.9492 | 271.5377 | 237.0125 | 243.78 | 293.4603 | 6.7451 | 35.3109 | 35.3182 | 100 | 45.0494 | 23.5707 | 55.3486 | 58.4356 | 33.0083 | 5.368 | 5.4088 | 68.7471 | 15.7236 | 84.4706 | 76.7908 | 92.5144 | 5531.5248
2020-01-07 09:00 | 30.3283 | 0.46105 | 18.5758 | 4.1985 | 7.8854 | 8.065 | 16.9174 | 0.60643 | 30.1168 | 12.0051 | 223.5719 | 5.4203 | 169.8207 | 85.7927 | 531.863 | 98.6928 | 80.1171 | 949.711 | 762.0651 | 14.0524 | 17.0314 | 85.8266 | 5495.5 | 4402.8333 | 5685.0333 | 246 | 73.5 | 89.6667 | 1072.1667 | 1020.8333 | 52.4688 | 200.4333 | 359.991 | 272.9552 | 185.2968 | 557.1627 | 647.1226 | 11842.6477 | 88.15 | 94.76 | 74.0183 | 88.6583 | 72.75 | 74.1 | 89.2467 | 246.5747 | 253.8542 | 274.5097 | 272.5947 | 237 | 243.5822 | 293.2671 | 6.8067 | 35.5121 | 35.4772 | 100 | 48.1398 | 17.7403 | 65.9142 | 65.3392 | 34.4706 | 5.4062 | 5.4203 | 68.6877 | 15.763 | 84.4507 | 76.793 | 92.556 | 5540.9919
2020-01-07 09:30 | 30.34 | 0.4745 | 18.7014 | 4.4856 | 8.4683 | 8.5922 | 18.1927 | 0.61715 | 31.9502 | 12.6469 | 223.5914 | 5.2365 | 170.7522 | 85.7596 | 545.8621 | 98.6999 | 79.9985 | 950.2367 | 769.5947 | 14.3239 | 16.8459 | 85.5214 | 5654 | 4523.1667 | 5867.3833 | 247.1667 | 74 | 90.3333 | 1111.6667 | 1057.3333 | 55.1065 | 200.9667 | 365.4796 | 275.7136 | 187.0184 | 565.1267 | 654.2328 | 12193.3809 | 88.49 | 95.25 | 74.4433 | 89.2083 | 72.8783 | 74.3667 | 89.6433 | 247.7359 | 255.1003 | 276.0556 | 273.9604 | 237.1003 | 244.4651 | 295.696 | 7.0546 | 39.9588 | 39.9738 | 100 | 48.301 | 22.8741 | 66.7049 | 66.4076 | 36 | 5.3739 | 5.2365 | 68.5582 | 15.8638 | 84.422 | 76.7929 | 92.6567 | 5700.4612
2020-01-07 10:00 | 30.43 | 0.45855 | 18.536 | 3.7094 | 6.9554 | 7.0828 | 14.8143 | 0.60997 | 26.6342 | 8.3701 | 243.0764 | 5.7004 | 171.8518 | 85.6651 | 544.2528 | 98.6965 | 80.1605 | 946.127 | 738.6916 | 14.6416 | 16.1846 | 89.7583 | 5443.8333 | 4363.5 | 5678.85 | 245.8333 | 73 | 89.1667 | 1060.3333 | 1009.5 | 52.5089 | 199.3833 | 354.8188 | 271.644 | 184.1299 | 549.6403 | 639.9899 | 10987.1345 | 87.4717 | 94.0117 | 73.1967 | 88.3 | 72.095 | 73.3233 | 88.52 | 247.2477 | 254.0393 | 275.1746 | 273.3594 | 237.8552 | 244.0917 | 293.7214 | 6.5801 | 28.5275 | 28.5139 | 100 | 45.3299 | 21.0891 | 52.635 | 59.8935 | 33.9926 | 5.5078 | 5.7004 | 68.6672 | 15.6673 | 84.3345 | 76.5337 | 92.201 | 5502.2581
2020-01-07 10:30 | 30.0783 | 0.4026 | 18.4853 | 3.4395 | 6.4003 | 6.6179 | 13.5944 | 0.59769 | 24.4834 | 8.9703 | 228.2321 | 5.7873 | 166.1472 | 86.101 | 461.1578 | 98.6418 | 80.1565 | 942.8612 | 739.3288 | 14.8661 | 15.98 | 91.981 | 4813.5 | 3858.1667 | 4994.3667 | 241 | 72 | 88.1667 | 932.6667 | 890 | 43.0207 | 198.9333 | 341.2962 | 263.1983 | 178.0238 | 524.0115 | 612.9475 | 10533.097 | 86.3083 | 92.3867 | 72.105 | 87.4833 | 71.4433 | 72.9467 | 87.7917 | 241.4339 | 247.4116 | 266.3455 | 268.0273 | 234.2267 | 238.6261 | 282.7993 | 5.7798 | 24.6429 | 24.6483 | 99.7035 | 45.0306 | 15.7265 | 52.4752 | 57.9849 | 31.9282 | 5.4225 | 5.7873 | 68.983 | 15.7333 | 84.7163 | 76.7259 | 92.4592 | 4856.1495
2020-01-07 11:00 | 29.9367 | 0.45099 | 18.4123 | 3.9872 | 7.5067 | 7.6161 | 16.0472 | 0.61574 | 28.6125 | 12.5104 | 235.7607 | 5.4394 | 166.2708 | 85.8953 | 507.9553 | 98.677 | 80.2647 | 949.459 | 797.2667 | 14.9574 | 16.3083 | 92.4937 | 5380.1667 | 4318.3333 | 5633.5667 | 245.3333 | 74 | 90.1667 | 1040.6667 | 990.6667 | 51.0159 | 199.9333 | 356.5464 | 270.9602 | 183.643 | 551.1437 | 640.1594 | 11531.0977 | 88.71 | 94.89 | 74.4767 | 89.4433 | 72.7683 | 74.2383 | 90.05 | 245.6658 | 252.6593 | 272.7597 | 273.9591 | 234.5341 | 242.7449 | 291.5076 | 6.5756 | 31.6943 | 31.7431 | 100 | 49.2505 | 14.1634 | 69.9278 | 69.0111 | 36 | 5.1881 | 5.4394 | 68.9008 | 15.6381 | 84.5389 | 76.8501 | 92.4882 | 5426.3976
2020-01-07 11:30 | 29.93 | 0.43705 | 18.494 | 3.5227 | 6.6223 | 6.7736 | 14.1965 | 0.59649 | 26.9622 | 13.0741 | 259.9865 | 5.8584 | 167.2198 | 85.7699 | 507.0167 | 98.6739 | 80.1798 | 947.2358 | 801.9055 | 14.8251 | 16.3226 | 93.0013 | 5203.5 | 4172.1667 | 5396.5 | 244.1667 | 73 | 89.1667 | 1010.3333 | 962.3333 | 48.6287 | 199.8 | 348.763 | 267.6992 | 181.2796 | 539.7804 | 629.2428 | 11503.9157 | 87.69 | 93.71 | 73.115 | 88.56 | 72.44 | 73.9 | 88.72 | 245.1388 | 251.5054 | 271.3438 | 275.2401 | 235.6937 | 242.0561 | 289.31 | 6.1926 | 20.8411 | 20.8131 | 100 | 50 | 11.1724 | 71 | 70.9979 | 36 | 5.2623 | 5.8584 | 68.743 | 15.676 | 84.419 | 76.4411 | 92.1171 | 5251.4475
2020-01-07 12:00 | 29.8317 | 0.43033 | 18.2781 | 3.4715 | 6.5536 | 6.6746 | 14.2202 | 0.61127 | 27.1016 | 21.5545 | 241.0193 | 5.8647 | 166.7019 | 85.7954 | 496.9844 | 98.6664 | 80.3883 | 937.3992 | 719.1569 | 14.8445 | 16.3702 | 92.1692 | 5125.8333 | 4120.5 | 5304.2 | 243.6667 | 73.8333 | 90 | 983.8333 | 937 | 47.9345 | 200.2167 | 347.4674 | 267.4094 | 181.3459 | 537.8338 | 626.748 | 11636.6881 | 88.53 | 94.59 | 74.3367 | 89.2267 | 73.62 | 74.695 | 89.7317 | 244.784 | 251.0877 | 271.0287 | 271.2175 | 235.4078 | 241.8153 | 288.366 | 6.0976 | 17.3813 | 17.3201 | 100 | 49.4439 | 11.0759 | 66.2781 | 71 | 36 | 5.5476 | 5.8647 | 68.9377 | 15.4998 | 84.4375 | 76.6436 | 92.1434 | 5172.2441
2020-01-07 12:30 | 29.8417 | 0.3989 | 18.186 | 2.961 | 5.5368 | 5.7429 | 11.8125 | 0.60212 | 22.8014 | 20.1356 | 235.6855 | 6.417 | 165.0639 | 85.7034 | 469.3133 | 98.6609 | 80.4749 | 924.8956 | 644.237 | 14.8247 | 16.3749 | 92.0166 | 4734 | 3809.3333 | 4972.5667 | 240.5 | 72.6667 | 88.6667 | 902.6667 | 861.3333 | 42.732 | 200.4 | 335.7801 | 261.7631 | 171.0849 | 518.0255 | 608.522 | 10397.741 | 87.3033 | 92.8333 | 73.285 | 88.06 | 72.74 | 74.3667 | 88.51 | 242.1631 | 247.7902 | 266.6156 | 267.6768 | 233.8799 | 239.111 | 282.6077 | 5.7651 | 10.1898 | 10.2008 | 99.8563 | 46.6803 | 11.7608 | 46.8822 | 63.4206 | 34.2 | 5.4539 | 6.417 | 68.9896 | 15.3636 | 84.3532 | 76.7846 | 92.1482 | 4790.1903
2020-01-07 13:00 | 29.7433 | 0.41304 | 18.2998 | 3.8362 | 7.112 | 7.352 | 15.3464 | 0.59664 | 27.9913 | 10.6179 | 238.4572 | 5.4226 | 162.7628 | 86.2219 | 452.7726 | 98.6723 | 80.3725 | 947.2107 | 753.0128 | 15.1049 | 16.5176 | 93.4285 | 4955.1667 | 3982.1667 | 5151.8 | 241.6667 | 73.1667 | 89.3333 | 952.1667 | 907.1667 | 44.9313 | 200.1833 | 348.3719 | 265.6467 | 174.8313 | 534.1382 | 619.5502 | 11608.2398 | 87.6817 | 93.4733 | 73.3133 | 88.3983 | 71.63 | 73.345 | 88.955 | 241.3701 | 247.6621 | 266.6193 | 268.997 | 231.4123 | 238.6351 | 283.812 | 5.9897 | 28.1871 | 28.1681 | 99.0198 | 47.5082 | 17.4032 | 63.7926 | 64.3306 | 34.2708 | 5.2901 | 5.4226 | 69.2235 | 15.6307 | 84.8541 | 77.0338 | 92.6645 | 4988.57
2020-01-07 13:30 | 29.7917 | 0.46753 | 18.6121 | 4.416 | 8.2341 | 8.408 | 17.7681 | 0.60384 | 31.6717 | 12.9783 | 228.7307 | 5.3886 | 167.8276 | 85.7215 | 531.0108 | 98.7157 | 80.1036 | 949.8259 | 737.2125 | 15.2324 | 16.4272 | 94.4224 | 5567.5 | 4459.8333 | 5754.6833 | 246.5 | 74.1667 | 90.5 | 1089.8333 | 1036.1667 | 54.0588 | 202.2667 | 363.3764 | 274.541 | 186.2998 | 558.4629 | 645.7807 | 12225.3026 | 88.5383 | 95.74 | 74.4067 | 89.5833 | 73.025 | 74.4167 | 90.07 | 247.1605 | 254.4342 | 275.4376 | 272.9121 | 235.2408 | 243.8788 | 294.5236 | 6.8413 | 37.8526 | 37.8465 | 100 | 47.2027 | 25.944 | 63.2501 | 64.2615 | 35 | 5.366 | 5.3886 | 68.6212 | 15.7785 | 84.3998 | 76.6725 | 92.451 | 5614.203
2020-01-07 14:00 | 29.96 | 0.4504 | 18.6777 | 3.9146 | 7.2975 | 7.492 | 15.6958 | 0.59597 | 28.2618 | 10.3771 | 232.6039 | 5.4184 | 169.0669 | 85.8953 | 516.8067 | 98.6876 | 80.0099 | 949.3535 | 731.2487 | 15.2379 | 16.3702 | 95.1609 | 5372.6667 | 4298.6667 | 5560.9333 | 245.3333 | 73 | 89.1667 | 1054 | 1003.5 | 51.3579 | 200.0167 | 355.7346 | 271.214 | 185.5776 | 546.5083 | 635.4654 | 11409.0336 | 87.62 | 94.13 | 73.315 | 88.18 | 71.4417 | 73.1467 | 88.6983 | 246.314 | 252.9926 | 273.6615 | 272.1958 | 236.5016 | 243.232 | 291.9672 | 6.5436 | 31.65 | 31.7075 | 100 | 46.5057 | 20.4835 | 58.3691 | 61.8228 | 33.5123 | 5.2658 | 5.4184 | 68.6863 | 15.8615 | 84.5478 | 76.5855 | 92.447 | 5419.5498
2020-01-07 14:30 | 29.83 | 0.4655 | 18.5226 | 4.2781 | 7.9976 | 8.1535 | 17.1118 | 0.61614 | 30.7904 | 12.3137 | 235.8085 | 5.4093 | 169.7121 | 85.7369 | 536.2715 | 98.6719 | 80.1493 | 949.3268 | 742.7387 | 15.115 | 16.2274 | 95.9076 | 5546.8333 | 4445.8333 | 5762.1667 | 246.6667 | 74.8333 | 90.8333 | 1081 | 1027.3333 | 54.2649 | 201.9 | 362.4052 | 274.0335 | 189.3396 | 556.6783 | 645.9689 | 12004.8442 | 89.2767 | 95.77 | 75.08 | 90.0717 | 73.9317 | 75.0417 | 90.31 | 247.449 | 254.5339 | 275.5312 | 273.4341 | 236.6955 | 244.1329 | 294.615 | 6.7383 | 35.6768 | 35.7193 | 100 | 47.5287 | 23.6499 | 64.6538 | 64.7317 | 33.8188 | 5.2584 | 5.4093 | 68.6647 | 15.7128 | 84.3775 | 76.6457 | 92.3586 | 5590.8715
2020-01-07 15:00 | 29.9983 | 0.47896 | 18.583 | 4.3488 | 8.1505 | 8.4015 | 17.6651 | 0.59903 | 31.6786 | 15.1267 | 226.9438 | 5.3657 | 171.0445 | 85.7069 | 555.7059 | 98.7261 | 80.1431 | 949.9016 | 790.6629 | 15.3683 | 16.3559 | 95.5078 | 5705.1667 | 4572.3333 | 5868.0667 | 247 | 74 | 90.5 | 1115.3333 | 1060.1667 | 55.8219 | 202.4333 | 364.6703 | 275.0837 | 188.208 | 559.6544 | 648.9026 | 12167.7651 | 88.82 | 95.65 | 74.5933 | 89.6017 | 74.17 | 75.51 | 89.83 | 247.9729 | 255.2431 | 276.5903 | 275.4125 | 237.5997 | 244.8205 | 296.1473 | 6.8686 | 37.791 | 37.7702 | 100 | 47.9906 | 23.6982 | 66.2715 | 65.4442 | 36 | 5.2926 | 5.3657 | 68.6349 | 15.7586 | 84.3935 | 76.5742 | 92.3328 | 5750.4655
2020-01-07 15:30 | 30.37 | 0.47738 | 18.7229 | 4.3172 | 8.1147 | 8.3286 | 17.3617 | 0.59744 | 30.9899 | 12.8362 | 225.4856 | 5.286 | 171.578 | 85.7865 | 553.7476 | 98.7106 | 79.9877 | 949.6208 | 788.9124 | 15.676 | 16.5938 | 96.0073 | 5687.3333 | 4549.1667 | 5859.5667 | 247 | 73.5 | 89.8333 | 1119.5 | 1064.8333 | 55.4003 | 202 | 363.6405 | 274.6814 | 185.5249 | 558.9177 | 647.927 | 11907.4099 | 88.04 | 94.72 | 73.86 | 88.9 | 73.1433 | 74.9917 | 89.1367 | 248 | 255.2495 | 276.783 | 275.5635 | 238 | 244.833 | 296.3236 | 6.7396 | 37.4547 | 37.4011 | 100 | 47.8746 | 22.5828 | 65.3316 | 65.1291 | 35.8396 | 5.1633 | 5.286 | 68.5783 | 15.8803 | 84.4586 | 76.3566 | 92.2369 | 5736.6567
2020-01-07 16:00 | 30.42 | 0.47916 | 18.6066 | 4.2745 | 8.0142 | 8.1973 | 17.0203 | 0.60053 | 30.5662 | 12.7705 | 231.7969 | 5.3277 | 171.6076 | 85.7664 | 557.0284 | 98.6887 | 80.0821 | 949.1362 | 793.9118 | 15.7654 | 16.5319 | 96.9259 | 5707 | 4570.3333 | 5935.6333 | 247 | 73.6667 | 90 | 1117 | 1061.8333 | 56.0492 | 201.8333 | 363.5694 | 274.5393 | 181.9075 | 558.0651 | 648.8823 | 11839.3788 | 88.01 | 94.75 | 74.0383 | 88.76 | 72.8983 | 74.5367 | 89.2683 | 248 | 255.2814 | 276.7721 | 276.4484 | 238 | 244.9792 | 296.4159 | 6.8014 | 36.0115 | 36.0393 | 100 | 47.7263 | 23.0823 | 65.1906 | 65.0453 | 34.2179 | 5.1648 | 5.3277 | 68.6438 | 15.7769 | 84.4207 | 76.4542 | 92.2311 | 5756.752
2020-01-07 16:30 | 30.4783 | 0.47696 | 18.652 | 4.2146 | 7.9393 | 8.1365 | 16.8972 | 0.60418 | 30.6908 | 13.4012 | 238.671 | 5.4281 | 171.3704 | 85.7089 | 556.4833 | 98.687 | 80.035 | 949.4298 | 805.9753 | 15.7366 | 16.589 | 97.4976 | 5674.1667 | 4541.3333 | 5846.0667 | 247 | 73.5 | 89.5 | 1113.1667 | 1058.3333 | 55.5289 | 202.6167 | 362.4827 | 274.2548 | 184.3325 | 557.3804 | 647.5643 | 11917.8016 | 88.06 | 94.69 | 74.0583 | 88.8783 | 73.1467 | 74.5933 | 89.1483 | 247.9576 | 255.0894 | 276.4982 | 276.4698 | 238 | 244.6848 | 296.0719 | 6.8456 | 35.2708 | 35.2619 | 100 | 48.6147 | 19.2888 | 67.2413 | 67.025 | 36 | 5.1657 | 5.4281 | 68.5671 | 15.7973 | 84.3644 | 76.4832 | 92.2805 | 5726.5409
2020-01-07 17:00 | 30.45 | 0.46663 | 18.5558 | 3.8682 | 7.2027 | 7.3732 | 15.5084 | 0.59183 | 28.5724 | 12.9627 | 253.4899 | 5.5557 | 170.6536 | 85.7558 | 545.3069 | 98.6796 | 80.1238 | 948.3115 | 819.1791 | 15.6767 | 16.451 | 97.4131 | 5553.6667 | 4449.8333 | 5725.6667 | 246.1667 | 73.3333 | 89.1667 | 1082.6667 | 1030.5 | 53.614 | 200.95 | 357.3045 | 271.8978 | 186.2221 | 551.8107 | 642.2547 | 11564.0151 | 87.91 | 94.37 | 73.6317 | 88.7883 | 73.0283 | 74.655 | 88.8383 | 247.3479 | 254.2728 | 275.3806 | 276.4556 | 237.6979 | 244.2824 | 294.4244 | 6.5055 | 29.5729 | 29.572 | 100 | 49.2239 | 14.985 | 69.4824 | 68.1891 | 36 | 5.2503 | 5.5557 | 68.6834 | 15.7227 | 84.4061 | 76.3365 | 92.0592 | 5605.6262
2020-01-07 17:30 | 30.45 | 0.46308 | 18.7126 | 4.1668 | 7.82 | 7.9993 | 16.8153 | 0.59935 | 30.6948 | 11.5426 | 239.7249 | 5.3774 | 169.3173 | 85.8582 | 531.0764 | 98.6933 | 79.9808 | 950.5198 | 776.7795 | 15.8145 | 16.7507 | 95.3084 | 5523.5 | 4417.6667 | 5733.0333 | 246.1667 | 73.1667 | 89.3333 | 1086.5 | 1033.6667 | 53 | 201.4667 | 359.1281 | 272.3614 | 186.7762 | 552.6342 | 641.9625 | 12106.0391 | 87.55 | 94.06 | 73.5433 | 88.29 | 72.8567 | 74.26 | 88.7983 | 246.7827 | 253.7853 | 274.6762 | 275.1836 | 237.0222 | 243.7401 | 293.7356 | 6.7252 | 33.3674 | 33.4066 | 100 | 49.5692 | 19.7985 | 69.4782 | 69.9813 | 36 | 5.3192 | 5.3774 | 68.6251 | 15.8902 | 84.5152 | 76.6132 | 92.5034 | 5569.5699
2020-01-07 18:00 | 30.37 | 0.4854 | 18.7347 | 4.6533 | 8.7529 | 8.8935 | 18.7188 | 0.61541 | 33.5925 | 11.2325 | 238.836 | 5.3506 | 171.3653 | 85.6397 | 564.0852 | 98.7155 | 79.9809 | 950.1836 | 731.8697 | 15.4885 | 16.6461 | 93.4204 | 5773.6667 | 4617.8333 | 6039.25 | 247.5 | 73.8333 | 90 | 1137.6667 | 1081.6667 | 57.3014 | 201.8667 | 367.4069 | 276.3819 | 188.2549 | 566.0997 | 653.7522 | 12626.4289 | 88.55 | 95.27 | 74.0683 | 89.2383 | 73.0383 | 74.4883 | 89.67 | 248.3565 | 256.0117 | 277.7096 | 275.0216 | 237.7536 | 245.3596 | 297.7616 | 6.9935 | 40.6647 | 40.6576 | 100 | 47.657 | 31.831 | 64.5561 | 65.3176 | 34.7556 | 5.3857 | 5.3506 | 68.454 | 15.8648 | 84.3188 | 76.4135 | 92.2783 | 5823.0878
2020-01-07 18:30 | 30.41 | 0.47321 | 18.6899 | 4.1474 | 7.6956 | 7.8919 | 16.3374 | 0.5978 | 29.5749 | 9.7211 | 250.2094 | 5.5385 | 172.4672 | 85.6728 | 559.5742 | 98.6885 | 79.9985 | 948.3142 | 741.263 | 15.1349 | 16.3178 | 93.6757 | 5630.3333 | 4504.1667 | 5845.0167 | 246.8333 | 73.1667 | 89.5 | 1106.1667 | 1052.3333 | 54.6338 | 201.6 | 361.0013 | 273.4701 | 185.9765 | 553.9668 | 643.0295 | 11646.7183 | 87.95 | 94.43 | 73.76 | 88.56 | 72.9 | 74.415 | 88.8783 | 247.9725 | 255.1921 | 276.7719 | 274.6961 | 238.7422 | 244.8218 | 295.7884 | 6.6585 | 34.2886 | 34.2145 | 100 | 45.0912 | 30.3044 | 57.0217 | 58.7185 | 32 | 5.5376 | 5.5385 | 68.4995 | 15.8315 | 84.331 | 76.2497 | 92.0812 | 5679.1825
2020-01-07 19:00 | 30.28 | 0.47008 | 18.6528 | 4.2993 | 8.0777 | 8.2403 | 17.116 | 0.60249 | 30.4613 | 10.5024 | 232.4477 | 5.2554 | 170.6925 | 85.888 | 540.9915 | 98.6924 | 80.0396 | 950.186 | 765.5955 | 15.2488 | 16.2607 | 94.9117 | 5606.8333 | 4487.6667 | 5814.9667 | 246.6667 | 73.5 | 89.6667 | 1100.1667 | 1045.8333 | 54.0376 | 200.1167 | 361.5538 | 273.3444 | 181.5374 | 552.9817 | 641.719 | 11766.7152 | 88.14 | 94.93 | 73.7683 | 88.9883 | 73.3933 | 74.8433 | 89.275 | 247.4246 | 254.5289 | 275.8871 | 274.528 | 237.3947 | 244.3272 | 294.9222 | 6.6805 | 37.4597 | 37.4658 | 100 | 45.5292 | 30.6392 | 58.1084 | 59.56 | 32 | 5.586 | 5.2554 | 68.7042 | 15.8385 | 84.5427 | 76.532 | 92.3705 | 5655.717
2020-01-07 19:30 | 30.1633 | 0.47551 | 18.6554 | 4.206 | 7.8629 | 8.027 | 16.854 | 0.58675 | 30.1078 | 10.8789 | 237.7721 | 5.4655 | 171.0353 | 85.7166 | 554.539 | 98.6932 | 80.0377 | 949.1551 | 787.5503 | 15.2102 | 16.3178 | 95.2047 | 5662.3333 | 4532 | 5852.5833 | 247 | 73.1667 | 89.5 | 1110.8333 | 1056.3333 | 54.9856 | 199.4 | 361.9451 | 273.6727 | 183.073 | 554.4346 | 643.8968 | 11679.9787 | 88.05 | 94.66 | 73.5817 | 88.52 | 73.2233 | 74.9317 | 89.0183 | 247.96 | 255.0121 | 276.2291 | 275.7964 | 238 | 244.4381 | 295.68 | 6.8302 | 36.2957 | 36.3264 | 100 | 45.9733 | 27.4782 | 61.028 | 60.6515 | 32.8417 | 5.3715 | 5.4655 | 68.5617 | 15.8152 | 84.3769 | 76.468 | 92.2832 | 5709.7767
2020-01-07 20:00 | 30.0083 | 0.47099 | 18.7676 | 4.1836 | 7.8913 | 8.0138 | 16.8062 | 0.59693 | 30.3751 | 12.397 | 233.7481 | 5.3461 | 170.6065 | 85.8287 | 544.3221 | 98.6903 | 79.9227 | 949.7129 | 799.1196 | 15.2397 | 16.2274 | 96.5088 | 5611.6667 | 4485 | 5778.0167 | 246.6667 | 73 | 89 | 1106.6667 | 1053.1667 | 54.1571 | 200.4167 | 360.9448 | 273.2196 | 187.1809 | 555.7129 | 644.4809 | 11855.0066 | 87.54 | 94.14 | 73.2917 | 88.35 | 72.5617 | 74.16 | 88.55 | 247.832 | 254.6399 | 275.717 | 276.1464 | 237.7092 | 244.1595 | 295.1396 | 6.7895 | 34.5585 | 34.6169 | 100 | 48.1544 | 22.4754 | 66.2552 | 65.2426 | 34.4955 | 5.3503 | 5.3461 | 68.5652 | 15.9189 | 84.4841 | 76.4992 | 92.4181 | 5662.8425
2020-01-07 20:30 | 30.0567 | 0.482 | 18.6927 | 4.4777 | 8.4625 | 8.5422 | 17.9282 | 0.58571 | 32.0288 | 12.6349 | 228.5082 | 5.2845 | 171.1874 | 85.7414 | 557.4724 | 98.6816 | 79.9889 | 950.0171 | 773.2086 | 15.1659 | 16.0704 | 97.4223 | 5739.3333 | 4590.8333 | 6017.1333 | 247.1667 | 73.5 | 89.8333 | 1128.3333 | 1072.8333 | 56.9416 | 199.75 | 365.2852 | 275.4868 | 185.0914 | 563.0518 | 650.6511 | 12167.197 | 87.89 | 94.81 | 74.0183 | 88.93 | 72.85 | 74.2683 | 89.345 | 248.0858 | 255.7502 | 277.3252 | 275.4676 | 237.8142 | 245.0723 | 297.1667 | 6.953 | 39.2357 | 39.2621 | 100 | 47.2429 | 26.6026 | 63.2066 | 64.0765 | 35.1328 | 5.4178 | 5.2845 | 68.5439 | 15.8458 | 84.3896 | 76.49 | 92.3358 | 5789.2714
2020-01-07 21:00 | 30.115 | 0.47668 | 18.7091 | 4.3515 | 8.1964 | 8.3619 | 17.5215 | 0.61238 | 31.1882 | 12.4252 | 217.698 | 5.3316 | 171.436 | 85.7807 | 553.6337 | 98.6849 | 79.9757 | 949.7273 | 782.8077 | 15.1778 | 16.2655 | 97.5037 | 5677.1667 | 4540.3333 | 5826.9 | 246.8333 | 73 | 89.5 | 1116.3333 | 1062.1667 | 54.8372 | 201.4833 | 362.9183 | 274.2261 | 184.3421 | 561.966 | 649.3513 | 11934.1579 | 87.83 | 94.44 | 73.6617 | 88.49 | 72.67 | 74.3083 | 89.1783 | 247.9602 | 255.081 | 276.4938 | 275.3672 | 238 | 244.7046 | 295.9859 | 6.8531 | 38.323 | 38.3749 | 100 | 47.698 | 19.8175 | 65.0844 | 64.7549 | 34.998 | 5.4015 | 5.3316 | 68.5686 | 15.8633 | 84.4319 | 76.4915 | 92.3548 | 5727.9147
2020-01-07 21:30 | 29.9767 | 0.47526 | 18.6106 | 4.2014 | 7.8902 | 8.0952 | 16.8832 | 0.614 | 30.0404 | 12.958 | 228.3876 | 5.3364 | 171.1554 | 85.7946 | 551.0318 | 98.6785 | 80.0679 | 948.5934 | 822.478 | 15.5562 | 16.0895 | 97.7641 | 5664.3333 | 4535.3333 | 5919.6667 | 246.8333 | 73.1667 | 89.5 | 1108.1667 | 1054.1667 | 55.1006 | 200.6167 | 362.0975 | 273.9462 | 184.4987 | 563.4693 | 651.3761 | 11612.2381 | 87.99 | 94.82 | 73.83 | 88.58 | 72.62 | 74.26 | 89.0183 | 247.9019 | 255.1703 | 276.2855 | 276.5382 | 238 | 244.7367 | 296.0771 | 6.8809 | 36.0786 | 36.0735 | 100 | 48.5795 | 16.0033 | 67.3867 | 66.9187 | 35 | 5.1957 | 5.3364 | 68.6484 | 15.7911 | 84.4396 | 76.6194 | 92.4106 | 5711.7221
2020-01-07 22:00 | 29.9 | 0.47093 | 18.6933 | 4.2077 | 7.8827 | 8.0601 | 16.9127 | 0.59944 | 30.6062 | 12.6497 | 235.2236 | 5.4049 | 170.1788 | 85.7919 | 544.2475 | 98.6695 | 79.9762 | 949.6365 | 824.3443 | 15.5923 | 16.118 | 97.5118 | 5611.6667 | 4488 | 5833.95 | 246.5 | 73 | 89 | 1102.5 | 1049 | 54.7274 | 199.6 | 360.7348 | 273.1324 | 189.4661 | 559.7596 | 647.3694 | 11925.3114 | 87.65 | 94.27 | 73.1467 | 88.26 | 72.4933 | 73.91 | 88.63 | 247.502 | 254.5666 | 275.4305 | 276.7527 | 237.8926 | 244.2391 | 295.0911 | 6.7934 | 34.4862 | 34.4477 | 100 | 49.6904 | 16.931 | 70.1716 | 70 | 35 | 5.1898 | 5.4049 | 68.572 | 15.8582 | 84.4302 | 76.5113 | 92.3695 | 5659.6417
2020-01-07 22:30 | 29.88 | 0.48791 | 18.7008 | 4.6087 | 8.6333 | 8.7931 | 18.5737 | 0.59944 | 33.0357 | 11.1531 | 229.4165 | 5.3621 | 171.2051 | 85.6205 | 566.6166 | 98.7192 | 80.0184 | 949.6101 | 774.8055 | 15.4984 | 16.3083 | 97.5057 | 5804 | 4644.3333 | 6068.2167 | 247.6667 | 73.6667 | 90 | 1141.3333 | 1085.3333 | 57.3032 | 202.1167 | 366.9537 | 276.5971 | 189.6515 | 567.9189 | 654.1725 | 12366.2822 | 88.28 | 95.12 | 73.8 | 88.9583 | 72.64 | 74.18 | 89.395 | 248.5129 | 256.0857 | 277.8389 | 275.5197 | 238.0887 | 245.4718 | 297.8189 | 6.9761 | 41.4956 | 41.5237 | 100 | 47.1827 | 27.9242 | 63.4078 | 64.6561 | 34.9111 | 5.1977 | 5.3621 | 68.4656 | 15.8372 | 84.3029 | 76.3616 | 92.1988 | 5851.9207
2020-01-07 23:00 | 29.97 | 0.4822 | 18.7139 | 4.3998 | 8.1833 | 8.3883 | 17.5419 | 0.59087 | 31.3023 | 10.7989 | 240.6891 | 5.28 | 172.0058 | 85.7538 | 560.7845 | 98.7073 | 79.9935 | 949.2162 | 775.4207 | 15.8989 | 16.2607 | 97.8373 | 5738.1667 | 4590.1667 | 5980.9667 | 247.5 | 73.8333 | 90 | 1129.1667 | 1073.8333 | 56.2 | 199.9 | 364.7108 | 275.3277 | 185.468 | 561.4341 | 650.2582 | 11924.4402 | 88.38 | 95.13 | 74.0883 | 89.225 | 73.4017 | 74.95 | 89.6933 | 248.6812 | 255.777 | 277.3125 | 276.2477 | 238.9673 | 245.3914 | 297.2027 | 6.7827 | 38.5214 | 38.5098 | 100 | 46.077 | 27.4287 | 61.2571 | 61.0872 | 33.9777 | 5.1536 | 5.28 | 68.5703 | 15.854 | 84.4244 | 76.3326 | 92.1866 | 5792.4248
2020-01-07 23:30 | 29.96 | 0.48159 | 18.767 | 4.3964 | 8.2531 | 8.4714 | 17.8457 | 0.60707 | 31.7106 | 11.3809 | 240.4433 | 5.277 | 171.7873 | 85.7823 | 559.0776 | 98.7132 | 79.9463 | 949.5782 | 767.9647 | 15.7706 | 16.3131 | 98.0041 | 5737.3333 | 4586.8333 | 5995.4167 | 247.3333 | 73 | 89 | 1132 | 1076.6667 | 55.9385 | 201.1333 | 364.686 | 274.895 | 182.4533 | 561.9642 | 650.2593 | 12078.3684 | 87.62 | 94.4 | 73.2633 | 88.28 | 72.3717 | 74.2783 | 88.84 | 248.1362 | 255.4921 | 277.0701 | 276.1778 | 238.3807 | 245.0881 | 296.9519 | 6.8713 | 38.7767 | 38.7291 | 100 | 46.544 | 28.0075 | 62.1231 | 61.9412 | 34 | 5.2361 | 5.277 | 68.5399 | 15.9166 | 84.4565 | 76.411 | 92.3276 | 5787.0832

## Ausgabesheet1
Kessel 1 | [6 empty] | Gesamtanlage
Nennleistung_th (KWK-Modul-Kondensator) |  | 4900 | [kW] | 168
Nennleistung_el (netto) |  | 1200 | [kW] | m_Br : | 288242.5825 | [kgBrFS] | Nennleistung_th : (KWK-Modul-Kondensator) |  | 4900 | [kW] | 168
Nutzungsgrad - elektrisch (netto) |  | 15.798 | [%] | WG_Br | 20.9 | [Gew% FS] | Erz. Wärmemenge: |  | 773.2566 | [MWh]
Nutzungsgrad - elektrisch (brutto) |  | 16.6077 | [%] | Ho | 19.77 | [MJ/kg TS]
Nutzungsgrad - thermisch (ohne HW-Eco) |  | 68.7541 | [%] | Hu | 14.0465 | [MJ/kg FS] | Nutzungsgrad - elektrisch (netto) |  | 15.798 | [%]
Nutzungsgrad - gesamt (ohne HW-Eco) |  | 84.5521 | [%] | Verlustterm | 0.5 | [%] | Nutzungsgrad - thermisch (ohne HW-Eco) |  | 68.7541 | [%]
Volllaststunden - elektrisch |  | 148.0623 | [h] | von möglichen | 168 |  | Nutzungsgrad - gesamt (ohne HW- Eco) |  | 84.5521 | [%]
Volllaststunden - thermisch |  | 157.8075 | [h] | von möglichen | 168 |  | Volllaststunden - elektrisch |  | 148.0623 | [h] | von möglichen | 168
[7 empty] | Volllaststunden - thermisch |  | 157.8075 | [h] | von möglichen | 168
|  | Durchschnitt | max | min | Stabw |  | Verfügbarkeit - elektrisch |  | 100 | [%]
η - Feuerung (Kessel + Eco) | [%] | 85.8864 | 86.6875 | 84.8058 | 0.26423 |  | Masse-Brennstoff : |  | 288242.5825 | [kgBrFS]
η - el_KWK-Modul (netto) | [%] | 18.6004 | 19.1063 | 17.9544 | 0.24417 |  | Ascheanfall (Aschegehalt:1,97 [Gew%dTS]) |  | 4491.5977 | [kgTS]
η - el_KWK-Modul (brutto) | [%] | 19.5535 | 20.064 | 18.9227 | 0.23907
η - th_KWK-Modul | [%] | 80.1042 | 80.7712 | 79.5924 | 0.25134 |  |  |  | Durchschnitt | max | min | Stabw
η - ges_KWK-Modul | [%] | 98.7046 | 98.7763 | 98.6294 | 0.020203 |  | P_Heisswasser-Eco | [kW] | 539.5502 | 595.8271 | 437.0189 | 24.9105
σ | [-] | 0.24411 | 0.25208 | 0.23428 | 0.0037434 |  | η - th_Heisswasser-Eco | [%] | 8.0571 | 8.6771 | 7.4948 | 0.21698
η - el_KWK-Modul_Kessel 1 | [%] | 15.7966 | 16.3176 | 15.2458 | 0.21366 |  | η - el_gesamt | [%] | 15.7966 | 16.3176 | 15.2458 | 0.21366
η - th_KWK-Modul_Kessel 1 | [%] | 68.0291 | 68.8196 | 66.9171 | 0.30398 |  | η - th_gesamt | [%] | 68.7543 | 69.5039 | 67.6729 | 0.28822
η - ges_KWK-Modul_Kessel 1 | [%] | 83.8257 | 84.5582 | 82.7547 | 0.26776 |  | η - ges_Anlage | [%] | 84.5509 | 85.2617 | 83.5105 | 0.25786
η - th_Kessel 1 | [%] | 68.7543 | 69.5039 | 67.6729 | 0.28822 |  | η - th_gesamt+Heisswasser-Eco | [%] | 76.8114 | 77.6652 | 75.6499 | 0.3135
η - ges_KWK_Kessel 1 | [%] | 84.5509 | 85.2617 | 83.5105 | 0.25786 |  | η - ges_K+Heisswasser-Eco | [%] | 92.608 | 93.7572 | 91.4876 | 0.37068
Pel_brutto | [kW] | 1111.7961 | 1162.8333 | 902.6667 | 37.8316 |  |  |  | Durchschnitt | max | min | Stabw
Pel_eigen | [kW] | 54.2083 | 58.6667 | 41.3333 | 2.3496 |  | CO-Gehalt | [mg/Nm³tr11%O2] | 11.0598 | 22.5265 | 6.7831 | 2.0519
CO-Gehalt
Pel_netto | [kW] | 1057.5878 | 1106 | 861.3333 | 35.9254 |  | NOx-Gehalt | [mg/Nm³tr11%O2] | 206.0353 | 264.1519 | 135.1803 | 27.1673
CO-Gehalt
Qel_netto | [MWh] | 177.6748 | - | - | - |  | Staub | [mg/Nm³] | 0.040609 | 0.2527 | 0.014959 | 0.014448
CO-Gehalt
Qth_KWK-Modul | [MWh] | 765.1043 | - | - | - |  | O2 | [Vol%RGtr] | 5.2117 | 6.7343 | 4.0734 | 0.4284
Qth_KWK-Modul+WT | [MWh] | 773.2566 | - | - | - |  | NO-Gehalt | [mg/Nm³tr11%O2] | 134.0999 | 172.498 | 88.0141 | 17.789
Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage
bis
Auswertungszeitraum: |  | 2020-01-01 |  | bis | 2020-01-07 23:59
bis
LEGENDE:
η - Feuerung (Kessel + Eco) | … | Feuerungstechnischer Wirkungsgrad des Kessel 1 inkl. Eco | [6 empty] | η - el_gesamt = | η - el_KWK-Modul_Kessel 1
η - el_KWK-Modul (netto) | … | Elektrischer Wirkungsgrad (netto) des KWK-Modul bezogen auf die Wärmeträger-Leistung | [6 empty] | η - th_gesamt = | η - th_Kessel 1
η - el_KWK-Modul (brutto) | … | Elektrischer Wirkungsgrad (brutto) des KWK-Modul bezogen auf die Wärmeträger-Leistung | [6 empty] | η - ges_Anlage = | η - ges_Kessel 1
η - th_KWK-Modul | … | Thermischer Wirkungsgrad des KWK-Modul bezogen auf die Wärmeträger-Leistung
η - ges_KWK-Modul | … | Gesamtwirkungsgrad des KWK-Modul bezogen auf die Wärmeträger-Leistung
σ | … | Stromkennzahl
η - el_KWK-Modul_Kessel 1 | … | Elektrischer Nutzungsgrad (netto) des KWK-Modul bezogen auf die dem Kessel 1 über den Brennstoff zugeführte Energie
η - th_KWK-Modul_Kessel 1 | … | Thermischer Nutzungsgrad des KWK-Modul bezogen auf die dem Kessel 1 über den Brennstoff zugeführte Energie
η - ges_KWK-Modul_Kessel 1 | … | Gesamtnutzungsgrad des KWK-Modul bezogen auf die dem Kessel 1 über den Brennstoff zugeführte Energie
η - th_Kessel 1 | … | Thermischer Nutzungsgrad bezogen auf die dem Kessel 1 über den Brennstoff zugeführte Energie (KWK-Modul-Kondensator+Wärmeträger-Wasser-WT+Wärmeträger-Eco)
η - ges_KWK_Kessel 1 | … | Gesamtnutzungsgrad der KWK-Anlage bezogen auf die der Anlage über den Brennstoff zugeführte Energie (auf elektrische Nettoleistung bezogen)
η - th_Heisswasser-Eco | … | Thermischer Nutzungsgrad des HW-Eco bezogen auf die der Anlage über den Brennstoff zugeführte Energie
η - th_gesamt+Heisswasser-Eco | … | Thermischer Nutzungsgrad des Kessel 1 (inkl. Eco), Wärmeträger-Wasser-WT und HW-Eco bezogen auf die der Anlage über den Brennstoff zugeführte Energie
η - ges_K+Heisswasser-Eco | … | Gesamtnutzungsgrad des Kessel 1 (inkl. Eco) und HW-Eco bezogen auf die der Anlage über den Brennstoff zugeführte Energie

## Ausgabesheet2
Kessel 1 |  |  |  |  | Wassertemperaturen |  |  |  | KWK-Modul
[7 empty] | MW | StAbw |  |  | MW | StAbw
Feuerraum |  | MW | StAbw |  | Rücklauftemperatur ECO | [°C] | 88.4246 | 2.3863 | Generator-Windungstemperatur1 | [°C] | 90.7932 | 6.9863
Unterdruck Feuerraum | [Pa] | 59.922 | 0.86606 |  | Vorlauftemperatur ECO | [°C] | 83.4492 | 24.5055 | Generator-Windungstemperatur2 | [°C] | 89.3532 | 7.1548
Temperatur 1 | [°C] | 949.3259 | 1.6636 |  | Rücklauftemperatur Netz | [°C] | 71.0364 | 2.2138 | Generator-Windungstemperatur3 | [°C] | 93.4077 | 7.2299
Temperatur 2 | [°C] | 850.4789 | 51.7093 |  | Vorlauftemperatur Netz | [°C] | 90.6426 | 2.4267 | Wärmeträgertemp. vor Turbineneintritt | [°C] | 269.2996 | 2.0291
Temperatur 3 | [°C] | 1020.1352 | 5.3845 |  | Rücklauftemperatur KWK-Modul | [°C] | 74.1984 | 2.3858 | Lufttemperatur im KWK-Modul-Raum | [°C] | 30.2291 | 0.73144
Temperatur 4 | [°C] | 315.5905 | 2.5133 |  | Vorlauftemperatur KWK-Modul | [°C] | 89.2003 | 2.3835 | Lufttemperatur Nähe Generator | [°C] | 30.4897 | 1.0951
[5 empty] | Vorlauftemperatur WT | [°C] | 90.3447 | 2.4566 | Druck Verdampfer | [bar] | 9.2761 | 0.25402
Drehzahl Primär-Ventilator1 | [%] | 64.8335 | 2.91 | [5 empty] | Druck Kondensator | [bar] | 0.18593 | 0.01178
Drehzahl Primär-Ventilator2 | [%] | 65.1705 | 2.2201 |  | Leistungen thermisch
Drehzahl Primär-Ventilator3 | [%] | 34.3407 | 0.75529 |  |  |  | MW | StAbw | Differenzdrücke-Rauchgas
Drehzahl Sekundär-Ventilator 1+2 | [%] | 13.8142 | 4.6765 |  | Heisswasser-ECO | [kW] | 539.5502 | 24.9105 |  |  | MW | StAbw
Drehzahl Primärrezirkulation | [%] | 40.4375 | 5.6472 |  | Kessel 1 (inkl. Eco) | [kW] | 5733.9371 | 165.8694 | Differenzdruck Feueraum bis Wärmeträger-Eco | [Pa] | 367.6808 | 21.6925
Drehzahl Sekundärrezirkulation | [%] | 40.4331 | 5.6481 |  | KWK-Modul | [kW] | 4554.1925 | 131.1713 | Differenzdruck über Wärmeträger-Eco | [Pa] | 378.8854 | 21.7362
Drehzahl Rauchgas-Ventilator | [%] | 65.0165 | 2.0998 |  | WT-Wärmeträger | [kW] | 48.5254 | 3.9706 | Differenzdruck über HW-Eco | [Pa] | 18.4128 | 5.6436
[5 empty] | Nutzwärmeerzeugung gesamt | [kW] | 5142.2681 | - | Differenzdruck über Gewebefilter | [Pa] | 1088.9327 | 53.5222
Wärmeträger |  |  |  |  | Brennstoffwärmeleistung (Hu) | [kW] | 6694.4595 | 189.8307 | Differenzdruck über Zyklon | [Pa] | 897.2295 | 44.1093
Rücklauftemperatur | [°C] | 243.9261 | 1.1431 | [5 empty] | Differenzdruck gesamt bis Filter | [Pa] | 2751.1412 | -
Vorlauftemperatur | [°C] | 296.1786 | 2.419 |  | Leistungen elektrisch
Temperatur Wärmeträger-ECO-Eintritt | [°C] | 247.948 | 1.1438 |  | Bruttoleistung | [kW] | 1111.7961 | 37.8316
Temperatur Wärmeträger-ECO-Austritt | [°C] | 255.201 | 1.4189 |  | Leistung Eigenverbrauch | [kW] | 54.2083 | 2.3496
[°C]
Temperatur nach Brennkammerkühlung | [°C] | 276.1197 | 2.0242 |  | Nettoleistung | [kW] | 1057.5878 | - | Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage
Rauchgas |  |  |  |  | Energiemenge
|  | MW | StAbw |  | Heisswasser-Eco | [MWh] | 90.6444
Temperatur nach Strahlungsteil | [°C] | 648.9701 | 7.6514 |  | Kessel 1 (inkl. Eco) | [MWh] | 963.3014
Temperatur vor Konvektionsteil | [°C] | 555.1939 | 6.3831 |  | KWK-Modul | [MWh] | 765.1043
Temperatur nach Konvektionsteil | [°C] | 360.8244 | 4.3999 |  | WT - Wärmeträger | [MWh] | 8.1523
Temperatur nach Wärmeträger-ECO | [°C] | 273.799 | 2.1939 |  | Nutzwärmeerzeugung gesamt | [MWh] | 863.901
Temperatur nach HW-ECO | [°C] | 183.126 | 3.9893 |  | Elektrisch Brutto | [MWh] | 186.7818
Temperatur vor Gewebefilter | [°C] | 173.3933 | 2.7112 |  | Elektrisch Eigenverbrauch | [MWh] | 9.107
Kamintemperatur | [°C] | 170.2444 | 2.6578 |  | Elektrisch Netto | [MWh] | 177.6748
Rauchgasvolumenstrom Kamin (feucht) gem. | [Nm³/h] | 11574.545 | 295.1721 |  | Zugeführte Brennstoffenergie (Hu) | [MWh] | 1124.6692
Rauchgasvolumenstrom Kamin (feucht) ber. | [Nm³/h] | 9589.2116 | 590.3851
Auswertungszeitraum: | 2020-01-01 |  |  | - | 2020-01-07 23:59
-